## Sheet1
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码
| 并网柜I段开关 | 1 | 1 | 2 | 总充电电量 | 1 | 1 | 3
| 并网柜II段开关 | 2 | 2 |  | 总放电电流 | 3 | 2
| 1#PCS_BMS跳闸 | 3 | 3 |  | 系统站用电量 | 5 | 3
| 1#PCS_汇流柜断路器状态 | 4 | 4 |  | I号母线电压 | 7 | 4
| 1#PCS_充电状态 | 5 | 5 |  | I号母线总电量 | 9 | 5
| 1#PCS_放电状态 | 6 | 6 |  | I号母线实时功率 | 11 | 6
| 1#PCS_待机状态 | 7 | 7 |  | II号母线电压 | 13 | 7 |  | 采用MODBUS-TCP进行通信：遥测地址从1开始，每个变量占两个寄存器，功能码03，
| 1#PCS_运行状态 | 8 | 8 |  | II号母线总电量 | 15 | 8 |  |  | 遥信地址从1开始，功能码03，
| 1#PCS_禁止启动 | 9 | 9 |  | II号母线实时功率 | 17 | 9 |  |  | IP地址和端口号：192.168.99.180:241
| 1#PCS_运行信号 | 10 | 10 |  | 负载实时功率 | 19 | 10
| 1#PCS_故障 | 11 | 11 |  | 1号变压器温度 | 21 | 11
| 1#PCS_告警 | 12 | 12 |  | 2号变压器温度 | 23 | 12
| 2#PCS_BMS跳闸 | 13 | 13 |  | 并网柜总充电电量 | 25 | 13
| 2#PCS_汇流柜断路器状态 | 14 | 14 |  | 并网柜总放电电量 | 27 | 14
| 2#PCS_充电状态 | 15 | 15 |  | 并网柜充放电实时功率 | 29 | 15
| 2#PCS_放电状态 | 16 | 16 |  | I段负载实时功率 | 31 | 16
| 2#PCS_待机状态 | 17 | 17 |  | II段负载实时功率 | 33 | 17
| 2#PCS_运行状态 | 18 | 18 |  | I段母线功率因数 | 35 | 18
| 2#PCS_禁止启动 | 19 | 19 |  | II段母线功率因数 | 37 | 19
| 2#PCS_运行信号 | 20 | 20 |  | A相电网电压 | 39 | 20
| 2#PCS_故障 | 21 | 21 |  | A相电网电流 | 41 | 21
| 2#PCS_告警 | 22 | 22 |  | B相电网电压 | 43 | 22
| 1#BMS电池堆告警 | 23 | 23 |  | B相电网电流 | 45 | 23
| 1#BMS电池堆故障 | 24 | 24 |  | C相电网电压 | 47 | 24
| 1#BMS温度告警 | 25 | 25 |  | C相电网电流 | 49 | 25
| 1#BMS电流告警 | 26 | 26 |  | 1#PCS有功功率 | 51 | 26
| 2#BMS电池堆告警 | 27 | 27 |  | 1#PCS直流电压 | 53 | 27
| 2#BMS电池堆故障 | 28 | 28 |  | 1#PCS直流电流 | 55 | 28
| 2#BMS温度告警 | 29 | 29 |  | 1#PCS交流电压 | 57 | 29
| 2#BMS电流告警 | 30 | 30 |  | 1#PCS今日充电总量 | 59 | 30
| 1#变压器风机输出 | 31 | 31 |  | 1#PCS今日放电总量 | 61 | 31
| 1#变压器超温报警 | 32 | 32 |  | 1#PCS放电次数 | 63 | 32
| 1#变压器超温跳闸 | 33 | 33 |  | 1#PCS充电次数 | 65 | 33
| 1#变压器故障报警 | 34 | 34 |  | 1#PCS_Ua | 67 | 34
| 2#变压器风机输出 | 35 | 35 |  | 1#PCS_Ub | 69 | 35
| 2#变压器超温报警 | 36 | 36 |  | 1#PCS_Uc | 71 | 36
| 2#变压器超温跳闸 | 37 | 37 |  | 1#PCS_Ia | 73 | 37
| 2#变压器故障报警 | 38 | 38 |  | 1#PCS_Ib | 75 | 38
[5 empty] | 1#PCS_Ic | 77 | 39
[5 empty] | 2#PCS有功功率 | 79 | 40
[5 empty] | 2#PCS直流电压 | 81 | 41
[5 empty] | 2#PCS直流电流 | 83 | 42
[5 empty] | 2#PCS交流电压 | 85 | 43
[5 empty] | 2#PCS今日充电总量 | 87 | 44
[5 empty] | 2#PCS今日放电总量 | 89 | 45
[5 empty] | 2#PCS放电次数 | 91 | 46
[5 empty] | 2#PCS充电次数 | 93 | 47
[5 empty] | 2#PCS_Ua | 95 | 48
[5 empty] | 2#PCS_Ub | 97 | 49
[5 empty] | 2#PCS_Uc | 99 | 50
[5 empty] | 2#PCS_Ia | 101 | 51
[5 empty] | 2#PCS_Ib | 103 | 52
[5 empty] | 2#PCS_Ic | 105 | 53
[5 empty] | 1#BMS_SOC | 107 | 54
[5 empty] | 1#BMS_SOH | 109 | 55
[5 empty] | 1#BMS_可充电量 | 111 | 56
[5 empty] | 1#BMS_可放电量 | 113 | 57
[5 empty] | 1#BMS_充电量累加值 | 115 | 58
[5 empty] | 1#BMS_放电量累加值 | 117 | 59
[5 empty] | 1#BMS_总电压 | 119 | 60
[5 empty] | 1#BMS_总电流 | 121 | 61
[5 empty] | 1#BMS_单体电压最大值 | 123 | 62
[5 empty] | 1#BMS_单体电压最小值 | 125 | 63
[5 empty] | 1#BMS_单体电压平均值 | 127 | 64
[5 empty] | 1#BMS_单体温度最大值 | 129 | 65
[5 empty] | 1#BMS_单体温度最小值 | 131 | 66
[5 empty] | 1#BMS_单体温度平均值 | 133 | 67
[5 empty] | 1#BMS_单体内阻最大值 | 135 | 68
[5 empty] | 1#BMS_单体内阻最小值 | 137 | 69
[5 empty] | 1#BMS_单体内阻平均值 | 139 | 70
[5 empty] | 2#BMS_SOC | 141 | 71
[5 empty] | 2#BMS_SOH | 143 | 72
[5 empty] | 2#BMS_可充电量 | 145 | 73
[5 empty] | 2#BMS_可放电量 | 147 | 74
[5 empty] | 2#BMS_充电量累加值 | 149 | 75
[5 empty] | 2#BMS_放电量累加值 | 151 | 76
[5 empty] | 2#BMS_总电压 | 153 | 77
[5 empty] | 2#BMS_总电流 | 155 | 78
[5 empty] | 2#BMS_单体电压最大值 | 157 | 79
[5 empty] | 2#BMS_单体电压最小值 | 159 | 80
[5 empty] | 2#BMS_单体电压平均值 | 161 | 81
[5 empty] | 2#BMS_单体温度最大值 | 163 | 82
[5 empty] | 2#BMS_单体温度最小值 | 165 | 83
[5 empty] | 2#BMS_单体温度平均值 | 167 | 84
[5 empty] | 2#BMS_单体内阻最大值 | 169 | 85
[5 empty] | 2#BMS_单体内阻最小值 | 171 | 86
[5 empty] | 2#BMS_单体内阻平均值 | 173 | 87