## BAMS数据转发通讯点表
寄存器 类型 | 寄存器地址 |  | 属性 | 含义 | 数值类型 | 系数 | 偏移 | 单位 | 备注 | 说明 | 补充说明
| 十六进制 | 十进制
输入寄存器 （电池堆信息汇总，Modbus地址为1） | 0001 | 1 | 属性: RO; 含义: 电池堆状态; 数值类型: UINT16; 备注: 0x1111充满 0x2222放空 0x5555告警 0xAAAA故障 0xBBBB正常
| 0002 | 2 | 属性: RO; 含义: 电池堆SOC; 数值类型: FLOAT; 备注: 平均值
| 0004 | 4 | 属性: RO; 含义: 电池堆SOH; 数值类型: FLOAT; 备注: 平均值
| 0006 | 6 | 属性: RO; 含义: 电池堆可充电量; 数值类型: FLOAT; 备注: 每组相加
| 0008 | 8 | 属性: RO; 含义: 电池堆可放电量; 数值类型: FLOAT; 备注: 每组相加
| 000A | 10 | 属性: RO; 含义: 电池堆充电量累加值; 数值类型: FLOAT; 备注: 每组相加
| 000C | 12 | 属性: RO; 含义: 电池堆放电量累加值; 数值类型: FLOAT; 备注: 每组相加
| 000E | 14 | 属性: RO; 含义: 电池堆总电压; 数值类型: FLOAT
| 0010 | 16 | 属性: RO; 含义: 电池堆总电流; 数值类型: FLOAT
| 0012 | 18 | 属性: RO; 含义: 第1支路并联状态; 数值类型: UINT16; 备注: 1--闭合，2--断开
| 0013 | 19 | 属性: RO; 含义: 第2支路并联状态; 数值类型: UINT16; 备注: 1--闭合，2--断开
| 0014 | 20 | 属性: RO; 含义: 第3支路并联状态; 数值类型: UINT16; 备注: 1--闭合，2--断开
| 0015 | 21 | 属性: RO; 含义: 第4支路并联状态; 数值类型: UINT16; 备注: 1--闭合，2--断开
| 0016 | 22 | 属性: RO; 含义: 第1支路电池SOC; 数值类型: FLOAT
| 0018 | 24 | 属性: RO; 含义: 第2支路电池SOC; 数值类型: FLOAT
| 001A | 26 | 属性: RO; 含义: 第3支路电池SOC; 数值类型: FLOAT
| 001C | 28 | 属性: RO; 含义: 第4支路电池SOC; 数值类型: FLOAT
| 001E | 30 | 属性: RO; 含义: 第1支路当前电流; 数值类型: FLOAT
| 0020 | 32 | 属性: RO; 含义: 第2支路当前电流; 数值类型: FLOAT
| 0022 | 34 | 属性: RO; 含义: 第3支路当前电流; 数值类型: FLOAT
| 0024 | 36 | 属性: RO; 含义: 第4支路当前电流; 数值类型: FLOAT
| 0026 | 38 | 属性: RO; 含义: 第1支路电池状态; 数值类型: UINT16; 备注: 0x1111充满 0x2222放空 0x5555告警 0xAAAA故障 0xBBBB正常
| 0027 | 39 | 属性: RO; 含义: 第2支路电池状态; 数值类型: UINT16; 备注: 0x1111充满 0x2222放空 0x5555告警 0xAAAA故障 0xBBBB正常
| 0028 | 40 | 属性: RO; 含义: 第3支路电池状态; 数值类型: UINT16; 备注: 0x1111充满 0x2222放空 0x5555告警 0xAAAA故障 0xBBBB正常
| 0029 | 41 | 属性: RO; 含义: 第4支路电池状态; 数值类型: UINT16; 备注: 0x1111充满 0x2222放空 0x5555告警 0xAAAA故障 0xBBBB正常
| 002A | 42 | 属性: RO; 含义: 单体电池温度补偿电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V; 补充说明: 是否可以提供逻辑算法？
| 002C | 44 | 属性: RO; 含义: 电池堆充满; 数值类型: UINT16; 备注: 电池堆状态：0x1111充满; 说明: 0--无告警，1--告警
| 002D | 45 | 属性: RO; 含义: 电池堆放空; 数值类型: UINT16; 备注: 电池堆状态：0x2222放空; 说明: 0--无告警，1--告警
| 002E | 46 | 属性: RO; 含义: 电池堆温度告警; 数值类型: UINT16; 备注: 电池堆状态：0x5555告警，并且单体温度告警(过高、过低); 说明: 0--无告警，1--告警
| 002F | 47 | 属性: RO; 含义: 电池堆电流告警; 数值类型: UINT16; 备注: 电池堆状态：0x5555告警，并且电池组过流; 说明: 0--无告警，1--告警
| 0030 | 48 | RO | 电池堆接触器断开 | UINT16 |  |  |  | 电池堆中有接触器断开 | 0--无告警，1--告警 | 协议中无法获取pcs接触器接触断开模拟量
| 0031 | 49 | 属性: RO; 含义: 电池堆保护(PCS故障); 数值类型: UINT16; 备注: 电池堆状态：0xAAAA故障; 说明: 0--无告警，1--告警
离散输入寄存器（每组电池Modbus地址独立，地址从2开始） | 0001 | 1 | 属性: RO; 含义: 单体电压过高告警; 备注: 0--无告警，1--告警; 补充说明: 单体电压大于多少为过高？无,请提供默认值
| 0002 | 2 | 属性: RO; 含义: 单体电压过低告警; 备注: 0--无告警，1--告警; 补充说明: 单体电压小于多少为过低？无,请提供默认值
| 0003 | 3 | 属性: RO; 含义: 单体温度过高告警; 备注: 0--无告警，1--告警; 补充说明: 单体温度大于多少为过高？无,请提供默认值
| 0004 | 4 | 属性: RO; 含义: 单体温度过低告警; 备注: 0--无告警，1--告警; 补充说明: 单体温度小于多少为过低？无,请提供默认值
| 0005 | 5 | 属性: RO; 含义: 单体电压过高保护; 备注: 0--无告警，1--告警; 补充说明: 单体电压达到多少，过高保护告警
| 0006 | 6 | 属性: RO; 含义: 单体电压过低保护; 备注: 0--无告警，1--告警; 补充说明: 单体电压达到多少，过低保护告警
| 0007 | 7 | 属性: RO; 含义: 单体温度过高保护; 备注: 0--无告警，1--告警; 补充说明: 单体温度达到多少，过压保护告警
| 0008 | 8 | 属性: RO; 含义: 单体温度过低保护; 备注: 0--无告警，1--告警; 补充说明: 单体温度达到多少，过低保护告警
| 0009 | 9 | 属性: RO; 含义: 组电压过高告警; 备注: 0--无告警，1--告警; 补充说明: 组电压达到多少?组电压过高告警
| 000A | 10 | 属性: RO; 含义: 组电压过低告警; 备注: 0--无告警，1--告警; 补充说明: 组电压达到多少?组电压过低告警
| 000B | 11 | 属性: RO; 含义: 组电流过高告警; 备注: 0--无告警，1--告警
| 000C | 12 | 属性: RO; 含义: 环境温度过高告警; 备注: 0--无告警，1--告警; 补充说明: 暂时此告警，提供默认值
| 000D | 13 | 属性: RO; 含义: 环境温度过低告警; 备注: 0--无告警，1--告警
| 000E | 14 | 属性: RO; 含义: SOC超下限告警; 备注: 0--无告警，1--告警
| 000F | 15 | 属性: RO; 含义: 组电压过高保护; 备注: 0--无告警，1--告警
| 0010 | 16 | 属性: RO; 含义: 组电压过低保护; 备注: 0--无告警，1--告警
| 0011 | 17 | 属性: RO; 含义: 组电流过高保护; 备注: 0--无告警，1--告警
| 0012 | 18 | 属性: RO; 含义: 环境温度过高保护; 备注: 0--无告警，1--告警; 补充说明: 暂时此告警，提供默认值
| 0013 | 19 | 属性: RO; 含义: 环境温度过低保护; 备注: 0--无告警，1--告警
| 0014 | 20 | 属性: RO; 含义: SOC超下限保护; 备注: 0--无告警，1--告警
| 0015 | 21 | 属性: RO; 含义: BMU设备连接故障告警; 备注: 0--无告警，1--告警
| 0016 | 22 | 属性: RO; 含义: BCMU设备连接故障告警; 备注: 0--无告警，1--告警
| 0017 | 23 | 属性: RO; 含义: 单体电压过压预报警; 备注: 0--无告警，1--告警; 补充说明: 暂时此告警，提供过压默认值
| 0018 | 24 | 属性: RO; 含义: 单体电压欠压预报警; 备注: 0--无告警，1--告警; 补充说明: 暂时此告警，提供欠压默认值
| 0019 | 25 | 属性: RO; 含义: 单体温度过高预报警; 备注: 0--无告警，1--告警
| 001A | 26 | 属性: RO; 含义: 单体温度过低预报警; 备注: 0--无告警，1--告警
输入寄存器（每组电池Modbus地址独立，地址从2开始） | 0001 | 1 | 属性: RO; 含义: 电池001电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V; 备注: 单体电压
| 0003 | 3 | 属性: RO; 含义: 电池002电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0005 | 5 | 属性: RO; 含义: 电池003电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0007 | 7 | 属性: RO; 含义: 电池004电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0009 | 9 | 属性: RO; 含义: 电池005电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 000B | 11 | 属性: RO; 含义: 电池006电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 000D | 13 | 属性: RO; 含义: 电池007电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 000F | 15 | 属性: RO; 含义: 电池008电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0011 | 17 | 属性: RO; 含义: 电池009电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0013 | 19 | 属性: RO; 含义: 电池010电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0015 | 21 | 属性: RO; 含义: 电池011电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0017 | 23 | 属性: RO; 含义: 电池012电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0019 | 25 | 属性: RO; 含义: 电池013电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 001B | 27 | 属性: RO; 含义: 电池014电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 001D | 29 | 属性: RO; 含义: 电池015电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 001F | 31 | 属性: RO; 含义: 电池016电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0021 | 33 | 属性: RO; 含义: 电池017电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0023 | 35 | 属性: RO; 含义: 电池018电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0025 | 37 | 属性: RO; 含义: 电池019电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0027 | 39 | 属性: RO; 含义: 电池020电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0029 | 41 | 属性: RO; 含义: 电池021电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 002B | 43 | 属性: RO; 含义: 电池022电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 002D | 45 | 属性: RO; 含义: 电池023电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 002F | 47 | 属性: RO; 含义: 电池024电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0031 | 49 | 属性: RO; 含义: 电池025电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0033 | 51 | 属性: RO; 含义: 电池026电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0035 | 53 | 属性: RO; 含义: 电池027电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0037 | 55 | 属性: RO; 含义: 电池028电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0039 | 57 | 属性: RO; 含义: 电池029电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 003B | 59 | 属性: RO; 含义: 电池030电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 003D | 61 | 属性: RO; 含义: 电池031电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 003F | 63 | 属性: RO; 含义: 电池032电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0041 | 65 | 属性: RO; 含义: 电池033电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0043 | 67 | 属性: RO; 含义: 电池034电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0045 | 69 | 属性: RO; 含义: 电池035电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0047 | 71 | 属性: RO; 含义: 电池036电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0049 | 73 | 属性: RO; 含义: 电池037电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 004B | 75 | 属性: RO; 含义: 电池038电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 004D | 77 | 属性: RO; 含义: 电池039电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 004F | 79 | 属性: RO; 含义: 电池040电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0051 | 81 | 属性: RO; 含义: 电池041电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0053 | 83 | 属性: RO; 含义: 电池042电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0055 | 85 | 属性: RO; 含义: 电池043电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0057 | 87 | 属性: RO; 含义: 电池044电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0059 | 89 | 属性: RO; 含义: 电池045电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 005B | 91 | 属性: RO; 含义: 电池046电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 005D | 93 | 属性: RO; 含义: 电池047电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 005F | 95 | 属性: RO; 含义: 电池048电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0061 | 97 | 属性: RO; 含义: 电池049电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0063 | 99 | 属性: RO; 含义: 电池050电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0065 | 101 | 属性: RO; 含义: 电池051电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0067 | 103 | 属性: RO; 含义: 电池052电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0069 | 105 | 属性: RO; 含义: 电池053电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 006B | 107 | 属性: RO; 含义: 电池054电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 006D | 109 | 属性: RO; 含义: 电池055电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 006F | 111 | 属性: RO; 含义: 电池056电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0071 | 113 | 属性: RO; 含义: 电池057电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0073 | 115 | 属性: RO; 含义: 电池058电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0075 | 117 | 属性: RO; 含义: 电池059电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0077 | 119 | 属性: RO; 含义: 电池060电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0079 | 121 | 属性: RO; 含义: 电池061电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 007B | 123 | 属性: RO; 含义: 电池062电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 007D | 125 | 属性: RO; 含义: 电池063电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 007F | 127 | 属性: RO; 含义: 电池064电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0081 | 129 | 属性: RO; 含义: 电池065电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0083 | 131 | 属性: RO; 含义: 电池066电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0085 | 133 | 属性: RO; 含义: 电池067电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0087 | 135 | 属性: RO; 含义: 电池068电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0089 | 137 | 属性: RO; 含义: 电池069电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 008B | 139 | 属性: RO; 含义: 电池070电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 008D | 141 | 属性: RO; 含义: 电池071电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 008F | 143 | 属性: RO; 含义: 电池072电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0091 | 145 | 属性: RO; 含义: 电池073电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0093 | 147 | 属性: RO; 含义: 电池074电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0095 | 149 | 属性: RO; 含义: 电池075电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0097 | 151 | 属性: RO; 含义: 电池076电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0099 | 153 | 属性: RO; 含义: 电池077电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 009B | 155 | 属性: RO; 含义: 电池078电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 009D | 157 | 属性: RO; 含义: 电池079电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 009F | 159 | 属性: RO; 含义: 电池080电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00A1 | 161 | 属性: RO; 含义: 电池081电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00A3 | 163 | 属性: RO; 含义: 电池082电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00A5 | 165 | 属性: RO; 含义: 电池083电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00A7 | 167 | 属性: RO; 含义: 电池084电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00A9 | 169 | 属性: RO; 含义: 电池085电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00AB | 171 | 属性: RO; 含义: 电池086电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00AD | 173 | 属性: RO; 含义: 电池087电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00AF | 175 | 属性: RO; 含义: 电池088电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00B1 | 177 | 属性: RO; 含义: 电池089电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00B3 | 179 | 属性: RO; 含义: 电池090电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00B5 | 181 | 属性: RO; 含义: 电池091电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00B7 | 183 | 属性: RO; 含义: 电池092电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00B9 | 185 | 属性: RO; 含义: 电池093电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00BB | 187 | 属性: RO; 含义: 电池094电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00BD | 189 | 属性: RO; 含义: 电池095电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00BF | 191 | 属性: RO; 含义: 电池096电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00C1 | 193 | 属性: RO; 含义: 电池097电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00C3 | 195 | 属性: RO; 含义: 电池098电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00C5 | 197 | 属性: RO; 含义: 电池099电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00C7 | 199 | 属性: RO; 含义: 电池100电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00C9 | 201 | 属性: RO; 含义: 电池101电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00CB | 203 | 属性: RO; 含义: 电池102电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00CD | 205 | 属性: RO; 含义: 电池103电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00CF | 207 | 属性: RO; 含义: 电池104电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00D1 | 209 | 属性: RO; 含义: 电池105电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00D3 | 211 | 属性: RO; 含义: 电池106电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00D5 | 213 | 属性: RO; 含义: 电池107电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00D7 | 215 | 属性: RO; 含义: 电池108电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00D9 | 217 | 属性: RO; 含义: 电池109电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00DB | 219 | 属性: RO; 含义: 电池110电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00DD | 221 | 属性: RO; 含义: 电池111电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00DF | 223 | 属性: RO; 含义: 电池112电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00E1 | 225 | 属性: RO; 含义: 电池113电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00E3 | 227 | 属性: RO; 含义: 电池114电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00E5 | 229 | 属性: RO; 含义: 电池115电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00E7 | 231 | 属性: RO; 含义: 电池116电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00E9 | 233 | 属性: RO; 含义: 电池117电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00EB | 235 | 属性: RO; 含义: 电池118电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00ED | 237 | 属性: RO; 含义: 电池119电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00EF | 239 | 属性: RO; 含义: 电池120电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00F1 | 241 | 属性: RO; 含义: 电池121电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00F3 | 243 | 属性: RO; 含义: 电池122电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00F5 | 245 | 属性: RO; 含义: 电池123电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00F7 | 247 | 属性: RO; 含义: 电池124电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00F9 | 249 | 属性: RO; 含义: 电池125电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00FB | 251 | 属性: RO; 含义: 电池126电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00FD | 253 | 属性: RO; 含义: 电池127电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 00FF | 255 | 属性: RO; 含义: 电池128电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0101 | 257 | 属性: RO; 含义: 电池129电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0103 | 259 | 属性: RO; 含义: 电池130电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0105 | 261 | 属性: RO; 含义: 电池131电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0107 | 263 | 属性: RO; 含义: 电池132电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0109 | 265 | 属性: RO; 含义: 电池133电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 010B | 267 | 属性: RO; 含义: 电池134电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 010D | 269 | 属性: RO; 含义: 电池135电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 010F | 271 | 属性: RO; 含义: 电池136电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0111 | 273 | 属性: RO; 含义: 电池137电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0113 | 275 | 属性: RO; 含义: 电池138电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0115 | 277 | 属性: RO; 含义: 电池139电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0117 | 279 | 属性: RO; 含义: 电池140电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0119 | 281 | 属性: RO; 含义: 电池141电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 011B | 283 | 属性: RO; 含义: 电池142电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 011D | 285 | 属性: RO; 含义: 电池143电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 011F | 287 | 属性: RO; 含义: 电池144电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0121 | 289 | 属性: RO; 含义: 电池145电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0123 | 291 | 属性: RO; 含义: 电池146电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0125 | 293 | 属性: RO; 含义: 电池147电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0127 | 295 | 属性: RO; 含义: 电池148电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0129 | 297 | 属性: RO; 含义: 电池149电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 012B | 299 | 属性: RO; 含义: 电池150电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 012D | 301 | 属性: RO; 含义: 电池151电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 012F | 303 | 属性: RO; 含义: 电池152电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0131 | 305 | 属性: RO; 含义: 电池153电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0133 | 307 | 属性: RO; 含义: 电池154电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0135 | 309 | 属性: RO; 含义: 电池155电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0137 | 311 | 属性: RO; 含义: 电池156电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0139 | 313 | 属性: RO; 含义: 电池157电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 013B | 315 | 属性: RO; 含义: 电池158电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 013D | 317 | 属性: RO; 含义: 电池159电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 013F | 319 | 属性: RO; 含义: 电池160电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0141 | 321 | 属性: RO; 含义: 电池161电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0143 | 323 | 属性: RO; 含义: 电池162电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0145 | 325 | 属性: RO; 含义: 电池163电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0147 | 327 | 属性: RO; 含义: 电池164电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0149 | 329 | 属性: RO; 含义: 电池165电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 014B | 331 | 属性: RO; 含义: 电池166电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 014D | 333 | 属性: RO; 含义: 电池167电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 014F | 335 | 属性: RO; 含义: 电池168电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0151 | 337 | 属性: RO; 含义: 电池169电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0153 | 339 | 属性: RO; 含义: 电池170电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0155 | 341 | 属性: RO; 含义: 电池171电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0157 | 343 | 属性: RO; 含义: 电池172电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0159 | 345 | 属性: RO; 含义: 电池173电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 015B | 347 | 属性: RO; 含义: 电池174电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 015D | 349 | 属性: RO; 含义: 电池175电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 015F | 351 | 属性: RO; 含义: 电池176电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0161 | 353 | 属性: RO; 含义: 电池177电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0163 | 355 | 属性: RO; 含义: 电池178电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0165 | 357 | 属性: RO; 含义: 电池179电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0167 | 359 | 属性: RO; 含义: 电池180电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0169 | 361 | 属性: RO; 含义: 电池181电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 016B | 363 | 属性: RO; 含义: 电池182电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 016D | 365 | 属性: RO; 含义: 电池183电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 016F | 367 | 属性: RO; 含义: 电池184电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0171 | 369 | 属性: RO; 含义: 电池185电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0173 | 371 | 属性: RO; 含义: 电池186电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0175 | 373 | 属性: RO; 含义: 电池187电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0177 | 375 | 属性: RO; 含义: 电池188电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0179 | 377 | 属性: RO; 含义: 电池189电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 017B | 379 | 属性: RO; 含义: 电池190电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 017D | 381 | 属性: RO; 含义: 电池191电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 017F | 383 | 属性: RO; 含义: 电池192电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0181 | 385 | 属性: RO; 含义: 电池193电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0183 | 387 | 属性: RO; 含义: 电池194电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0185 | 389 | 属性: RO; 含义: 电池195电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0187 | 391 | 属性: RO; 含义: 电池196电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0189 | 393 | 属性: RO; 含义: 电池197电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 018B | 395 | 属性: RO; 含义: 电池198电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 018D | 397 | 属性: RO; 含义: 电池199电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 018F | 399 | 属性: RO; 含义: 电池200电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0191 | 401 | 属性: RO; 含义: 电池201电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0193 | 403 | 属性: RO; 含义: 电池202电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0195 | 405 | 属性: RO; 含义: 电池203电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0197 | 407 | 属性: RO; 含义: 电池204电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0199 | 409 | 属性: RO; 含义: 电池205电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 019B | 411 | 属性: RO; 含义: 电池206电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 019D | 413 | 属性: RO; 含义: 电池207电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 019F | 415 | 属性: RO; 含义: 电池208电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01A1 | 417 | 属性: RO; 含义: 电池209电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01A3 | 419 | 属性: RO; 含义: 电池210电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01A5 | 421 | 属性: RO; 含义: 电池211电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01A7 | 423 | 属性: RO; 含义: 电池212电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01A9 | 425 | 属性: RO; 含义: 电池213电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01AB | 427 | 属性: RO; 含义: 电池214电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01AD | 429 | 属性: RO; 含义: 电池215电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01AF | 431 | 属性: RO; 含义: 电池216电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01B1 | 433 | 属性: RO; 含义: 电池217电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01B3 | 435 | 属性: RO; 含义: 电池218电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01B5 | 437 | 属性: RO; 含义: 电池219电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01B7 | 439 | 属性: RO; 含义: 电池220电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01B9 | 441 | 属性: RO; 含义: 电池221电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01BB | 443 | 属性: RO; 含义: 电池222电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01BD | 445 | 属性: RO; 含义: 电池223电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01BF | 447 | 属性: RO; 含义: 电池224电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01C1 | 449 | 属性: RO; 含义: 电池225电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01C3 | 451 | 属性: RO; 含义: 电池226电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01C5 | 453 | 属性: RO; 含义: 电池227电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01C7 | 455 | 属性: RO; 含义: 电池228电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01C9 | 457 | 属性: RO; 含义: 电池229电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01CB | 459 | 属性: RO; 含义: 电池230电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01CD | 461 | 属性: RO; 含义: 电池231电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01CF | 463 | 属性: RO; 含义: 电池232电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01D1 | 465 | 属性: RO; 含义: 电池233电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01D3 | 467 | 属性: RO; 含义: 电池234电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01D5 | 469 | 属性: RO; 含义: 电池235电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01D7 | 471 | 属性: RO; 含义: 电池236电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01D9 | 473 | 属性: RO; 含义: 电池237电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01DB | 475 | 属性: RO; 含义: 电池238电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01DD | 477 | 属性: RO; 含义: 电池239电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01DF | 479 | 属性: RO; 含义: 电池240电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01E1 | 481 | 属性: RO; 含义: 电池241电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01E3 | 483 | 属性: RO; 含义: 电池242电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01E5 | 485 | 属性: RO; 含义: 电池243电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01E7 | 487 | 属性: RO; 含义: 电池244电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01E9 | 489 | 属性: RO; 含义: 电池245电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01EB | 491 | 属性: RO; 含义: 电池246电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01ED | 493 | 属性: RO; 含义: 电池247电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01EF | 495 | 属性: RO; 含义: 电池248电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01F1 | 497 | 属性: RO; 含义: 电池249电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01F3 | 499 | 属性: RO; 含义: 电池250电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01F5 | 501 | 属性: RO; 含义: 电池251电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01F7 | 503 | 属性: RO; 含义: 电池252电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01F9 | 505 | 属性: RO; 含义: 电池253电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01FB | 507 | 属性: RO; 含义: 电池254电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01FD | 509 | 属性: RO; 含义: 电池255电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 01FF | 511 | 属性: RO; 含义: 电池256电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0201 | 513 | 属性: RO; 含义: 电池257电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0203 | 515 | 属性: RO; 含义: 电池258电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0205 | 517 | 属性: RO; 含义: 电池259电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0207 | 519 | 属性: RO; 含义: 电池260电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0209 | 521 | 属性: RO; 含义: 电池261电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 020B | 523 | 属性: RO; 含义: 电池262电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 020D | 525 | 属性: RO; 含义: 电池263电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 020F | 527 | 属性: RO; 含义: 电池264电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0211 | 529 | 属性: RO; 含义: 电池265电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0213 | 531 | 属性: RO; 含义: 电池266电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0215 | 533 | 属性: RO; 含义: 电池267电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0217 | 535 | 属性: RO; 含义: 电池268电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0219 | 537 | 属性: RO; 含义: 电池269电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 021B | 539 | 属性: RO; 含义: 电池270电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 021D | 541 | 属性: RO; 含义: 电池271电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 021F | 543 | 属性: RO; 含义: 电池272电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0221 | 545 | 属性: RO; 含义: 电池273电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0223 | 547 | 属性: RO; 含义: 电池274电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0225 | 549 | 属性: RO; 含义: 电池275电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0227 | 551 | 属性: RO; 含义: 电池276电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0229 | 553 | 属性: RO; 含义: 电池277电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 022B | 555 | 属性: RO; 含义: 电池278电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 022D | 557 | 属性: RO; 含义: 电池279电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 022F | 559 | 属性: RO; 含义: 电池280电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0231 | 561 | 属性: RO; 含义: 电池281电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0233 | 563 | 属性: RO; 含义: 电池282电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0235 | 565 | 属性: RO; 含义: 电池283电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0237 | 567 | 属性: RO; 含义: 电池284电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0239 | 569 | 属性: RO; 含义: 电池285电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 023B | 571 | 属性: RO; 含义: 电池286电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 023D | 573 | 属性: RO; 含义: 电池287电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 023F | 575 | 属性: RO; 含义: 电池288电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0241 | 577 | 属性: RO; 含义: 电池289电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0243 | 579 | 属性: RO; 含义: 电池290电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0245 | 581 | 属性: RO; 含义: 电池291电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0247 | 583 | 属性: RO; 含义: 电池292电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0249 | 585 | 属性: RO; 含义: 电池293电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 024B | 587 | 属性: RO; 含义: 电池294电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 024D | 589 | 属性: RO; 含义: 电池295电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 024F | 591 | 属性: RO; 含义: 电池296电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0251 | 593 | 属性: RO; 含义: 电池297电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0253 | 595 | 属性: RO; 含义: 电池298电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0255 | 597 | 属性: RO; 含义: 电池299电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0257 | 599 | 属性: RO; 含义: 电池300电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0259 | 601 | 属性: RO; 含义: 电池301电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 025B | 603 | 属性: RO; 含义: 电池302电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 025D | 605 | 属性: RO; 含义: 电池303电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 025F | 607 | 属性: RO; 含义: 电池304电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0261 | 609 | 属性: RO; 含义: 电池305电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0263 | 611 | 属性: RO; 含义: 电池306电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0265 | 613 | 属性: RO; 含义: 电池307电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0267 | 615 | 属性: RO; 含义: 电池308电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0269 | 617 | 属性: RO; 含义: 电池309电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 026B | 619 | 属性: RO; 含义: 电池310电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 026D | 621 | 属性: RO; 含义: 电池311电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 026F | 623 | 属性: RO; 含义: 电池312电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0271 | 625 | 属性: RO; 含义: 电池313电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0273 | 627 | 属性: RO; 含义: 电池314电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0275 | 629 | 属性: RO; 含义: 电池315电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0277 | 631 | 属性: RO; 含义: 电池316电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0279 | 633 | 属性: RO; 含义: 电池317电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 027B | 635 | 属性: RO; 含义: 电池318电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 027D | 637 | 属性: RO; 含义: 电池319电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 027F | 639 | 属性: RO; 含义: 电池320电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0281 | 641 | 属性: RO; 含义: 电池321电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0283 | 643 | 属性: RO; 含义: 电池322电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0285 | 645 | 属性: RO; 含义: 电池323电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0287 | 647 | 属性: RO; 含义: 电池324电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0289 | 649 | 属性: RO; 含义: 电池325电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 028B | 651 | 属性: RO; 含义: 电池326电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 028D | 653 | 属性: RO; 含义: 电池327电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 028F | 655 | 属性: RO; 含义: 电池328电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0291 | 657 | 属性: RO; 含义: 电池329电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0293 | 659 | 属性: RO; 含义: 电池330电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0295 | 661 | 属性: RO; 含义: 电池331电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0297 | 663 | 属性: RO; 含义: 电池332电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0299 | 665 | 属性: RO; 含义: 电池333电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 029B | 667 | 属性: RO; 含义: 电池334电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 029D | 669 | 属性: RO; 含义: 电池335电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 029F | 671 | 属性: RO; 含义: 电池336电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02A1 | 673 | 属性: RO; 含义: 电池337电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02A3 | 675 | 属性: RO; 含义: 电池338电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02A5 | 677 | 属性: RO; 含义: 电池339电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02A7 | 679 | 属性: RO; 含义: 电池340电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02A9 | 681 | 属性: RO; 含义: 电池341电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02AB | 683 | 属性: RO; 含义: 电池342电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02AD | 685 | 属性: RO; 含义: 电池343电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02AF | 687 | 属性: RO; 含义: 电池344电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02B1 | 689 | 属性: RO; 含义: 电池345电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02B3 | 691 | 属性: RO; 含义: 电池346电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02B5 | 693 | 属性: RO; 含义: 电池347电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02B7 | 695 | 属性: RO; 含义: 电池348电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02B9 | 697 | 属性: RO; 含义: 电池349电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02BB | 699 | 属性: RO; 含义: 电池350电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02BD | 701 | 属性: RO; 含义: 电池351电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02BF | 703 | 属性: RO; 含义: 电池352电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02C1 | 705 | 属性: RO; 含义: 电池353电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02C3 | 707 | 属性: RO; 含义: 电池354电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02C5 | 709 | 属性: RO; 含义: 电池355电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02C7 | 711 | 属性: RO; 含义: 电池356电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02C9 | 713 | 属性: RO; 含义: 电池357电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02CB | 715 | 属性: RO; 含义: 电池358电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02CD | 717 | 属性: RO; 含义: 电池359电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02CF | 719 | 属性: RO; 含义: 电池360电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02D1 | 721 | 属性: RO; 含义: 电池361电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02D3 | 723 | 属性: RO; 含义: 电池362电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02D5 | 725 | 属性: RO; 含义: 电池363电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02D7 | 727 | 属性: RO; 含义: 电池364电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02D9 | 729 | 属性: RO; 含义: 电池365电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02DB | 731 | 属性: RO; 含义: 电池366电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02DD | 733 | 属性: RO; 含义: 电池367电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02DF | 735 | 属性: RO; 含义: 电池368电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02E1 | 737 | 属性: RO; 含义: 电池369电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02E3 | 739 | 属性: RO; 含义: 电池370电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02E5 | 741 | 属性: RO; 含义: 电池371电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02E7 | 743 | 属性: RO; 含义: 电池372电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02E9 | 745 | 属性: RO; 含义: 电池373电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02EB | 747 | 属性: RO; 含义: 电池374电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02ED | 749 | 属性: RO; 含义: 电池375电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02EF | 751 | 属性: RO; 含义: 电池376电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02F1 | 753 | 属性: RO; 含义: 电池377电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02F3 | 755 | 属性: RO; 含义: 电池378电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02F5 | 757 | 属性: RO; 含义: 电池379电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02F7 | 759 | 属性: RO; 含义: 电池380电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02F9 | 761 | 属性: RO; 含义: 电池381电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02FB | 763 | 属性: RO; 含义: 电池382电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02FD | 765 | 属性: RO; 含义: 电池383电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 02FF | 767 | 属性: RO; 含义: 电池384电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0301 | 769 | 属性: RO; 含义: 电池385电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0303 | 771 | 属性: RO; 含义: 电池386电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0305 | 773 | 属性: RO; 含义: 电池387电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0307 | 775 | 属性: RO; 含义: 电池388电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0309 | 777 | 属性: RO; 含义: 电池389电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 030B | 779 | 属性: RO; 含义: 电池390电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 030D | 781 | 属性: RO; 含义: 电池391电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 030F | 783 | 属性: RO; 含义: 电池392电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0311 | 785 | 属性: RO; 含义: 电池393电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0313 | 787 | 属性: RO; 含义: 电池394电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0315 | 789 | 属性: RO; 含义: 电池395电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0317 | 791 | 属性: RO; 含义: 电池396电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0319 | 793 | 属性: RO; 含义: 电池397电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 031B | 795 | 属性: RO; 含义: 电池398电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 031D | 797 | 属性: RO; 含义: 电池399电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 031F | 799 | 属性: RO; 含义: 电池400电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0321 | 801 | 属性: RO; 含义: 电池001温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃; 备注: 单体温度
| 0323 | 803 | 属性: RO; 含义: 电池002温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0325 | 805 | 属性: RO; 含义: 电池003温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0327 | 807 | 属性: RO; 含义: 电池004温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0329 | 809 | 属性: RO; 含义: 电池005温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 032B | 811 | 属性: RO; 含义: 电池006温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 032D | 813 | 属性: RO; 含义: 电池007温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 032F | 815 | 属性: RO; 含义: 电池008温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0331 | 817 | 属性: RO; 含义: 电池009温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0333 | 819 | 属性: RO; 含义: 电池010温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0335 | 821 | 属性: RO; 含义: 电池011温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0337 | 823 | 属性: RO; 含义: 电池012温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0339 | 825 | 属性: RO; 含义: 电池013温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 033B | 827 | 属性: RO; 含义: 电池014温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 033D | 829 | 属性: RO; 含义: 电池015温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 033F | 831 | 属性: RO; 含义: 电池016温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0341 | 833 | 属性: RO; 含义: 电池017温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0343 | 835 | 属性: RO; 含义: 电池018温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0345 | 837 | 属性: RO; 含义: 电池019温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0347 | 839 | 属性: RO; 含义: 电池020温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0349 | 841 | 属性: RO; 含义: 电池021温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 034B | 843 | 属性: RO; 含义: 电池022温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 034D | 845 | 属性: RO; 含义: 电池023温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 034F | 847 | 属性: RO; 含义: 电池024温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0351 | 849 | 属性: RO; 含义: 电池025温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0353 | 851 | 属性: RO; 含义: 电池026温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0355 | 853 | 属性: RO; 含义: 电池027温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0357 | 855 | 属性: RO; 含义: 电池028温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0359 | 857 | 属性: RO; 含义: 电池029温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 035B | 859 | 属性: RO; 含义: 电池030温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 035D | 861 | 属性: RO; 含义: 电池031温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 035F | 863 | 属性: RO; 含义: 电池032温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0361 | 865 | 属性: RO; 含义: 电池033温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0363 | 867 | 属性: RO; 含义: 电池034温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0365 | 869 | 属性: RO; 含义: 电池035温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0367 | 871 | 属性: RO; 含义: 电池036温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0369 | 873 | 属性: RO; 含义: 电池037温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 036B | 875 | 属性: RO; 含义: 电池038温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 036D | 877 | 属性: RO; 含义: 电池039温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 036F | 879 | 属性: RO; 含义: 电池040温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0371 | 881 | 属性: RO; 含义: 电池041温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0373 | 883 | 属性: RO; 含义: 电池042温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0375 | 885 | 属性: RO; 含义: 电池043温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0377 | 887 | 属性: RO; 含义: 电池044温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0379 | 889 | 属性: RO; 含义: 电池045温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 037B | 891 | 属性: RO; 含义: 电池046温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 037D | 893 | 属性: RO; 含义: 电池047温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 037F | 895 | 属性: RO; 含义: 电池048温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0381 | 897 | 属性: RO; 含义: 电池049温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0383 | 899 | 属性: RO; 含义: 电池050温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0385 | 901 | 属性: RO; 含义: 电池051温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0387 | 903 | 属性: RO; 含义: 电池052温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0389 | 905 | 属性: RO; 含义: 电池053温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 038B | 907 | 属性: RO; 含义: 电池054温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 038D | 909 | 属性: RO; 含义: 电池055温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 038F | 911 | 属性: RO; 含义: 电池056温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0391 | 913 | 属性: RO; 含义: 电池057温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0393 | 915 | 属性: RO; 含义: 电池058温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0395 | 917 | 属性: RO; 含义: 电池059温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0397 | 919 | 属性: RO; 含义: 电池060温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0399 | 921 | 属性: RO; 含义: 电池061温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 039B | 923 | 属性: RO; 含义: 电池062温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 039D | 925 | 属性: RO; 含义: 电池063温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 039F | 927 | 属性: RO; 含义: 电池064温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03A1 | 929 | 属性: RO; 含义: 电池065温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03A3 | 931 | 属性: RO; 含义: 电池066温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03A5 | 933 | 属性: RO; 含义: 电池067温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03A7 | 935 | 属性: RO; 含义: 电池068温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03A9 | 937 | 属性: RO; 含义: 电池069温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03AB | 939 | 属性: RO; 含义: 电池070温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03AD | 941 | 属性: RO; 含义: 电池071温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03AF | 943 | 属性: RO; 含义: 电池072温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03B1 | 945 | 属性: RO; 含义: 电池073温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03B3 | 947 | 属性: RO; 含义: 电池074温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03B5 | 949 | 属性: RO; 含义: 电池075温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03B7 | 951 | 属性: RO; 含义: 电池076温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03B9 | 953 | 属性: RO; 含义: 电池077温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03BB | 955 | 属性: RO; 含义: 电池078温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03BD | 957 | 属性: RO; 含义: 电池079温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03BF | 959 | 属性: RO; 含义: 电池080温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03C1 | 961 | 属性: RO; 含义: 电池081温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03C3 | 963 | 属性: RO; 含义: 电池082温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03C5 | 965 | 属性: RO; 含义: 电池083温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03C7 | 967 | 属性: RO; 含义: 电池084温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03C9 | 969 | 属性: RO; 含义: 电池085温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03CB | 971 | 属性: RO; 含义: 电池086温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03CD | 973 | 属性: RO; 含义: 电池087温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03CF | 975 | 属性: RO; 含义: 电池088温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03D1 | 977 | 属性: RO; 含义: 电池089温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03D3 | 979 | 属性: RO; 含义: 电池090温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03D5 | 981 | 属性: RO; 含义: 电池091温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03D7 | 983 | 属性: RO; 含义: 电池092温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03D9 | 985 | 属性: RO; 含义: 电池093温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03DB | 987 | 属性: RO; 含义: 电池094温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03DD | 989 | 属性: RO; 含义: 电池095温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03DF | 991 | 属性: RO; 含义: 电池096温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03E1 | 993 | 属性: RO; 含义: 电池097温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03E3 | 995 | 属性: RO; 含义: 电池098温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03E5 | 997 | 属性: RO; 含义: 电池099温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03E7 | 999 | 属性: RO; 含义: 电池100温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03E9 | 1001 | 属性: RO; 含义: 电池101温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03EB | 1003 | 属性: RO; 含义: 电池102温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03ED | 1005 | 属性: RO; 含义: 电池103温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03EF | 1007 | 属性: RO; 含义: 电池104温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03F1 | 1009 | 属性: RO; 含义: 电池105温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03F3 | 1011 | 属性: RO; 含义: 电池106温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03F5 | 1013 | 属性: RO; 含义: 电池107温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03F7 | 1015 | 属性: RO; 含义: 电池108温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03F9 | 1017 | 属性: RO; 含义: 电池109温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03FB | 1019 | 属性: RO; 含义: 电池110温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03FD | 1021 | 属性: RO; 含义: 电池111温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 03FF | 1023 | 属性: RO; 含义: 电池112温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0401 | 1025 | 属性: RO; 含义: 电池113温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0403 | 1027 | 属性: RO; 含义: 电池114温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0405 | 1029 | 属性: RO; 含义: 电池115温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0407 | 1031 | 属性: RO; 含义: 电池116温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0409 | 1033 | 属性: RO; 含义: 电池117温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 040B | 1035 | 属性: RO; 含义: 电池118温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 040D | 1037 | 属性: RO; 含义: 电池119温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 040F | 1039 | 属性: RO; 含义: 电池120温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0411 | 1041 | 属性: RO; 含义: 电池121温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0413 | 1043 | 属性: RO; 含义: 电池122温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0415 | 1045 | 属性: RO; 含义: 电池123温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0417 | 1047 | 属性: RO; 含义: 电池124温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0419 | 1049 | 属性: RO; 含义: 电池125温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 041B | 1051 | 属性: RO; 含义: 电池126温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 041D | 1053 | 属性: RO; 含义: 电池127温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 041F | 1055 | 属性: RO; 含义: 电池128温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0421 | 1057 | 属性: RO; 含义: 电池129温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0423 | 1059 | 属性: RO; 含义: 电池130温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0425 | 1061 | 属性: RO; 含义: 电池131温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0427 | 1063 | 属性: RO; 含义: 电池132温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0429 | 1065 | 属性: RO; 含义: 电池133温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 042B | 1067 | 属性: RO; 含义: 电池134温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 042D | 1069 | 属性: RO; 含义: 电池135温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 042F | 1071 | 属性: RO; 含义: 电池136温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0431 | 1073 | 属性: RO; 含义: 电池137温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0433 | 1075 | 属性: RO; 含义: 电池138温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0435 | 1077 | 属性: RO; 含义: 电池139温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0437 | 1079 | 属性: RO; 含义: 电池140温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0439 | 1081 | 属性: RO; 含义: 电池141温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 043B | 1083 | 属性: RO; 含义: 电池142温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 043D | 1085 | 属性: RO; 含义: 电池143温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 043F | 1087 | 属性: RO; 含义: 电池144温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0441 | 1089 | 属性: RO; 含义: 电池145温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0443 | 1091 | 属性: RO; 含义: 电池146温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0445 | 1093 | 属性: RO; 含义: 电池147温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0447 | 1095 | 属性: RO; 含义: 电池148温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0449 | 1097 | 属性: RO; 含义: 电池149温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 044B | 1099 | 属性: RO; 含义: 电池150温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 044D | 1101 | 属性: RO; 含义: 电池151温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 044F | 1103 | 属性: RO; 含义: 电池152温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0451 | 1105 | 属性: RO; 含义: 电池153温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0453 | 1107 | 属性: RO; 含义: 电池154温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0455 | 1109 | 属性: RO; 含义: 电池155温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0457 | 1111 | 属性: RO; 含义: 电池156温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0459 | 1113 | 属性: RO; 含义: 电池157温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 045B | 1115 | 属性: RO; 含义: 电池158温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 045D | 1117 | 属性: RO; 含义: 电池159温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 045F | 1119 | 属性: RO; 含义: 电池160温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0461 | 1121 | 属性: RO; 含义: 电池161温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0463 | 1123 | 属性: RO; 含义: 电池162温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0465 | 1125 | 属性: RO; 含义: 电池163温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0467 | 1127 | 属性: RO; 含义: 电池164温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0469 | 1129 | 属性: RO; 含义: 电池165温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 046B | 1131 | 属性: RO; 含义: 电池166温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 046D | 1133 | 属性: RO; 含义: 电池167温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 046F | 1135 | 属性: RO; 含义: 电池168温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0471 | 1137 | 属性: RO; 含义: 电池169温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0473 | 1139 | 属性: RO; 含义: 电池170温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0475 | 1141 | 属性: RO; 含义: 电池171温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0477 | 1143 | 属性: RO; 含义: 电池172温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0479 | 1145 | 属性: RO; 含义: 电池173温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 047B | 1147 | 属性: RO; 含义: 电池174温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 047D | 1149 | 属性: RO; 含义: 电池175温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 047F | 1151 | 属性: RO; 含义: 电池176温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0481 | 1153 | 属性: RO; 含义: 电池177温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0483 | 1155 | 属性: RO; 含义: 电池178温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0485 | 1157 | 属性: RO; 含义: 电池179温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0487 | 1159 | 属性: RO; 含义: 电池180温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0489 | 1161 | 属性: RO; 含义: 电池181温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 048B | 1163 | 属性: RO; 含义: 电池182温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 048D | 1165 | 属性: RO; 含义: 电池183温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 048F | 1167 | 属性: RO; 含义: 电池184温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0491 | 1169 | 属性: RO; 含义: 电池185温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0493 | 1171 | 属性: RO; 含义: 电池186温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0495 | 1173 | 属性: RO; 含义: 电池187温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0497 | 1175 | 属性: RO; 含义: 电池188温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0499 | 1177 | 属性: RO; 含义: 电池189温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 049B | 1179 | 属性: RO; 含义: 电池190温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 049D | 1181 | 属性: RO; 含义: 电池191温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 049F | 1183 | 属性: RO; 含义: 电池192温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04A1 | 1185 | 属性: RO; 含义: 电池193温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04A3 | 1187 | 属性: RO; 含义: 电池194温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04A5 | 1189 | 属性: RO; 含义: 电池195温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04A7 | 1191 | 属性: RO; 含义: 电池196温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04A9 | 1193 | 属性: RO; 含义: 电池197温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04AB | 1195 | 属性: RO; 含义: 电池198温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04AD | 1197 | 属性: RO; 含义: 电池199温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04AF | 1199 | 属性: RO; 含义: 电池200温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04B1 | 1201 | 属性: RO; 含义: 电池201温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04B3 | 1203 | 属性: RO; 含义: 电池202温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04B5 | 1205 | 属性: RO; 含义: 电池203温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04B7 | 1207 | 属性: RO; 含义: 电池204温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04B9 | 1209 | 属性: RO; 含义: 电池205温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04BB | 1211 | 属性: RO; 含义: 电池206温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04BD | 1213 | 属性: RO; 含义: 电池207温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04BF | 1215 | 属性: RO; 含义: 电池208温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04C1 | 1217 | 属性: RO; 含义: 电池209温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04C3 | 1219 | 属性: RO; 含义: 电池210温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04C5 | 1221 | 属性: RO; 含义: 电池211温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04C7 | 1223 | 属性: RO; 含义: 电池212温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04C9 | 1225 | 属性: RO; 含义: 电池213温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04CB | 1227 | 属性: RO; 含义: 电池214温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04CD | 1229 | 属性: RO; 含义: 电池215温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04CF | 1231 | 属性: RO; 含义: 电池216温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04D1 | 1233 | 属性: RO; 含义: 电池217温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04D3 | 1235 | 属性: RO; 含义: 电池218温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04D5 | 1237 | 属性: RO; 含义: 电池219温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04D7 | 1239 | 属性: RO; 含义: 电池220温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04D9 | 1241 | 属性: RO; 含义: 电池221温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04DB | 1243 | 属性: RO; 含义: 电池222温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04DD | 1245 | 属性: RO; 含义: 电池223温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04DF | 1247 | 属性: RO; 含义: 电池224温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04E1 | 1249 | 属性: RO; 含义: 电池225温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04E3 | 1251 | 属性: RO; 含义: 电池226温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04E5 | 1253 | 属性: RO; 含义: 电池227温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04E7 | 1255 | 属性: RO; 含义: 电池228温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04E9 | 1257 | 属性: RO; 含义: 电池229温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04EB | 1259 | 属性: RO; 含义: 电池230温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04ED | 1261 | 属性: RO; 含义: 电池231温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04EF | 1263 | 属性: RO; 含义: 电池232温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04F1 | 1265 | 属性: RO; 含义: 电池233温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04F3 | 1267 | 属性: RO; 含义: 电池234温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04F5 | 1269 | 属性: RO; 含义: 电池235温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04F7 | 1271 | 属性: RO; 含义: 电池236温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04F9 | 1273 | 属性: RO; 含义: 电池237温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04FB | 1275 | 属性: RO; 含义: 电池238温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04FD | 1277 | 属性: RO; 含义: 电池239温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 04FF | 1279 | 属性: RO; 含义: 电池240温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0501 | 1281 | 属性: RO; 含义: 电池241温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0503 | 1283 | 属性: RO; 含义: 电池242温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0505 | 1285 | 属性: RO; 含义: 电池243温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0507 | 1287 | 属性: RO; 含义: 电池244温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0509 | 1289 | 属性: RO; 含义: 电池245温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 050B | 1291 | 属性: RO; 含义: 电池246温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 050D | 1293 | 属性: RO; 含义: 电池247温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 050F | 1295 | 属性: RO; 含义: 电池248温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0511 | 1297 | 属性: RO; 含义: 电池249温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0513 | 1299 | 属性: RO; 含义: 电池250温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0515 | 1301 | 属性: RO; 含义: 电池251温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0517 | 1303 | 属性: RO; 含义: 电池252温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0519 | 1305 | 属性: RO; 含义: 电池253温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 051B | 1307 | 属性: RO; 含义: 电池254温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 051D | 1309 | 属性: RO; 含义: 电池255温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 051F | 1311 | 属性: RO; 含义: 电池256温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0521 | 1313 | 属性: RO; 含义: 电池257温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0523 | 1315 | 属性: RO; 含义: 电池258温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0525 | 1317 | 属性: RO; 含义: 电池259温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0527 | 1319 | 属性: RO; 含义: 电池260温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0529 | 1321 | 属性: RO; 含义: 电池261温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 052B | 1323 | 属性: RO; 含义: 电池262温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 052D | 1325 | 属性: RO; 含义: 电池263温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 052F | 1327 | 属性: RO; 含义: 电池264温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0531 | 1329 | 属性: RO; 含义: 电池265温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0533 | 1331 | 属性: RO; 含义: 电池266温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0535 | 1333 | 属性: RO; 含义: 电池267温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0537 | 1335 | 属性: RO; 含义: 电池268温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0539 | 1337 | 属性: RO; 含义: 电池269温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 053B | 1339 | 属性: RO; 含义: 电池270温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 053D | 1341 | 属性: RO; 含义: 电池271温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 053F | 1343 | 属性: RO; 含义: 电池272温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0541 | 1345 | 属性: RO; 含义: 电池273温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0543 | 1347 | 属性: RO; 含义: 电池274温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0545 | 1349 | 属性: RO; 含义: 电池275温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0547 | 1351 | 属性: RO; 含义: 电池276温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0549 | 1353 | 属性: RO; 含义: 电池277温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 054B | 1355 | 属性: RO; 含义: 电池278温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 054D | 1357 | 属性: RO; 含义: 电池279温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 054F | 1359 | 属性: RO; 含义: 电池280温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0551 | 1361 | 属性: RO; 含义: 电池281温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0553 | 1363 | 属性: RO; 含义: 电池282温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0555 | 1365 | 属性: RO; 含义: 电池283温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0557 | 1367 | 属性: RO; 含义: 电池284温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0559 | 1369 | 属性: RO; 含义: 电池285温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 055B | 1371 | 属性: RO; 含义: 电池286温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 055D | 1373 | 属性: RO; 含义: 电池287温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 055F | 1375 | 属性: RO; 含义: 电池288温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0561 | 1377 | 属性: RO; 含义: 电池289温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0563 | 1379 | 属性: RO; 含义: 电池290温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0565 | 1381 | 属性: RO; 含义: 电池291温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0567 | 1383 | 属性: RO; 含义: 电池292温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0569 | 1385 | 属性: RO; 含义: 电池293温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 056B | 1387 | 属性: RO; 含义: 电池294温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 056D | 1389 | 属性: RO; 含义: 电池295温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 056F | 1391 | 属性: RO; 含义: 电池296温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0571 | 1393 | 属性: RO; 含义: 电池297温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0573 | 1395 | 属性: RO; 含义: 电池298温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0575 | 1397 | 属性: RO; 含义: 电池299温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0577 | 1399 | 属性: RO; 含义: 电池300温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0579 | 1401 | 属性: RO; 含义: 电池301温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 057B | 1403 | 属性: RO; 含义: 电池302温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 057D | 1405 | 属性: RO; 含义: 电池303温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 057F | 1407 | 属性: RO; 含义: 电池304温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0581 | 1409 | 属性: RO; 含义: 电池305温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0583 | 1411 | 属性: RO; 含义: 电池306温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0585 | 1413 | 属性: RO; 含义: 电池307温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0587 | 1415 | 属性: RO; 含义: 电池308温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0589 | 1417 | 属性: RO; 含义: 电池309温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 058B | 1419 | 属性: RO; 含义: 电池310温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 058D | 1421 | 属性: RO; 含义: 电池311温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 058F | 1423 | 属性: RO; 含义: 电池312温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0591 | 1425 | 属性: RO; 含义: 电池313温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0593 | 1427 | 属性: RO; 含义: 电池314温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0595 | 1429 | 属性: RO; 含义: 电池315温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0597 | 1431 | 属性: RO; 含义: 电池316温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0599 | 1433 | 属性: RO; 含义: 电池317温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 059B | 1435 | 属性: RO; 含义: 电池318温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 059D | 1437 | 属性: RO; 含义: 电池319温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 059F | 1439 | 属性: RO; 含义: 电池320温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05A1 | 1441 | 属性: RO; 含义: 电池321温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05A3 | 1443 | 属性: RO; 含义: 电池322温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05A5 | 1445 | 属性: RO; 含义: 电池323温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05A7 | 1447 | 属性: RO; 含义: 电池324温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05A9 | 1449 | 属性: RO; 含义: 电池325温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05AB | 1451 | 属性: RO; 含义: 电池326温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05AD | 1453 | 属性: RO; 含义: 电池327温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05AF | 1455 | 属性: RO; 含义: 电池328温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05B1 | 1457 | 属性: RO; 含义: 电池329温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05B3 | 1459 | 属性: RO; 含义: 电池330温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05B5 | 1461 | 属性: RO; 含义: 电池331温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05B7 | 1463 | 属性: RO; 含义: 电池332温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05B9 | 1465 | 属性: RO; 含义: 电池333温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05BB | 1467 | 属性: RO; 含义: 电池334温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05BD | 1469 | 属性: RO; 含义: 电池335温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05BF | 1471 | 属性: RO; 含义: 电池336温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05C1 | 1473 | 属性: RO; 含义: 电池337温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05C3 | 1475 | 属性: RO; 含义: 电池338温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05C5 | 1477 | 属性: RO; 含义: 电池339温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05C7 | 1479 | 属性: RO; 含义: 电池340温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05C9 | 1481 | 属性: RO; 含义: 电池341温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05CB | 1483 | 属性: RO; 含义: 电池342温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05CD | 1485 | 属性: RO; 含义: 电池343温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05CF | 1487 | 属性: RO; 含义: 电池344温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05D1 | 1489 | 属性: RO; 含义: 电池345温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05D3 | 1491 | 属性: RO; 含义: 电池346温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05D5 | 1493 | 属性: RO; 含义: 电池347温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05D7 | 1495 | 属性: RO; 含义: 电池348温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05D9 | 1497 | 属性: RO; 含义: 电池349温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05DB | 1499 | 属性: RO; 含义: 电池350温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05DD | 1501 | 属性: RO; 含义: 电池351温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05DF | 1503 | 属性: RO; 含义: 电池352温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05E1 | 1505 | 属性: RO; 含义: 电池353温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05E3 | 1507 | 属性: RO; 含义: 电池354温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05E5 | 1509 | 属性: RO; 含义: 电池355温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05E7 | 1511 | 属性: RO; 含义: 电池356温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05E9 | 1513 | 属性: RO; 含义: 电池357温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05EB | 1515 | 属性: RO; 含义: 电池358温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05ED | 1517 | 属性: RO; 含义: 电池359温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05EF | 1519 | 属性: RO; 含义: 电池360温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05F1 | 1521 | 属性: RO; 含义: 电池361温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05F3 | 1523 | 属性: RO; 含义: 电池362温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05F5 | 1525 | 属性: RO; 含义: 电池363温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05F7 | 1527 | 属性: RO; 含义: 电池364温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05F9 | 1529 | 属性: RO; 含义: 电池365温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05FB | 1531 | 属性: RO; 含义: 电池366温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05FD | 1533 | 属性: RO; 含义: 电池367温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 05FF | 1535 | 属性: RO; 含义: 电池368温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0601 | 1537 | 属性: RO; 含义: 电池369温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0603 | 1539 | 属性: RO; 含义: 电池370温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0605 | 1541 | 属性: RO; 含义: 电池371温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0607 | 1543 | 属性: RO; 含义: 电池372温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0609 | 1545 | 属性: RO; 含义: 电池373温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 060B | 1547 | 属性: RO; 含义: 电池374温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 060D | 1549 | 属性: RO; 含义: 电池375温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 060F | 1551 | 属性: RO; 含义: 电池376温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0611 | 1553 | 属性: RO; 含义: 电池377温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0613 | 1555 | 属性: RO; 含义: 电池378温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0615 | 1557 | 属性: RO; 含义: 电池379温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0617 | 1559 | 属性: RO; 含义: 电池380温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0619 | 1561 | 属性: RO; 含义: 电池381温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 061B | 1563 | 属性: RO; 含义: 电池382温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 061D | 1565 | 属性: RO; 含义: 电池383温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 061F | 1567 | 属性: RO; 含义: 电池384温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0621 | 1569 | 属性: RO; 含义: 电池385温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0623 | 1571 | 属性: RO; 含义: 电池386温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0625 | 1573 | 属性: RO; 含义: 电池387温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0627 | 1575 | 属性: RO; 含义: 电池388温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0629 | 1577 | 属性: RO; 含义: 电池389温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 062B | 1579 | 属性: RO; 含义: 电池390温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 062D | 1581 | 属性: RO; 含义: 电池391温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 062F | 1583 | 属性: RO; 含义: 电池392温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0631 | 1585 | 属性: RO; 含义: 电池393温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0633 | 1587 | 属性: RO; 含义: 电池394温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0635 | 1589 | 属性: RO; 含义: 电池395温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0637 | 1591 | 属性: RO; 含义: 电池396温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0639 | 1593 | 属性: RO; 含义: 电池397温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 063B | 1595 | 属性: RO; 含义: 电池398温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 063D | 1597 | 属性: RO; 含义: 电池399温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 063F | 1599 | 属性: RO; 含义: 电池400温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0641 | 1601 | 属性: RO; 含义: 电池001预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %; 备注: 单体性能
| 0643 | 1603 | 属性: RO; 含义: 电池002预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0645 | 1605 | 属性: RO; 含义: 电池003预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0647 | 1607 | 属性: RO; 含义: 电池004预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0649 | 1609 | 属性: RO; 含义: 电池005预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 064B | 1611 | 属性: RO; 含义: 电池006预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 064D | 1613 | 属性: RO; 含义: 电池007预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 064F | 1615 | 属性: RO; 含义: 电池008预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0651 | 1617 | 属性: RO; 含义: 电池009预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0653 | 1619 | 属性: RO; 含义: 电池010预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0655 | 1621 | 属性: RO; 含义: 电池011预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0657 | 1623 | 属性: RO; 含义: 电池012预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0659 | 1625 | 属性: RO; 含义: 电池013预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 065B | 1627 | 属性: RO; 含义: 电池014预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 065D | 1629 | 属性: RO; 含义: 电池015预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 065F | 1631 | 属性: RO; 含义: 电池016预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0661 | 1633 | 属性: RO; 含义: 电池017预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0663 | 1635 | 属性: RO; 含义: 电池018预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0665 | 1637 | 属性: RO; 含义: 电池019预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0667 | 1639 | 属性: RO; 含义: 电池020预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0669 | 1641 | 属性: RO; 含义: 电池021预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 066B | 1643 | 属性: RO; 含义: 电池022预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 066D | 1645 | 属性: RO; 含义: 电池023预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 066F | 1647 | 属性: RO; 含义: 电池024预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0671 | 1649 | 属性: RO; 含义: 电池025预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0673 | 1651 | 属性: RO; 含义: 电池026预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0675 | 1653 | 属性: RO; 含义: 电池027预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0677 | 1655 | 属性: RO; 含义: 电池028预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0679 | 1657 | 属性: RO; 含义: 电池029预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 067B | 1659 | 属性: RO; 含义: 电池030预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 067D | 1661 | 属性: RO; 含义: 电池031预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 067F | 1663 | 属性: RO; 含义: 电池032预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0681 | 1665 | 属性: RO; 含义: 电池033预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0683 | 1667 | 属性: RO; 含义: 电池034预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0685 | 1669 | 属性: RO; 含义: 电池035预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0687 | 1671 | 属性: RO; 含义: 电池036预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0689 | 1673 | 属性: RO; 含义: 电池037预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 068B | 1675 | 属性: RO; 含义: 电池038预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 068D | 1677 | 属性: RO; 含义: 电池039预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 068F | 1679 | 属性: RO; 含义: 电池040预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0691 | 1681 | 属性: RO; 含义: 电池041预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0693 | 1683 | 属性: RO; 含义: 电池042预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0695 | 1685 | 属性: RO; 含义: 电池043预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0697 | 1687 | 属性: RO; 含义: 电池044预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0699 | 1689 | 属性: RO; 含义: 电池045预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 069B | 1691 | 属性: RO; 含义: 电池046预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 069D | 1693 | 属性: RO; 含义: 电池047预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 069F | 1695 | 属性: RO; 含义: 电池048预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06A1 | 1697 | 属性: RO; 含义: 电池049预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06A3 | 1699 | 属性: RO; 含义: 电池050预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06A5 | 1701 | 属性: RO; 含义: 电池051预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06A7 | 1703 | 属性: RO; 含义: 电池052预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06A9 | 1705 | 属性: RO; 含义: 电池053预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06AB | 1707 | 属性: RO; 含义: 电池054预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06AD | 1709 | 属性: RO; 含义: 电池055预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06AF | 1711 | 属性: RO; 含义: 电池056预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06B1 | 1713 | 属性: RO; 含义: 电池057预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06B3 | 1715 | 属性: RO; 含义: 电池058预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06B5 | 1717 | 属性: RO; 含义: 电池059预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06B7 | 1719 | 属性: RO; 含义: 电池060预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06B9 | 1721 | 属性: RO; 含义: 电池061预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06BB | 1723 | 属性: RO; 含义: 电池062预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06BD | 1725 | 属性: RO; 含义: 电池063预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06BF | 1727 | 属性: RO; 含义: 电池064预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06C1 | 1729 | 属性: RO; 含义: 电池065预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06C3 | 1731 | 属性: RO; 含义: 电池066预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06C5 | 1733 | 属性: RO; 含义: 电池067预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06C7 | 1735 | 属性: RO; 含义: 电池068预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06C9 | 1737 | 属性: RO; 含义: 电池069预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06CB | 1739 | 属性: RO; 含义: 电池070预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06CD | 1741 | 属性: RO; 含义: 电池071预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06CF | 1743 | 属性: RO; 含义: 电池072预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06D1 | 1745 | 属性: RO; 含义: 电池073预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06D3 | 1747 | 属性: RO; 含义: 电池074预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06D5 | 1749 | 属性: RO; 含义: 电池075预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06D7 | 1751 | 属性: RO; 含义: 电池076预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06D9 | 1753 | 属性: RO; 含义: 电池077预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06DB | 1755 | 属性: RO; 含义: 电池078预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06DD | 1757 | 属性: RO; 含义: 电池079预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06DF | 1759 | 属性: RO; 含义: 电池080预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06E1 | 1761 | 属性: RO; 含义: 电池081预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06E3 | 1763 | 属性: RO; 含义: 电池082预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06E5 | 1765 | 属性: RO; 含义: 电池083预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06E7 | 1767 | 属性: RO; 含义: 电池084预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06E9 | 1769 | 属性: RO; 含义: 电池085预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06EB | 1771 | 属性: RO; 含义: 电池086预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06ED | 1773 | 属性: RO; 含义: 电池087预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06EF | 1775 | 属性: RO; 含义: 电池088预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06F1 | 1777 | 属性: RO; 含义: 电池089预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06F3 | 1779 | 属性: RO; 含义: 电池090预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06F5 | 1781 | 属性: RO; 含义: 电池091预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06F7 | 1783 | 属性: RO; 含义: 电池092预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06F9 | 1785 | 属性: RO; 含义: 电池093预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06FB | 1787 | 属性: RO; 含义: 电池094预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06FD | 1789 | 属性: RO; 含义: 电池095预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 06FF | 1791 | 属性: RO; 含义: 电池096预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0701 | 1793 | 属性: RO; 含义: 电池097预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0703 | 1795 | 属性: RO; 含义: 电池098预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0705 | 1797 | 属性: RO; 含义: 电池099预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0707 | 1799 | 属性: RO; 含义: 电池100预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0709 | 1801 | 属性: RO; 含义: 电池101预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 070B | 1803 | 属性: RO; 含义: 电池102预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 070D | 1805 | 属性: RO; 含义: 电池103预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 070F | 1807 | 属性: RO; 含义: 电池104预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0711 | 1809 | 属性: RO; 含义: 电池105预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0713 | 1811 | 属性: RO; 含义: 电池106预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0715 | 1813 | 属性: RO; 含义: 电池107预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0717 | 1815 | 属性: RO; 含义: 电池108预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0719 | 1817 | 属性: RO; 含义: 电池109预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 071B | 1819 | 属性: RO; 含义: 电池110预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 071D | 1821 | 属性: RO; 含义: 电池111预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 071F | 1823 | 属性: RO; 含义: 电池112预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0721 | 1825 | 属性: RO; 含义: 电池113预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0723 | 1827 | 属性: RO; 含义: 电池114预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0725 | 1829 | 属性: RO; 含义: 电池115预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0727 | 1831 | 属性: RO; 含义: 电池116预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0729 | 1833 | 属性: RO; 含义: 电池117预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 072B | 1835 | 属性: RO; 含义: 电池118预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 072D | 1837 | 属性: RO; 含义: 电池119预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 072F | 1839 | 属性: RO; 含义: 电池120预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0731 | 1841 | 属性: RO; 含义: 电池121预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0733 | 1843 | 属性: RO; 含义: 电池122预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0735 | 1845 | 属性: RO; 含义: 电池123预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0737 | 1847 | 属性: RO; 含义: 电池124预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0739 | 1849 | 属性: RO; 含义: 电池125预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 073B | 1851 | 属性: RO; 含义: 电池126预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 073D | 1853 | 属性: RO; 含义: 电池127预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 073F | 1855 | 属性: RO; 含义: 电池128预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0741 | 1857 | 属性: RO; 含义: 电池129预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0743 | 1859 | 属性: RO; 含义: 电池130预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0745 | 1861 | 属性: RO; 含义: 电池131预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0747 | 1863 | 属性: RO; 含义: 电池132预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0749 | 1865 | 属性: RO; 含义: 电池133预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 074B | 1867 | 属性: RO; 含义: 电池134预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 074D | 1869 | 属性: RO; 含义: 电池135预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 074F | 1871 | 属性: RO; 含义: 电池136预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0751 | 1873 | 属性: RO; 含义: 电池137预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0753 | 1875 | 属性: RO; 含义: 电池138预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0755 | 1877 | 属性: RO; 含义: 电池139预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0757 | 1879 | 属性: RO; 含义: 电池140预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0759 | 1881 | 属性: RO; 含义: 电池141预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 075B | 1883 | 属性: RO; 含义: 电池142预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 075D | 1885 | 属性: RO; 含义: 电池143预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 075F | 1887 | 属性: RO; 含义: 电池144预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0761 | 1889 | 属性: RO; 含义: 电池145预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0763 | 1891 | 属性: RO; 含义: 电池146预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0765 | 1893 | 属性: RO; 含义: 电池147预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0767 | 1895 | 属性: RO; 含义: 电池148预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0769 | 1897 | 属性: RO; 含义: 电池149预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 076B | 1899 | 属性: RO; 含义: 电池150预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 076D | 1901 | 属性: RO; 含义: 电池151预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 076F | 1903 | 属性: RO; 含义: 电池152预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0771 | 1905 | 属性: RO; 含义: 电池153预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0773 | 1907 | 属性: RO; 含义: 电池154预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0775 | 1909 | 属性: RO; 含义: 电池155预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0777 | 1911 | 属性: RO; 含义: 电池156预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0779 | 1913 | 属性: RO; 含义: 电池157预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 077B | 1915 | 属性: RO; 含义: 电池158预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 077D | 1917 | 属性: RO; 含义: 电池159预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 077F | 1919 | 属性: RO; 含义: 电池160预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0781 | 1921 | 属性: RO; 含义: 电池161预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0783 | 1923 | 属性: RO; 含义: 电池162预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0785 | 1925 | 属性: RO; 含义: 电池163预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0787 | 1927 | 属性: RO; 含义: 电池164预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0789 | 1929 | 属性: RO; 含义: 电池165预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 078B | 1931 | 属性: RO; 含义: 电池166预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 078D | 1933 | 属性: RO; 含义: 电池167预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 078F | 1935 | 属性: RO; 含义: 电池168预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0791 | 1937 | 属性: RO; 含义: 电池169预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0793 | 1939 | 属性: RO; 含义: 电池170预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0795 | 1941 | 属性: RO; 含义: 电池171预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0797 | 1943 | 属性: RO; 含义: 电池172预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0799 | 1945 | 属性: RO; 含义: 电池173预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 079B | 1947 | 属性: RO; 含义: 电池174预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 079D | 1949 | 属性: RO; 含义: 电池175预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 079F | 1951 | 属性: RO; 含义: 电池176预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07A1 | 1953 | 属性: RO; 含义: 电池177预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07A3 | 1955 | 属性: RO; 含义: 电池178预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07A5 | 1957 | 属性: RO; 含义: 电池179预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07A7 | 1959 | 属性: RO; 含义: 电池180预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07A9 | 1961 | 属性: RO; 含义: 电池181预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07AB | 1963 | 属性: RO; 含义: 电池182预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07AD | 1965 | 属性: RO; 含义: 电池183预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07AF | 1967 | 属性: RO; 含义: 电池184预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07B1 | 1969 | 属性: RO; 含义: 电池185预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07B3 | 1971 | 属性: RO; 含义: 电池186预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07B5 | 1973 | 属性: RO; 含义: 电池187预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07B7 | 1975 | 属性: RO; 含义: 电池188预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07B9 | 1977 | 属性: RO; 含义: 电池189预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07BB | 1979 | 属性: RO; 含义: 电池190预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07BD | 1981 | 属性: RO; 含义: 电池191预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07BF | 1983 | 属性: RO; 含义: 电池192预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07C1 | 1985 | 属性: RO; 含义: 电池193预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07C3 | 1987 | 属性: RO; 含义: 电池194预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07C5 | 1989 | 属性: RO; 含义: 电池195预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07C7 | 1991 | 属性: RO; 含义: 电池196预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07C9 | 1993 | 属性: RO; 含义: 电池197预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07CB | 1995 | 属性: RO; 含义: 电池198预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07CD | 1997 | 属性: RO; 含义: 电池199预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07CF | 1999 | 属性: RO; 含义: 电池200预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07D1 | 2001 | 属性: RO; 含义: 电池201预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07D3 | 2003 | 属性: RO; 含义: 电池202预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07D5 | 2005 | 属性: RO; 含义: 电池203预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07D7 | 2007 | 属性: RO; 含义: 电池204预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07D9 | 2009 | 属性: RO; 含义: 电池205预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07DB | 2011 | 属性: RO; 含义: 电池206预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07DD | 2013 | 属性: RO; 含义: 电池207预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07DF | 2015 | 属性: RO; 含义: 电池208预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07E1 | 2017 | 属性: RO; 含义: 电池209预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07E3 | 2019 | 属性: RO; 含义: 电池210预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07E5 | 2021 | 属性: RO; 含义: 电池211预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07E7 | 2023 | 属性: RO; 含义: 电池212预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07E9 | 2025 | 属性: RO; 含义: 电池213预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07EB | 2027 | 属性: RO; 含义: 电池214预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07ED | 2029 | 属性: RO; 含义: 电池215预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07EF | 2031 | 属性: RO; 含义: 电池216预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07F1 | 2033 | 属性: RO; 含义: 电池217预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07F3 | 2035 | 属性: RO; 含义: 电池218预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07F5 | 2037 | 属性: RO; 含义: 电池219预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07F7 | 2039 | 属性: RO; 含义: 电池220预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07F9 | 2041 | 属性: RO; 含义: 电池221预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07FB | 2043 | 属性: RO; 含义: 电池222预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07FD | 2045 | 属性: RO; 含义: 电池223预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 07FF | 2047 | 属性: RO; 含义: 电池224预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0801 | 2049 | 属性: RO; 含义: 电池225预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0803 | 2051 | 属性: RO; 含义: 电池226预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0805 | 2053 | 属性: RO; 含义: 电池227预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0807 | 2055 | 属性: RO; 含义: 电池228预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0809 | 2057 | 属性: RO; 含义: 电池229预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 080B | 2059 | 属性: RO; 含义: 电池230预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 080D | 2061 | 属性: RO; 含义: 电池231预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 080F | 2063 | 属性: RO; 含义: 电池232预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0811 | 2065 | 属性: RO; 含义: 电池233预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0813 | 2067 | 属性: RO; 含义: 电池234预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0815 | 2069 | 属性: RO; 含义: 电池235预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0817 | 2071 | 属性: RO; 含义: 电池236预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0819 | 2073 | 属性: RO; 含义: 电池237预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 081B | 2075 | 属性: RO; 含义: 电池238预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 081D | 2077 | 属性: RO; 含义: 电池239预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 081F | 2079 | 属性: RO; 含义: 电池240预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0821 | 2081 | 属性: RO; 含义: 电池241预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0823 | 2083 | 属性: RO; 含义: 电池242预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0825 | 2085 | 属性: RO; 含义: 电池243预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0827 | 2087 | 属性: RO; 含义: 电池244预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0829 | 2089 | 属性: RO; 含义: 电池245预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 082B | 2091 | 属性: RO; 含义: 电池246预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 082D | 2093 | 属性: RO; 含义: 电池247预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 082F | 2095 | 属性: RO; 含义: 电池248预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0831 | 2097 | 属性: RO; 含义: 电池249预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0833 | 2099 | 属性: RO; 含义: 电池250预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0835 | 2101 | 属性: RO; 含义: 电池251预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0837 | 2103 | 属性: RO; 含义: 电池252预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0839 | 2105 | 属性: RO; 含义: 电池253预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 083B | 2107 | 属性: RO; 含义: 电池254预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 083D | 2109 | 属性: RO; 含义: 电池255预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 083F | 2111 | 属性: RO; 含义: 电池256预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0841 | 2113 | 属性: RO; 含义: 电池257预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0843 | 2115 | 属性: RO; 含义: 电池258预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0845 | 2117 | 属性: RO; 含义: 电池259预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0847 | 2119 | 属性: RO; 含义: 电池260预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0849 | 2121 | 属性: RO; 含义: 电池261预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 084B | 2123 | 属性: RO; 含义: 电池262预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 084D | 2125 | 属性: RO; 含义: 电池263预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 084F | 2127 | 属性: RO; 含义: 电池264预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0851 | 2129 | 属性: RO; 含义: 电池265预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0853 | 2131 | 属性: RO; 含义: 电池266预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0855 | 2133 | 属性: RO; 含义: 电池267预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0857 | 2135 | 属性: RO; 含义: 电池268预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0859 | 2137 | 属性: RO; 含义: 电池269预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 085B | 2139 | 属性: RO; 含义: 电池270预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 085D | 2141 | 属性: RO; 含义: 电池271预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 085F | 2143 | 属性: RO; 含义: 电池272预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0861 | 2145 | 属性: RO; 含义: 电池273预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0863 | 2147 | 属性: RO; 含义: 电池274预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0865 | 2149 | 属性: RO; 含义: 电池275预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0867 | 2151 | 属性: RO; 含义: 电池276预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0869 | 2153 | 属性: RO; 含义: 电池277预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 086B | 2155 | 属性: RO; 含义: 电池278预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 086D | 2157 | 属性: RO; 含义: 电池279预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 086F | 2159 | 属性: RO; 含义: 电池280预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0871 | 2161 | 属性: RO; 含义: 电池281预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0873 | 2163 | 属性: RO; 含义: 电池282预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0875 | 2165 | 属性: RO; 含义: 电池283预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0877 | 2167 | 属性: RO; 含义: 电池284预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0879 | 2169 | 属性: RO; 含义: 电池285预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 087B | 2171 | 属性: RO; 含义: 电池286预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 087D | 2173 | 属性: RO; 含义: 电池287预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 087F | 2175 | 属性: RO; 含义: 电池288预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0881 | 2177 | 属性: RO; 含义: 电池289预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0883 | 2179 | 属性: RO; 含义: 电池290预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0885 | 2181 | 属性: RO; 含义: 电池291预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0887 | 2183 | 属性: RO; 含义: 电池292预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0889 | 2185 | 属性: RO; 含义: 电池293预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 088B | 2187 | 属性: RO; 含义: 电池294预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 088D | 2189 | 属性: RO; 含义: 电池295预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 088F | 2191 | 属性: RO; 含义: 电池296预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0891 | 2193 | 属性: RO; 含义: 电池297预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0893 | 2195 | 属性: RO; 含义: 电池298预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0895 | 2197 | 属性: RO; 含义: 电池299预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0897 | 2199 | 属性: RO; 含义: 电池300预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0899 | 2201 | 属性: RO; 含义: 电池301预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 089B | 2203 | 属性: RO; 含义: 电池302预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 089D | 2205 | 属性: RO; 含义: 电池303预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 089F | 2207 | 属性: RO; 含义: 电池304预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08A1 | 2209 | 属性: RO; 含义: 电池305预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08A3 | 2211 | 属性: RO; 含义: 电池306预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08A5 | 2213 | 属性: RO; 含义: 电池307预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08A7 | 2215 | 属性: RO; 含义: 电池308预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08A9 | 2217 | 属性: RO; 含义: 电池309预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08AB | 2219 | 属性: RO; 含义: 电池310预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08AD | 2221 | 属性: RO; 含义: 电池311预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08AF | 2223 | 属性: RO; 含义: 电池312预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08B1 | 2225 | 属性: RO; 含义: 电池313预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08B3 | 2227 | 属性: RO; 含义: 电池314预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08B5 | 2229 | 属性: RO; 含义: 电池315预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08B7 | 2231 | 属性: RO; 含义: 电池316预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08B9 | 2233 | 属性: RO; 含义: 电池317预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08BB | 2235 | 属性: RO; 含义: 电池318预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08BD | 2237 | 属性: RO; 含义: 电池319预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08BF | 2239 | 属性: RO; 含义: 电池320预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08C1 | 2241 | 属性: RO; 含义: 电池321预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08C3 | 2243 | 属性: RO; 含义: 电池322预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08C5 | 2245 | 属性: RO; 含义: 电池323预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08C7 | 2247 | 属性: RO; 含义: 电池324预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08C9 | 2249 | 属性: RO; 含义: 电池325预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08CB | 2251 | 属性: RO; 含义: 电池326预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08CD | 2253 | 属性: RO; 含义: 电池327预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08CF | 2255 | 属性: RO; 含义: 电池328预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08D1 | 2257 | 属性: RO; 含义: 电池329预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08D3 | 2259 | 属性: RO; 含义: 电池330预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08D5 | 2261 | 属性: RO; 含义: 电池331预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08D7 | 2263 | 属性: RO; 含义: 电池332预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08D9 | 2265 | 属性: RO; 含义: 电池333预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08DB | 2267 | 属性: RO; 含义: 电池334预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08DD | 2269 | 属性: RO; 含义: 电池335预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08DF | 2271 | 属性: RO; 含义: 电池336预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08E1 | 2273 | 属性: RO; 含义: 电池337预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08E3 | 2275 | 属性: RO; 含义: 电池338预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08E5 | 2277 | 属性: RO; 含义: 电池339预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08E7 | 2279 | 属性: RO; 含义: 电池340预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08E9 | 2281 | 属性: RO; 含义: 电池341预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08EB | 2283 | 属性: RO; 含义: 电池342预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08ED | 2285 | 属性: RO; 含义: 电池343预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08EF | 2287 | 属性: RO; 含义: 电池344预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08F1 | 2289 | 属性: RO; 含义: 电池345预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08F3 | 2291 | 属性: RO; 含义: 电池346预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08F5 | 2293 | 属性: RO; 含义: 电池347预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08F7 | 2295 | 属性: RO; 含义: 电池348预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08F9 | 2297 | 属性: RO; 含义: 电池349预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08FB | 2299 | 属性: RO; 含义: 电池350预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08FD | 2301 | 属性: RO; 含义: 电池351预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 08FF | 2303 | 属性: RO; 含义: 电池352预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0901 | 2305 | 属性: RO; 含义: 电池353预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0903 | 2307 | 属性: RO; 含义: 电池354预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0905 | 2309 | 属性: RO; 含义: 电池355预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0907 | 2311 | 属性: RO; 含义: 电池356预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0909 | 2313 | 属性: RO; 含义: 电池357预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 090B | 2315 | 属性: RO; 含义: 电池358预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 090D | 2317 | 属性: RO; 含义: 电池359预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 090F | 2319 | 属性: RO; 含义: 电池360预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0911 | 2321 | 属性: RO; 含义: 电池361预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0913 | 2323 | 属性: RO; 含义: 电池362预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0915 | 2325 | 属性: RO; 含义: 电池363预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0917 | 2327 | 属性: RO; 含义: 电池364预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0919 | 2329 | 属性: RO; 含义: 电池365预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 091B | 2331 | 属性: RO; 含义: 电池366预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 091D | 2333 | 属性: RO; 含义: 电池367预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 091F | 2335 | 属性: RO; 含义: 电池368预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0921 | 2337 | 属性: RO; 含义: 电池369预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0923 | 2339 | 属性: RO; 含义: 电池370预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0925 | 2341 | 属性: RO; 含义: 电池371预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0927 | 2343 | 属性: RO; 含义: 电池372预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0929 | 2345 | 属性: RO; 含义: 电池373预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 092B | 2347 | 属性: RO; 含义: 电池374预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 092D | 2349 | 属性: RO; 含义: 电池375预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 092F | 2351 | 属性: RO; 含义: 电池376预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0931 | 2353 | 属性: RO; 含义: 电池377预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0933 | 2355 | 属性: RO; 含义: 电池378预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0935 | 2357 | 属性: RO; 含义: 电池379预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0937 | 2359 | 属性: RO; 含义: 电池380预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0939 | 2361 | 属性: RO; 含义: 电池381预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 093B | 2363 | 属性: RO; 含义: 电池382预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 093D | 2365 | 属性: RO; 含义: 电池383预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 093F | 2367 | 属性: RO; 含义: 电池384预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0941 | 2369 | 属性: RO; 含义: 电池385预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0943 | 2371 | 属性: RO; 含义: 电池386预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0945 | 2373 | 属性: RO; 含义: 电池387预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0947 | 2375 | 属性: RO; 含义: 电池388预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0949 | 2377 | 属性: RO; 含义: 电池389预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 094B | 2379 | 属性: RO; 含义: 电池390预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 094D | 2381 | 属性: RO; 含义: 电池391预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 094F | 2383 | 属性: RO; 含义: 电池392预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0951 | 2385 | 属性: RO; 含义: 电池393预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0953 | 2387 | 属性: RO; 含义: 电池394预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0955 | 2389 | 属性: RO; 含义: 电池395预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0957 | 2391 | 属性: RO; 含义: 电池396预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0959 | 2393 | 属性: RO; 含义: 电池397预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 095B | 2395 | 属性: RO; 含义: 电池398预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 095D | 2397 | 属性: RO; 含义: 电池399预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 095F | 2399 | 属性: RO; 含义: 电池400预估性能(SOC); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0961 | 2401 | 属性: RO; 含义: 电池001内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ; 备注: 单体内阻
| 0963 | 2403 | 属性: RO; 含义: 电池002内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0965 | 2405 | 属性: RO; 含义: 电池003内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0967 | 2407 | 属性: RO; 含义: 电池004内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0969 | 2409 | 属性: RO; 含义: 电池005内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 096B | 2411 | 属性: RO; 含义: 电池006内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 096D | 2413 | 属性: RO; 含义: 电池007内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 096F | 2415 | 属性: RO; 含义: 电池008内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0971 | 2417 | 属性: RO; 含义: 电池009内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0973 | 2419 | 属性: RO; 含义: 电池010内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0975 | 2421 | 属性: RO; 含义: 电池011内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0977 | 2423 | 属性: RO; 含义: 电池012内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0979 | 2425 | 属性: RO; 含义: 电池013内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 097B | 2427 | 属性: RO; 含义: 电池014内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 097D | 2429 | 属性: RO; 含义: 电池015内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 097F | 2431 | 属性: RO; 含义: 电池016内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0981 | 2433 | 属性: RO; 含义: 电池017内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0983 | 2435 | 属性: RO; 含义: 电池018内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0985 | 2437 | 属性: RO; 含义: 电池019内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0987 | 2439 | 属性: RO; 含义: 电池020内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0989 | 2441 | 属性: RO; 含义: 电池021内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 098B | 2443 | 属性: RO; 含义: 电池022内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 098D | 2445 | 属性: RO; 含义: 电池023内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 098F | 2447 | 属性: RO; 含义: 电池024内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0991 | 2449 | 属性: RO; 含义: 电池025内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0993 | 2451 | 属性: RO; 含义: 电池026内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0995 | 2453 | 属性: RO; 含义: 电池027内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0997 | 2455 | 属性: RO; 含义: 电池028内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0999 | 2457 | 属性: RO; 含义: 电池029内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 099B | 2459 | 属性: RO; 含义: 电池030内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 099D | 2461 | 属性: RO; 含义: 电池031内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 099F | 2463 | 属性: RO; 含义: 电池032内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09A1 | 2465 | 属性: RO; 含义: 电池033内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09A3 | 2467 | 属性: RO; 含义: 电池034内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09A5 | 2469 | 属性: RO; 含义: 电池035内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09A7 | 2471 | 属性: RO; 含义: 电池036内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09A9 | 2473 | 属性: RO; 含义: 电池037内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09AB | 2475 | 属性: RO; 含义: 电池038内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09AD | 2477 | 属性: RO; 含义: 电池039内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09AF | 2479 | 属性: RO; 含义: 电池040内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09B1 | 2481 | 属性: RO; 含义: 电池041内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09B3 | 2483 | 属性: RO; 含义: 电池042内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09B5 | 2485 | 属性: RO; 含义: 电池043内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09B7 | 2487 | 属性: RO; 含义: 电池044内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09B9 | 2489 | 属性: RO; 含义: 电池045内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09BB | 2491 | 属性: RO; 含义: 电池046内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09BD | 2493 | 属性: RO; 含义: 电池047内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09BF | 2495 | 属性: RO; 含义: 电池048内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09C1 | 2497 | 属性: RO; 含义: 电池049内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09C3 | 2499 | 属性: RO; 含义: 电池050内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09C5 | 2501 | 属性: RO; 含义: 电池051内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09C7 | 2503 | 属性: RO; 含义: 电池052内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09C9 | 2505 | 属性: RO; 含义: 电池053内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09CB | 2507 | 属性: RO; 含义: 电池054内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09CD | 2509 | 属性: RO; 含义: 电池055内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09CF | 2511 | 属性: RO; 含义: 电池056内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09D1 | 2513 | 属性: RO; 含义: 电池057内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09D3 | 2515 | 属性: RO; 含义: 电池058内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09D5 | 2517 | 属性: RO; 含义: 电池059内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09D7 | 2519 | 属性: RO; 含义: 电池060内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09D9 | 2521 | 属性: RO; 含义: 电池061内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09DB | 2523 | 属性: RO; 含义: 电池062内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09DD | 2525 | 属性: RO; 含义: 电池063内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09DF | 2527 | 属性: RO; 含义: 电池064内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09E1 | 2529 | 属性: RO; 含义: 电池065内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09E3 | 2531 | 属性: RO; 含义: 电池066内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09E5 | 2533 | 属性: RO; 含义: 电池067内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09E7 | 2535 | 属性: RO; 含义: 电池068内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09E9 | 2537 | 属性: RO; 含义: 电池069内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09EB | 2539 | 属性: RO; 含义: 电池070内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09ED | 2541 | 属性: RO; 含义: 电池071内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09EF | 2543 | 属性: RO; 含义: 电池072内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09F1 | 2545 | 属性: RO; 含义: 电池073内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09F3 | 2547 | 属性: RO; 含义: 电池074内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09F5 | 2549 | 属性: RO; 含义: 电池075内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09F7 | 2551 | 属性: RO; 含义: 电池076内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09F9 | 2553 | 属性: RO; 含义: 电池077内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09FB | 2555 | 属性: RO; 含义: 电池078内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09FD | 2557 | 属性: RO; 含义: 电池079内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 09FF | 2559 | 属性: RO; 含义: 电池080内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A01 | 2561 | 属性: RO; 含义: 电池081内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A03 | 2563 | 属性: RO; 含义: 电池082内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A05 | 2565 | 属性: RO; 含义: 电池083内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A07 | 2567 | 属性: RO; 含义: 电池084内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A09 | 2569 | 属性: RO; 含义: 电池085内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A0B | 2571 | 属性: RO; 含义: 电池086内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A0D | 2573 | 属性: RO; 含义: 电池087内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A0F | 2575 | 属性: RO; 含义: 电池088内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A11 | 2577 | 属性: RO; 含义: 电池089内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A13 | 2579 | 属性: RO; 含义: 电池090内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A15 | 2581 | 属性: RO; 含义: 电池091内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A17 | 2583 | 属性: RO; 含义: 电池092内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A19 | 2585 | 属性: RO; 含义: 电池093内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A1B | 2587 | 属性: RO; 含义: 电池094内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A1D | 2589 | 属性: RO; 含义: 电池095内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A1F | 2591 | 属性: RO; 含义: 电池096内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A21 | 2593 | 属性: RO; 含义: 电池097内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A23 | 2595 | 属性: RO; 含义: 电池098内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A25 | 2597 | 属性: RO; 含义: 电池099内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A27 | 2599 | 属性: RO; 含义: 电池100内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A29 | 2601 | 属性: RO; 含义: 电池101内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A2B | 2603 | 属性: RO; 含义: 电池102内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A2D | 2605 | 属性: RO; 含义: 电池103内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A2F | 2607 | 属性: RO; 含义: 电池104内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A31 | 2609 | 属性: RO; 含义: 电池105内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A33 | 2611 | 属性: RO; 含义: 电池106内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A35 | 2613 | 属性: RO; 含义: 电池107内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A37 | 2615 | 属性: RO; 含义: 电池108内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A39 | 2617 | 属性: RO; 含义: 电池109内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A3B | 2619 | 属性: RO; 含义: 电池110内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A3D | 2621 | 属性: RO; 含义: 电池111内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A3F | 2623 | 属性: RO; 含义: 电池112内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A41 | 2625 | 属性: RO; 含义: 电池113内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A43 | 2627 | 属性: RO; 含义: 电池114内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A45 | 2629 | 属性: RO; 含义: 电池115内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A47 | 2631 | 属性: RO; 含义: 电池116内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A49 | 2633 | 属性: RO; 含义: 电池117内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A4B | 2635 | 属性: RO; 含义: 电池118内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A4D | 2637 | 属性: RO; 含义: 电池119内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A4F | 2639 | 属性: RO; 含义: 电池120内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A51 | 2641 | 属性: RO; 含义: 电池121内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A53 | 2643 | 属性: RO; 含义: 电池122内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A55 | 2645 | 属性: RO; 含义: 电池123内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A57 | 2647 | 属性: RO; 含义: 电池124内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A59 | 2649 | 属性: RO; 含义: 电池125内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A5B | 2651 | 属性: RO; 含义: 电池126内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A5D | 2653 | 属性: RO; 含义: 电池127内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A5F | 2655 | 属性: RO; 含义: 电池128内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A61 | 2657 | 属性: RO; 含义: 电池129内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A63 | 2659 | 属性: RO; 含义: 电池130内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A65 | 2661 | 属性: RO; 含义: 电池131内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A67 | 2663 | 属性: RO; 含义: 电池132内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A69 | 2665 | 属性: RO; 含义: 电池133内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A6B | 2667 | 属性: RO; 含义: 电池134内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A6D | 2669 | 属性: RO; 含义: 电池135内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A6F | 2671 | 属性: RO; 含义: 电池136内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A71 | 2673 | 属性: RO; 含义: 电池137内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A73 | 2675 | 属性: RO; 含义: 电池138内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A75 | 2677 | 属性: RO; 含义: 电池139内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A77 | 2679 | 属性: RO; 含义: 电池140内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A79 | 2681 | 属性: RO; 含义: 电池141内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A7B | 2683 | 属性: RO; 含义: 电池142内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A7D | 2685 | 属性: RO; 含义: 电池143内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A7F | 2687 | 属性: RO; 含义: 电池144内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A81 | 2689 | 属性: RO; 含义: 电池145内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A83 | 2691 | 属性: RO; 含义: 电池146内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A85 | 2693 | 属性: RO; 含义: 电池147内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A87 | 2695 | 属性: RO; 含义: 电池148内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A89 | 2697 | 属性: RO; 含义: 电池149内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A8B | 2699 | 属性: RO; 含义: 电池150内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A8D | 2701 | 属性: RO; 含义: 电池151内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A8F | 2703 | 属性: RO; 含义: 电池152内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A91 | 2705 | 属性: RO; 含义: 电池153内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A93 | 2707 | 属性: RO; 含义: 电池154内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A95 | 2709 | 属性: RO; 含义: 电池155内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A97 | 2711 | 属性: RO; 含义: 电池156内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A99 | 2713 | 属性: RO; 含义: 电池157内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A9B | 2715 | 属性: RO; 含义: 电池158内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A9D | 2717 | 属性: RO; 含义: 电池159内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0A9F | 2719 | 属性: RO; 含义: 电池160内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AA1 | 2721 | 属性: RO; 含义: 电池161内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AA3 | 2723 | 属性: RO; 含义: 电池162内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AA5 | 2725 | 属性: RO; 含义: 电池163内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AA7 | 2727 | 属性: RO; 含义: 电池164内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AA9 | 2729 | 属性: RO; 含义: 电池165内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AAB | 2731 | 属性: RO; 含义: 电池166内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AAD | 2733 | 属性: RO; 含义: 电池167内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AAF | 2735 | 属性: RO; 含义: 电池168内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AB1 | 2737 | 属性: RO; 含义: 电池169内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AB3 | 2739 | 属性: RO; 含义: 电池170内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AB5 | 2741 | 属性: RO; 含义: 电池171内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AB7 | 2743 | 属性: RO; 含义: 电池172内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AB9 | 2745 | 属性: RO; 含义: 电池173内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0ABB | 2747 | 属性: RO; 含义: 电池174内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0ABD | 2749 | 属性: RO; 含义: 电池175内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0ABF | 2751 | 属性: RO; 含义: 电池176内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AC1 | 2753 | 属性: RO; 含义: 电池177内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AC3 | 2755 | 属性: RO; 含义: 电池178内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AC5 | 2757 | 属性: RO; 含义: 电池179内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AC7 | 2759 | 属性: RO; 含义: 电池180内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AC9 | 2761 | 属性: RO; 含义: 电池181内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0ACB | 2763 | 属性: RO; 含义: 电池182内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0ACD | 2765 | 属性: RO; 含义: 电池183内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0ACF | 2767 | 属性: RO; 含义: 电池184内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AD1 | 2769 | 属性: RO; 含义: 电池185内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AD3 | 2771 | 属性: RO; 含义: 电池186内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AD5 | 2773 | 属性: RO; 含义: 电池187内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AD7 | 2775 | 属性: RO; 含义: 电池188内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AD9 | 2777 | 属性: RO; 含义: 电池189内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0ADB | 2779 | 属性: RO; 含义: 电池190内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0ADD | 2781 | 属性: RO; 含义: 电池191内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0ADF | 2783 | 属性: RO; 含义: 电池192内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AE1 | 2785 | 属性: RO; 含义: 电池193内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AE3 | 2787 | 属性: RO; 含义: 电池194内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AE5 | 2789 | 属性: RO; 含义: 电池195内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AE7 | 2791 | 属性: RO; 含义: 电池196内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AE9 | 2793 | 属性: RO; 含义: 电池197内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AEB | 2795 | 属性: RO; 含义: 电池198内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AED | 2797 | 属性: RO; 含义: 电池199内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AEF | 2799 | 属性: RO; 含义: 电池200内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AF1 | 2801 | 属性: RO; 含义: 电池201内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AF3 | 2803 | 属性: RO; 含义: 电池202内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AF5 | 2805 | 属性: RO; 含义: 电池203内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AF7 | 2807 | 属性: RO; 含义: 电池204内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AF9 | 2809 | 属性: RO; 含义: 电池205内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AFB | 2811 | 属性: RO; 含义: 电池206内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AFD | 2813 | 属性: RO; 含义: 电池207内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0AFF | 2815 | 属性: RO; 含义: 电池208内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B01 | 2817 | 属性: RO; 含义: 电池209内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B03 | 2819 | 属性: RO; 含义: 电池210内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B05 | 2821 | 属性: RO; 含义: 电池211内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B07 | 2823 | 属性: RO; 含义: 电池212内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B09 | 2825 | 属性: RO; 含义: 电池213内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B0B | 2827 | 属性: RO; 含义: 电池214内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B0D | 2829 | 属性: RO; 含义: 电池215内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B0F | 2831 | 属性: RO; 含义: 电池216内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B11 | 2833 | 属性: RO; 含义: 电池217内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B13 | 2835 | 属性: RO; 含义: 电池218内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B15 | 2837 | 属性: RO; 含义: 电池219内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B17 | 2839 | 属性: RO; 含义: 电池220内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B19 | 2841 | 属性: RO; 含义: 电池221内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B1B | 2843 | 属性: RO; 含义: 电池222内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B1D | 2845 | 属性: RO; 含义: 电池223内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B1F | 2847 | 属性: RO; 含义: 电池224内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B21 | 2849 | 属性: RO; 含义: 电池225内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B23 | 2851 | 属性: RO; 含义: 电池226内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B25 | 2853 | 属性: RO; 含义: 电池227内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B27 | 2855 | 属性: RO; 含义: 电池228内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B29 | 2857 | 属性: RO; 含义: 电池229内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B2B | 2859 | 属性: RO; 含义: 电池230内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B2D | 2861 | 属性: RO; 含义: 电池231内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B2F | 2863 | 属性: RO; 含义: 电池232内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B31 | 2865 | 属性: RO; 含义: 电池233内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B33 | 2867 | 属性: RO; 含义: 电池234内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B35 | 2869 | 属性: RO; 含义: 电池235内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B37 | 2871 | 属性: RO; 含义: 电池236内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B39 | 2873 | 属性: RO; 含义: 电池237内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B3B | 2875 | 属性: RO; 含义: 电池238内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B3D | 2877 | 属性: RO; 含义: 电池239内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B3F | 2879 | 属性: RO; 含义: 电池240内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B41 | 2881 | 属性: RO; 含义: 电池241内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B43 | 2883 | 属性: RO; 含义: 电池242内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B45 | 2885 | 属性: RO; 含义: 电池243内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B47 | 2887 | 属性: RO; 含义: 电池244内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B49 | 2889 | 属性: RO; 含义: 电池245内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B4B | 2891 | 属性: RO; 含义: 电池246内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B4D | 2893 | 属性: RO; 含义: 电池247内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B4F | 2895 | 属性: RO; 含义: 电池248内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B51 | 2897 | 属性: RO; 含义: 电池249内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B53 | 2899 | 属性: RO; 含义: 电池250内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B55 | 2901 | 属性: RO; 含义: 电池251内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B57 | 2903 | 属性: RO; 含义: 电池252内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B59 | 2905 | 属性: RO; 含义: 电池253内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B5B | 2907 | 属性: RO; 含义: 电池254内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B5D | 2909 | 属性: RO; 含义: 电池255内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B5F | 2911 | 属性: RO; 含义: 电池256内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B61 | 2913 | 属性: RO; 含义: 电池257内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B63 | 2915 | 属性: RO; 含义: 电池258内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B65 | 2917 | 属性: RO; 含义: 电池259内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B67 | 2919 | 属性: RO; 含义: 电池260内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B69 | 2921 | 属性: RO; 含义: 电池261内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B6B | 2923 | 属性: RO; 含义: 电池262内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B6D | 2925 | 属性: RO; 含义: 电池263内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B6F | 2927 | 属性: RO; 含义: 电池264内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B71 | 2929 | 属性: RO; 含义: 电池265内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B73 | 2931 | 属性: RO; 含义: 电池266内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B75 | 2933 | 属性: RO; 含义: 电池267内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B77 | 2935 | 属性: RO; 含义: 电池268内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B79 | 2937 | 属性: RO; 含义: 电池269内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B7B | 2939 | 属性: RO; 含义: 电池270内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B7D | 2941 | 属性: RO; 含义: 电池271内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B7F | 2943 | 属性: RO; 含义: 电池272内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B81 | 2945 | 属性: RO; 含义: 电池273内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B83 | 2947 | 属性: RO; 含义: 电池274内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B85 | 2949 | 属性: RO; 含义: 电池275内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B87 | 2951 | 属性: RO; 含义: 电池276内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B89 | 2953 | 属性: RO; 含义: 电池277内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B8B | 2955 | 属性: RO; 含义: 电池278内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B8D | 2957 | 属性: RO; 含义: 电池279内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B8F | 2959 | 属性: RO; 含义: 电池280内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B91 | 2961 | 属性: RO; 含义: 电池281内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B93 | 2963 | 属性: RO; 含义: 电池282内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B95 | 2965 | 属性: RO; 含义: 电池283内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B97 | 2967 | 属性: RO; 含义: 电池284内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B99 | 2969 | 属性: RO; 含义: 电池285内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B9B | 2971 | 属性: RO; 含义: 电池286内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B9D | 2973 | 属性: RO; 含义: 电池287内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0B9F | 2975 | 属性: RO; 含义: 电池288内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BA1 | 2977 | 属性: RO; 含义: 电池289内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BA3 | 2979 | 属性: RO; 含义: 电池290内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BA5 | 2981 | 属性: RO; 含义: 电池291内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BA7 | 2983 | 属性: RO; 含义: 电池292内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BA9 | 2985 | 属性: RO; 含义: 电池293内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BAB | 2987 | 属性: RO; 含义: 电池294内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BAD | 2989 | 属性: RO; 含义: 电池295内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BAF | 2991 | 属性: RO; 含义: 电池296内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BB1 | 2993 | 属性: RO; 含义: 电池297内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BB3 | 2995 | 属性: RO; 含义: 电池298内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BB5 | 2997 | 属性: RO; 含义: 电池299内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BB7 | 2999 | 属性: RO; 含义: 电池300内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BB9 | 3001 | 属性: RO; 含义: 电池301内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BBB | 3003 | 属性: RO; 含义: 电池302内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BBD | 3005 | 属性: RO; 含义: 电池303内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BBF | 3007 | 属性: RO; 含义: 电池304内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BC1 | 3009 | 属性: RO; 含义: 电池305内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BC3 | 3011 | 属性: RO; 含义: 电池306内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BC5 | 3013 | 属性: RO; 含义: 电池307内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BC7 | 3015 | 属性: RO; 含义: 电池308内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BC9 | 3017 | 属性: RO; 含义: 电池309内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BCB | 3019 | 属性: RO; 含义: 电池310内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BCD | 3021 | 属性: RO; 含义: 电池311内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BCF | 3023 | 属性: RO; 含义: 电池312内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BD1 | 3025 | 属性: RO; 含义: 电池313内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BD3 | 3027 | 属性: RO; 含义: 电池314内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BD5 | 3029 | 属性: RO; 含义: 电池315内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BD7 | 3031 | 属性: RO; 含义: 电池316内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BD9 | 3033 | 属性: RO; 含义: 电池317内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BDB | 3035 | 属性: RO; 含义: 电池318内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BDD | 3037 | 属性: RO; 含义: 电池319内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BDF | 3039 | 属性: RO; 含义: 电池320内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BE1 | 3041 | 属性: RO; 含义: 电池321内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BE3 | 3043 | 属性: RO; 含义: 电池322内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BE5 | 3045 | 属性: RO; 含义: 电池323内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BE7 | 3047 | 属性: RO; 含义: 电池324内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BE9 | 3049 | 属性: RO; 含义: 电池325内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BEB | 3051 | 属性: RO; 含义: 电池326内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BED | 3053 | 属性: RO; 含义: 电池327内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BEF | 3055 | 属性: RO; 含义: 电池328内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BF1 | 3057 | 属性: RO; 含义: 电池329内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BF3 | 3059 | 属性: RO; 含义: 电池330内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BF5 | 3061 | 属性: RO; 含义: 电池331内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BF7 | 3063 | 属性: RO; 含义: 电池332内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BF9 | 3065 | 属性: RO; 含义: 电池333内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BFB | 3067 | 属性: RO; 含义: 电池334内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BFD | 3069 | 属性: RO; 含义: 电池335内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0BFF | 3071 | 属性: RO; 含义: 电池336内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C01 | 3073 | 属性: RO; 含义: 电池337内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C03 | 3075 | 属性: RO; 含义: 电池338内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C05 | 3077 | 属性: RO; 含义: 电池339内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C07 | 3079 | 属性: RO; 含义: 电池340内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C09 | 3081 | 属性: RO; 含义: 电池341内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C0B | 3083 | 属性: RO; 含义: 电池342内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C0D | 3085 | 属性: RO; 含义: 电池343内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C0F | 3087 | 属性: RO; 含义: 电池344内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C11 | 3089 | 属性: RO; 含义: 电池345内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C13 | 3091 | 属性: RO; 含义: 电池346内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C15 | 3093 | 属性: RO; 含义: 电池347内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C17 | 3095 | 属性: RO; 含义: 电池348内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C19 | 3097 | 属性: RO; 含义: 电池349内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C1B | 3099 | 属性: RO; 含义: 电池350内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C1D | 3101 | 属性: RO; 含义: 电池351内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C1F | 3103 | 属性: RO; 含义: 电池352内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C21 | 3105 | 属性: RO; 含义: 电池353内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C23 | 3107 | 属性: RO; 含义: 电池354内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C25 | 3109 | 属性: RO; 含义: 电池355内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C27 | 3111 | 属性: RO; 含义: 电池356内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C29 | 3113 | 属性: RO; 含义: 电池357内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C2B | 3115 | 属性: RO; 含义: 电池358内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C2D | 3117 | 属性: RO; 含义: 电池359内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C2F | 3119 | 属性: RO; 含义: 电池360内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C31 | 3121 | 属性: RO; 含义: 电池361内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C33 | 3123 | 属性: RO; 含义: 电池362内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C35 | 3125 | 属性: RO; 含义: 电池363内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C37 | 3127 | 属性: RO; 含义: 电池364内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C39 | 3129 | 属性: RO; 含义: 电池365内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C3B | 3131 | 属性: RO; 含义: 电池366内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C3D | 3133 | 属性: RO; 含义: 电池367内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C3F | 3135 | 属性: RO; 含义: 电池368内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C41 | 3137 | 属性: RO; 含义: 电池369内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C43 | 3139 | 属性: RO; 含义: 电池370内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C45 | 3141 | 属性: RO; 含义: 电池371内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C47 | 3143 | 属性: RO; 含义: 电池372内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C49 | 3145 | 属性: RO; 含义: 电池373内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C4B | 3147 | 属性: RO; 含义: 电池374内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C4D | 3149 | 属性: RO; 含义: 电池375内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C4F | 3151 | 属性: RO; 含义: 电池376内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C51 | 3153 | 属性: RO; 含义: 电池377内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C53 | 3155 | 属性: RO; 含义: 电池378内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C55 | 3157 | 属性: RO; 含义: 电池379内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C57 | 3159 | 属性: RO; 含义: 电池380内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C59 | 3161 | 属性: RO; 含义: 电池381内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C5B | 3163 | 属性: RO; 含义: 电池382内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C5D | 3165 | 属性: RO; 含义: 电池383内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C5F | 3167 | 属性: RO; 含义: 电池384内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C61 | 3169 | 属性: RO; 含义: 电池385内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C63 | 3171 | 属性: RO; 含义: 电池386内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C65 | 3173 | 属性: RO; 含义: 电池387内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C67 | 3175 | 属性: RO; 含义: 电池388内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C69 | 3177 | 属性: RO; 含义: 电池389内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C6B | 3179 | 属性: RO; 含义: 电池390内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C6D | 3181 | 属性: RO; 含义: 电池391内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C6F | 3183 | 属性: RO; 含义: 电池392内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C71 | 3185 | 属性: RO; 含义: 电池393内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C73 | 3187 | 属性: RO; 含义: 电池394内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C75 | 3189 | 属性: RO; 含义: 电池395内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C77 | 3191 | 属性: RO; 含义: 电池396内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C79 | 3193 | 属性: RO; 含义: 电池397内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C7B | 3195 | 属性: RO; 含义: 电池398内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C7D | 3197 | 属性: RO; 含义: 电池399内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C7F | 3199 | 属性: RO; 含义: 电池400内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0C81 | 3201 | 属性: RO; 含义: 电池001健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %; 补充说明: 单体SOH状态：下发0,1,2,3 0:健康， 1：寿命低于50%，高于30%， 2：寿命低于30% 3：寿命接近终止。
| 0C83 | 3203 | 属性: RO; 含义: 电池002健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0C85 | 3205 | 属性: RO; 含义: 电池003健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0C87 | 3207 | 属性: RO; 含义: 电池004健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0C89 | 3209 | 属性: RO; 含义: 电池005健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0C8B | 3211 | 属性: RO; 含义: 电池006健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0C8D | 3213 | 属性: RO; 含义: 电池007健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0C8F | 3215 | 属性: RO; 含义: 电池008健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0C91 | 3217 | 属性: RO; 含义: 电池009健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0C93 | 3219 | 属性: RO; 含义: 电池010健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0C95 | 3221 | 属性: RO; 含义: 电池011健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0C97 | 3223 | 属性: RO; 含义: 电池012健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0C99 | 3225 | 属性: RO; 含义: 电池013健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0C9B | 3227 | 属性: RO; 含义: 电池014健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0C9D | 3229 | 属性: RO; 含义: 电池015健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0C9F | 3231 | 属性: RO; 含义: 电池016健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CA1 | 3233 | 属性: RO; 含义: 电池017健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CA3 | 3235 | 属性: RO; 含义: 电池018健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CA5 | 3237 | 属性: RO; 含义: 电池019健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CA7 | 3239 | 属性: RO; 含义: 电池020健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CA9 | 3241 | 属性: RO; 含义: 电池021健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CAB | 3243 | 属性: RO; 含义: 电池022健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CAD | 3245 | 属性: RO; 含义: 电池023健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CAF | 3247 | 属性: RO; 含义: 电池024健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CB1 | 3249 | 属性: RO; 含义: 电池025健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CB3 | 3251 | 属性: RO; 含义: 电池026健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CB5 | 3253 | 属性: RO; 含义: 电池027健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CB7 | 3255 | 属性: RO; 含义: 电池028健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CB9 | 3257 | 属性: RO; 含义: 电池029健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CBB | 3259 | 属性: RO; 含义: 电池030健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CBD | 3261 | 属性: RO; 含义: 电池031健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CBF | 3263 | 属性: RO; 含义: 电池032健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CC1 | 3265 | 属性: RO; 含义: 电池033健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CC3 | 3267 | 属性: RO; 含义: 电池034健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CC5 | 3269 | 属性: RO; 含义: 电池035健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CC7 | 3271 | 属性: RO; 含义: 电池036健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CC9 | 3273 | 属性: RO; 含义: 电池037健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CCB | 3275 | 属性: RO; 含义: 电池038健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CCD | 3277 | 属性: RO; 含义: 电池039健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CCF | 3279 | 属性: RO; 含义: 电池040健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CD1 | 3281 | 属性: RO; 含义: 电池041健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CD3 | 3283 | 属性: RO; 含义: 电池042健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CD5 | 3285 | 属性: RO; 含义: 电池043健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CD7 | 3287 | 属性: RO; 含义: 电池044健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CD9 | 3289 | 属性: RO; 含义: 电池045健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CDB | 3291 | 属性: RO; 含义: 电池046健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CDD | 3293 | 属性: RO; 含义: 电池047健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CDF | 3295 | 属性: RO; 含义: 电池048健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CE1 | 3297 | 属性: RO; 含义: 电池049健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CE3 | 3299 | 属性: RO; 含义: 电池050健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CE5 | 3301 | 属性: RO; 含义: 电池051健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CE7 | 3303 | 属性: RO; 含义: 电池052健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CE9 | 3305 | 属性: RO; 含义: 电池053健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CEB | 3307 | 属性: RO; 含义: 电池054健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CED | 3309 | 属性: RO; 含义: 电池055健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CEF | 3311 | 属性: RO; 含义: 电池056健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CF1 | 3313 | 属性: RO; 含义: 电池057健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CF3 | 3315 | 属性: RO; 含义: 电池058健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CF5 | 3317 | 属性: RO; 含义: 电池059健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CF7 | 3319 | 属性: RO; 含义: 电池060健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CF9 | 3321 | 属性: RO; 含义: 电池061健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CFB | 3323 | 属性: RO; 含义: 电池062健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CFD | 3325 | 属性: RO; 含义: 电池063健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0CFF | 3327 | 属性: RO; 含义: 电池064健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D01 | 3329 | 属性: RO; 含义: 电池065健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D03 | 3331 | 属性: RO; 含义: 电池066健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D05 | 3333 | 属性: RO; 含义: 电池067健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D07 | 3335 | 属性: RO; 含义: 电池068健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D09 | 3337 | 属性: RO; 含义: 电池069健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D0B | 3339 | 属性: RO; 含义: 电池070健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D0D | 3341 | 属性: RO; 含义: 电池071健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D0F | 3343 | 属性: RO; 含义: 电池072健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D11 | 3345 | 属性: RO; 含义: 电池073健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D13 | 3347 | 属性: RO; 含义: 电池074健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D15 | 3349 | 属性: RO; 含义: 电池075健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D17 | 3351 | 属性: RO; 含义: 电池076健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D19 | 3353 | 属性: RO; 含义: 电池077健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D1B | 3355 | 属性: RO; 含义: 电池078健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D1D | 3357 | 属性: RO; 含义: 电池079健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D1F | 3359 | 属性: RO; 含义: 电池080健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D21 | 3361 | 属性: RO; 含义: 电池081健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D23 | 3363 | 属性: RO; 含义: 电池082健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D25 | 3365 | 属性: RO; 含义: 电池083健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D27 | 3367 | 属性: RO; 含义: 电池084健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D29 | 3369 | 属性: RO; 含义: 电池085健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D2B | 3371 | 属性: RO; 含义: 电池086健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D2D | 3373 | 属性: RO; 含义: 电池087健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D2F | 3375 | 属性: RO; 含义: 电池088健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D31 | 3377 | 属性: RO; 含义: 电池089健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D33 | 3379 | 属性: RO; 含义: 电池090健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D35 | 3381 | 属性: RO; 含义: 电池091健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D37 | 3383 | 属性: RO; 含义: 电池092健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D39 | 3385 | 属性: RO; 含义: 电池093健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D3B | 3387 | 属性: RO; 含义: 电池094健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D3D | 3389 | 属性: RO; 含义: 电池095健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D3F | 3391 | 属性: RO; 含义: 电池096健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D41 | 3393 | 属性: RO; 含义: 电池097健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D43 | 3395 | 属性: RO; 含义: 电池098健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D45 | 3397 | 属性: RO; 含义: 电池099健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D47 | 3399 | 属性: RO; 含义: 电池100健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D49 | 3401 | 属性: RO; 含义: 电池101健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D4B | 3403 | 属性: RO; 含义: 电池102健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D4D | 3405 | 属性: RO; 含义: 电池103健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D4F | 3407 | 属性: RO; 含义: 电池104健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D51 | 3409 | 属性: RO; 含义: 电池105健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D53 | 3411 | 属性: RO; 含义: 电池106健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D55 | 3413 | 属性: RO; 含义: 电池107健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D57 | 3415 | 属性: RO; 含义: 电池108健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D59 | 3417 | 属性: RO; 含义: 电池109健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D5B | 3419 | 属性: RO; 含义: 电池110健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D5D | 3421 | 属性: RO; 含义: 电池111健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D5F | 3423 | 属性: RO; 含义: 电池112健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D61 | 3425 | 属性: RO; 含义: 电池113健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D63 | 3427 | 属性: RO; 含义: 电池114健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D65 | 3429 | 属性: RO; 含义: 电池115健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D67 | 3431 | 属性: RO; 含义: 电池116健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D69 | 3433 | 属性: RO; 含义: 电池117健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D6B | 3435 | 属性: RO; 含义: 电池118健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D6D | 3437 | 属性: RO; 含义: 电池119健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D6F | 3439 | 属性: RO; 含义: 电池120健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D71 | 3441 | 属性: RO; 含义: 电池121健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D73 | 3443 | 属性: RO; 含义: 电池122健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D75 | 3445 | 属性: RO; 含义: 电池123健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D77 | 3447 | 属性: RO; 含义: 电池124健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D79 | 3449 | 属性: RO; 含义: 电池125健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D7B | 3451 | 属性: RO; 含义: 电池126健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D7D | 3453 | 属性: RO; 含义: 电池127健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D7F | 3455 | 属性: RO; 含义: 电池128健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D81 | 3457 | 属性: RO; 含义: 电池129健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D83 | 3459 | 属性: RO; 含义: 电池130健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D85 | 3461 | 属性: RO; 含义: 电池131健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D87 | 3463 | 属性: RO; 含义: 电池132健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D89 | 3465 | 属性: RO; 含义: 电池133健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D8B | 3467 | 属性: RO; 含义: 电池134健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D8D | 3469 | 属性: RO; 含义: 电池135健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D8F | 3471 | 属性: RO; 含义: 电池136健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D91 | 3473 | 属性: RO; 含义: 电池137健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D93 | 3475 | 属性: RO; 含义: 电池138健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D95 | 3477 | 属性: RO; 含义: 电池139健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D97 | 3479 | 属性: RO; 含义: 电池140健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D99 | 3481 | 属性: RO; 含义: 电池141健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D9B | 3483 | 属性: RO; 含义: 电池142健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D9D | 3485 | 属性: RO; 含义: 电池143健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0D9F | 3487 | 属性: RO; 含义: 电池144健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DA1 | 3489 | 属性: RO; 含义: 电池145健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DA3 | 3491 | 属性: RO; 含义: 电池146健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DA5 | 3493 | 属性: RO; 含义: 电池147健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DA7 | 3495 | 属性: RO; 含义: 电池148健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DA9 | 3497 | 属性: RO; 含义: 电池149健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DAB | 3499 | 属性: RO; 含义: 电池150健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DAD | 3501 | 属性: RO; 含义: 电池151健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DAF | 3503 | 属性: RO; 含义: 电池152健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DB1 | 3505 | 属性: RO; 含义: 电池153健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DB3 | 3507 | 属性: RO; 含义: 电池154健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DB5 | 3509 | 属性: RO; 含义: 电池155健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DB7 | 3511 | 属性: RO; 含义: 电池156健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DB9 | 3513 | 属性: RO; 含义: 电池157健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DBB | 3515 | 属性: RO; 含义: 电池158健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DBD | 3517 | 属性: RO; 含义: 电池159健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DBF | 3519 | 属性: RO; 含义: 电池160健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DC1 | 3521 | 属性: RO; 含义: 电池161健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DC3 | 3523 | 属性: RO; 含义: 电池162健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DC5 | 3525 | 属性: RO; 含义: 电池163健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DC7 | 3527 | 属性: RO; 含义: 电池164健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DC9 | 3529 | 属性: RO; 含义: 电池165健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DCB | 3531 | 属性: RO; 含义: 电池166健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DCD | 3533 | 属性: RO; 含义: 电池167健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DCF | 3535 | 属性: RO; 含义: 电池168健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DD1 | 3537 | 属性: RO; 含义: 电池169健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DD3 | 3539 | 属性: RO; 含义: 电池170健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DD5 | 3541 | 属性: RO; 含义: 电池171健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DD7 | 3543 | 属性: RO; 含义: 电池172健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DD9 | 3545 | 属性: RO; 含义: 电池173健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DDB | 3547 | 属性: RO; 含义: 电池174健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DDD | 3549 | 属性: RO; 含义: 电池175健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DDF | 3551 | 属性: RO; 含义: 电池176健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DE1 | 3553 | 属性: RO; 含义: 电池177健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DE3 | 3555 | 属性: RO; 含义: 电池178健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DE5 | 3557 | 属性: RO; 含义: 电池179健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DE7 | 3559 | 属性: RO; 含义: 电池180健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DE9 | 3561 | 属性: RO; 含义: 电池181健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DEB | 3563 | 属性: RO; 含义: 电池182健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DED | 3565 | 属性: RO; 含义: 电池183健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DEF | 3567 | 属性: RO; 含义: 电池184健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DF1 | 3569 | 属性: RO; 含义: 电池185健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DF3 | 3571 | 属性: RO; 含义: 电池186健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DF5 | 3573 | 属性: RO; 含义: 电池187健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DF7 | 3575 | 属性: RO; 含义: 电池188健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DF9 | 3577 | 属性: RO; 含义: 电池189健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DFB | 3579 | 属性: RO; 含义: 电池190健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DFD | 3581 | 属性: RO; 含义: 电池191健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0DFF | 3583 | 属性: RO; 含义: 电池192健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E01 | 3585 | 属性: RO; 含义: 电池193健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E03 | 3587 | 属性: RO; 含义: 电池194健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E05 | 3589 | 属性: RO; 含义: 电池195健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E07 | 3591 | 属性: RO; 含义: 电池196健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E09 | 3593 | 属性: RO; 含义: 电池197健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E0B | 3595 | 属性: RO; 含义: 电池198健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E0D | 3597 | 属性: RO; 含义: 电池199健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E0F | 3599 | 属性: RO; 含义: 电池200健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E11 | 3601 | 属性: RO; 含义: 电池201健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E13 | 3603 | 属性: RO; 含义: 电池202健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E15 | 3605 | 属性: RO; 含义: 电池203健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E17 | 3607 | 属性: RO; 含义: 电池204健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E19 | 3609 | 属性: RO; 含义: 电池205健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E1B | 3611 | 属性: RO; 含义: 电池206健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E1D | 3613 | 属性: RO; 含义: 电池207健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E1F | 3615 | 属性: RO; 含义: 电池208健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E21 | 3617 | 属性: RO; 含义: 电池209健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E23 | 3619 | 属性: RO; 含义: 电池210健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E25 | 3621 | 属性: RO; 含义: 电池211健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E27 | 3623 | 属性: RO; 含义: 电池212健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E29 | 3625 | 属性: RO; 含义: 电池213健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E2B | 3627 | 属性: RO; 含义: 电池214健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E2D | 3629 | 属性: RO; 含义: 电池215健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E2F | 3631 | 属性: RO; 含义: 电池216健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E31 | 3633 | 属性: RO; 含义: 电池217健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E33 | 3635 | 属性: RO; 含义: 电池218健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E35 | 3637 | 属性: RO; 含义: 电池219健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E37 | 3639 | 属性: RO; 含义: 电池220健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E39 | 3641 | 属性: RO; 含义: 电池221健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E3B | 3643 | 属性: RO; 含义: 电池222健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E3D | 3645 | 属性: RO; 含义: 电池223健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E3F | 3647 | 属性: RO; 含义: 电池224健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E41 | 3649 | 属性: RO; 含义: 电池225健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E43 | 3651 | 属性: RO; 含义: 电池226健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E45 | 3653 | 属性: RO; 含义: 电池227健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E47 | 3655 | 属性: RO; 含义: 电池228健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E49 | 3657 | 属性: RO; 含义: 电池229健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E4B | 3659 | 属性: RO; 含义: 电池230健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E4D | 3661 | 属性: RO; 含义: 电池231健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E4F | 3663 | 属性: RO; 含义: 电池232健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E51 | 3665 | 属性: RO; 含义: 电池233健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E53 | 3667 | 属性: RO; 含义: 电池234健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E55 | 3669 | 属性: RO; 含义: 电池235健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E57 | 3671 | 属性: RO; 含义: 电池236健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E59 | 3673 | 属性: RO; 含义: 电池237健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E5B | 3675 | 属性: RO; 含义: 电池238健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E5D | 3677 | 属性: RO; 含义: 电池239健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E5F | 3679 | 属性: RO; 含义: 电池240健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E61 | 3681 | 属性: RO; 含义: 电池241健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E63 | 3683 | 属性: RO; 含义: 电池242健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E65 | 3685 | 属性: RO; 含义: 电池243健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E67 | 3687 | 属性: RO; 含义: 电池244健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E69 | 3689 | 属性: RO; 含义: 电池245健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E6B | 3691 | 属性: RO; 含义: 电池246健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E6D | 3693 | 属性: RO; 含义: 电池247健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E6F | 3695 | 属性: RO; 含义: 电池248健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E71 | 3697 | 属性: RO; 含义: 电池249健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E73 | 3699 | 属性: RO; 含义: 电池250健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E75 | 3701 | 属性: RO; 含义: 电池251健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E77 | 3703 | 属性: RO; 含义: 电池252健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E79 | 3705 | 属性: RO; 含义: 电池253健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E7B | 3707 | 属性: RO; 含义: 电池254健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E7D | 3709 | 属性: RO; 含义: 电池255健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E7F | 3711 | 属性: RO; 含义: 电池256健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E81 | 3713 | 属性: RO; 含义: 电池257健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E83 | 3715 | 属性: RO; 含义: 电池258健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E85 | 3717 | 属性: RO; 含义: 电池259健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E87 | 3719 | 属性: RO; 含义: 电池260健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E89 | 3721 | 属性: RO; 含义: 电池261健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E8B | 3723 | 属性: RO; 含义: 电池262健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E8D | 3725 | 属性: RO; 含义: 电池263健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E8F | 3727 | 属性: RO; 含义: 电池264健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E91 | 3729 | 属性: RO; 含义: 电池265健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E93 | 3731 | 属性: RO; 含义: 电池266健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E95 | 3733 | 属性: RO; 含义: 电池267健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E97 | 3735 | 属性: RO; 含义: 电池268健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E99 | 3737 | 属性: RO; 含义: 电池269健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E9B | 3739 | 属性: RO; 含义: 电池270健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E9D | 3741 | 属性: RO; 含义: 电池271健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0E9F | 3743 | 属性: RO; 含义: 电池272健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EA1 | 3745 | 属性: RO; 含义: 电池273健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EA3 | 3747 | 属性: RO; 含义: 电池274健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EA5 | 3749 | 属性: RO; 含义: 电池275健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EA7 | 3751 | 属性: RO; 含义: 电池276健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EA9 | 3753 | 属性: RO; 含义: 电池277健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EAB | 3755 | 属性: RO; 含义: 电池278健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EAD | 3757 | 属性: RO; 含义: 电池279健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EAF | 3759 | 属性: RO; 含义: 电池280健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EB1 | 3761 | 属性: RO; 含义: 电池281健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EB3 | 3763 | 属性: RO; 含义: 电池282健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EB5 | 3765 | 属性: RO; 含义: 电池283健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EB7 | 3767 | 属性: RO; 含义: 电池284健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EB9 | 3769 | 属性: RO; 含义: 电池285健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EBB | 3771 | 属性: RO; 含义: 电池286健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EBD | 3773 | 属性: RO; 含义: 电池287健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EBF | 3775 | 属性: RO; 含义: 电池288健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EC1 | 3777 | 属性: RO; 含义: 电池289健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EC3 | 3779 | 属性: RO; 含义: 电池290健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EC5 | 3781 | 属性: RO; 含义: 电池291健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EC7 | 3783 | 属性: RO; 含义: 电池292健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EC9 | 3785 | 属性: RO; 含义: 电池293健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0ECB | 3787 | 属性: RO; 含义: 电池294健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0ECD | 3789 | 属性: RO; 含义: 电池295健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0ECF | 3791 | 属性: RO; 含义: 电池296健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0ED1 | 3793 | 属性: RO; 含义: 电池297健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0ED3 | 3795 | 属性: RO; 含义: 电池298健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0ED5 | 3797 | 属性: RO; 含义: 电池299健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0ED7 | 3799 | 属性: RO; 含义: 电池300健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0ED9 | 3801 | 属性: RO; 含义: 电池301健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EDB | 3803 | 属性: RO; 含义: 电池302健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EDD | 3805 | 属性: RO; 含义: 电池303健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EDF | 3807 | 属性: RO; 含义: 电池304健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EE1 | 3809 | 属性: RO; 含义: 电池305健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EE3 | 3811 | 属性: RO; 含义: 电池306健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EE5 | 3813 | 属性: RO; 含义: 电池307健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EE7 | 3815 | 属性: RO; 含义: 电池308健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EE9 | 3817 | 属性: RO; 含义: 电池309健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EEB | 3819 | 属性: RO; 含义: 电池310健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EED | 3821 | 属性: RO; 含义: 电池311健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EEF | 3823 | 属性: RO; 含义: 电池312健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EF1 | 3825 | 属性: RO; 含义: 电池313健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EF3 | 3827 | 属性: RO; 含义: 电池314健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EF5 | 3829 | 属性: RO; 含义: 电池315健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EF7 | 3831 | 属性: RO; 含义: 电池316健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EF9 | 3833 | 属性: RO; 含义: 电池317健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EFB | 3835 | 属性: RO; 含义: 电池318健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EFD | 3837 | 属性: RO; 含义: 电池319健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0EFF | 3839 | 属性: RO; 含义: 电池320健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F01 | 3841 | 属性: RO; 含义: 电池321健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F03 | 3843 | 属性: RO; 含义: 电池322健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F05 | 3845 | 属性: RO; 含义: 电池323健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F07 | 3847 | 属性: RO; 含义: 电池324健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F09 | 3849 | 属性: RO; 含义: 电池325健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F0B | 3851 | 属性: RO; 含义: 电池326健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F0D | 3853 | 属性: RO; 含义: 电池327健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F0F | 3855 | 属性: RO; 含义: 电池328健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F11 | 3857 | 属性: RO; 含义: 电池329健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F13 | 3859 | 属性: RO; 含义: 电池330健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F15 | 3861 | 属性: RO; 含义: 电池331健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F17 | 3863 | 属性: RO; 含义: 电池332健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F19 | 3865 | 属性: RO; 含义: 电池333健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F1B | 3867 | 属性: RO; 含义: 电池334健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F1D | 3869 | 属性: RO; 含义: 电池335健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F1F | 3871 | 属性: RO; 含义: 电池336健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F21 | 3873 | 属性: RO; 含义: 电池337健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F23 | 3875 | 属性: RO; 含义: 电池338健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F25 | 3877 | 属性: RO; 含义: 电池339健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F27 | 3879 | 属性: RO; 含义: 电池340健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F29 | 3881 | 属性: RO; 含义: 电池341健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F2B | 3883 | 属性: RO; 含义: 电池342健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F2D | 3885 | 属性: RO; 含义: 电池343健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F2F | 3887 | 属性: RO; 含义: 电池344健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F31 | 3889 | 属性: RO; 含义: 电池345健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F33 | 3891 | 属性: RO; 含义: 电池346健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F35 | 3893 | 属性: RO; 含义: 电池347健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F37 | 3895 | 属性: RO; 含义: 电池348健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F39 | 3897 | 属性: RO; 含义: 电池349健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F3B | 3899 | 属性: RO; 含义: 电池350健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F3D | 3901 | 属性: RO; 含义: 电池351健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F3F | 3903 | 属性: RO; 含义: 电池352健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F41 | 3905 | 属性: RO; 含义: 电池353健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F43 | 3907 | 属性: RO; 含义: 电池354健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F45 | 3909 | 属性: RO; 含义: 电池355健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F47 | 3911 | 属性: RO; 含义: 电池356健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F49 | 3913 | 属性: RO; 含义: 电池357健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F4B | 3915 | 属性: RO; 含义: 电池358健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F4D | 3917 | 属性: RO; 含义: 电池359健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F4F | 3919 | 属性: RO; 含义: 电池360健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F51 | 3921 | 属性: RO; 含义: 电池361健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F53 | 3923 | 属性: RO; 含义: 电池362健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F55 | 3925 | 属性: RO; 含义: 电池363健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F57 | 3927 | 属性: RO; 含义: 电池364健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F59 | 3929 | 属性: RO; 含义: 电池365健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F5B | 3931 | 属性: RO; 含义: 电池366健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F5D | 3933 | 属性: RO; 含义: 电池367健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F5F | 3935 | 属性: RO; 含义: 电池368健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F61 | 3937 | 属性: RO; 含义: 电池369健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F63 | 3939 | 属性: RO; 含义: 电池370健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F65 | 3941 | 属性: RO; 含义: 电池371健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F67 | 3943 | 属性: RO; 含义: 电池372健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F69 | 3945 | 属性: RO; 含义: 电池373健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F6B | 3947 | 属性: RO; 含义: 电池374健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F6D | 3949 | 属性: RO; 含义: 电池375健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F6F | 3951 | 属性: RO; 含义: 电池376健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F71 | 3953 | 属性: RO; 含义: 电池377健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F73 | 3955 | 属性: RO; 含义: 电池378健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F75 | 3957 | 属性: RO; 含义: 电池379健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F77 | 3959 | 属性: RO; 含义: 电池380健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F79 | 3961 | 属性: RO; 含义: 电池381健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F7B | 3963 | 属性: RO; 含义: 电池382健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F7D | 3965 | 属性: RO; 含义: 电池383健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F7F | 3967 | 属性: RO; 含义: 电池384健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F81 | 3969 | 属性: RO; 含义: 电池385健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F83 | 3971 | 属性: RO; 含义: 电池386健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F85 | 3973 | 属性: RO; 含义: 电池387健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F87 | 3975 | 属性: RO; 含义: 电池388健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F89 | 3977 | 属性: RO; 含义: 电池389健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F8B | 3979 | 属性: RO; 含义: 电池390健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F8D | 3981 | 属性: RO; 含义: 电池391健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F8F | 3983 | 属性: RO; 含义: 电池392健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F91 | 3985 | 属性: RO; 含义: 电池393健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F93 | 3987 | 属性: RO; 含义: 电池394健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F95 | 3989 | 属性: RO; 含义: 电池395健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F97 | 3991 | 属性: RO; 含义: 电池396健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F99 | 3993 | 属性: RO; 含义: 电池397健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F9B | 3995 | 属性: RO; 含义: 电池398健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F9D | 3997 | 属性: RO; 含义: 电池399健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0F9F | 3999 | 属性: RO; 含义: 电池400健康状态(SOH); 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0FA1 | 4001 | 属性: RO; 含义: BCMU组端电压; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0FA3 | 4003 | 属性: RO; 含义: BCMU组电流; 数值类型: FLOAT; 单位: A
| 0FA5 | 4005 | 属性: RO; 含义: BCMU环境温度; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0FA7 | 4007 | 属性: RO; 含义: BCMU 正极绝缘电阻; 数值类型: FLOAT; 单位: Ω; 补充说明: 无法获取模拟量
| 0FA9 | 4009 | 属性: RO; 含义: BCMU 负极绝缘电阻; 数值类型: FLOAT; 单位: Ω; 补充说明: 无法获取模拟量
| 0FAB | 4011 | 属性: RO; 含义: 单体电压平均值; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0FAD | 4013 | 属性: RO; 含义: 单电电压最大值; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0FAF | 4015 | 属性: RO; 含义: 单电电压最小值; 数值类型: FLOAT; 单位: V
| 0FB1 | 4017 | 属性: RO; 含义: 单体温度平均值; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0FB3 | 4019 | 属性: RO; 含义: 单电温度最大值; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0FB5 | 4021 | 属性: RO; 含义: 单电温度最小值; 数值类型: FLOAT; 单位: ℃
| 0FB7 | 4023 | 属性: RO; 含义: 单体平均内阻; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0FB9 | 4025 | 属性: RO; 含义: 单体内阻最大值; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0FBB | 4027 | 属性: RO; 含义: 单体内阻最小值; 数值类型: FLOAT; 单位: uΩ
| 0FBD | 4029 | 属性: RO; 含义: 单体SOC平均值; 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0FBF | 4031 | 属性: RO; 含义: 单体SOC最大值; 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0FC1 | 4033 | 属性: RO; 含义: 单体SOC最小值; 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0FC3 | 4035 | 属性: RO; 含义: 单体SOH平均值; 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0FC5 | 4037 | 属性: RO; 含义: 单体SOH最大值; 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0FC7 | 4039 | 属性: RO; 含义: 单体SOH最小值; 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0FC9 | 4041 | 属性: RO; 含义: 组SOC; 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0FCB | 4043 | 属性: RO; 含义: 组SOH; 数值类型: FLOAT; 单位: %
| 0FCD | 4045 | 属性: RO; 含义: 电池组可充电量; 数值类型: FLOAT; 单位: Kwh
| 0FCF | 4047 | 属性: RO; 含义: 电池组可放电量; 数值类型: FLOAT; 单位: Kwh
| 0FD1 | 4049 | 属性: RO; 含义: 电池组累计充电电量; 数值类型: FLOAT; 单位: Kwh
| 0FD3 | 4051 | 属性: RO; 含义: 电池组累计放电电量; 数值类型: FLOAT; 单位: Kwh
| 0FD5 | 4053 | 属性: RO; 含义: 电池组单次累计充电电量; 数值类型: FLOAT; 单位: Kwh
| 0FD7 | 4055 | 属性: RO; 含义: 电池组单次累计放电电量; 数值类型: FLOAT; 单位: Kwh
| 1389 | 5001 | 属性: RO; 含义: 单电最大电压对应ID号; 数值类型: UINT16
| 138A | 5002 | 属性: RO; 含义: 单电最小电压对应ID号; 数值类型: UINT16
| 138B | 5003 | 属性: RO; 含义: 单电最大温度对应ID号; 数值类型: UINT16
| 138C | 5004 | 属性: RO; 含义: 单电最小温度对应ID号; 数值类型: UINT16
| 138D | 5005 | 属性: RO; 含义: 单电最大内阻对应ID号; 数值类型: UINT16
| 138E | 5006 | 属性: RO; 含义: 单电最小内阻对应ID号; 数值类型: UINT16
| 138F | 5007 | 属性: RO; 含义: 单电最大SOC对应ID号; 数值类型: UINT16
| 1390 | 5008 | 属性: RO; 含义: 单电最小SOC对应ID号; 数值类型: UINT16
| 1391 | 5009 | 属性: RO; 含义: 单电最大SOH对应ID号; 数值类型: UINT16
| 1392 | 5010 | 属性: RO; 含义: 单电最小SOH对应ID号; 数值类型: UINT16
| 1393 | 5011 | 属性: RO; 含义: 蓄电池组充放电状态; 数值类型: UINT16; 备注: 1 - 开路（无电池组） 2 - 待机 3 - 充电 4 - 放电
| 1394 | 5012 | 属性: RO; 含义: 电池组状态（告知PCS）; 数值类型: UINT16; 备注: 0x1111充满，0x2222放空，0x5555待机，0xaaaa跳机，0xbbbb正常
| 1395 | 5013 | 属性: RO; 含义: BCMU开关状态寄存器Input 1; 数值类型: UINT16; 备注: 直流接触器状态 1--闭合， 0--断开
| 1396 | 5014 | 属性: RO; 含义: BCMU Input 2; 数值类型: UINT16; 备注: 1--闭合， 0--断开
| 1397 | 5015 | 属性: RO; 含义: BCMU Input 3; 数值类型: UINT16; 备注: 1--闭合， 1--断开
| 1398 | 5016 | 属性: RO; 含义: BCMU Input 4; 数值类型: UINT16; 备注: 1--闭合， 2--断开
备注:1，电池堆测点信息Mobus地址为1。 2，电池组每组为一个Modbus地址（从2开始）,例如BAMS管理4组电池组，四组电池组的Modbus地址分别为 2, 3, 4, 5 3，离散输入寄存器Modbus功能码为0x02,输入寄存器Modbus功能码0x04