## Sheet1
模块 | 内容 | 寄存器地址 | 备注
概览 | 电站运行信息 |  | 哪个PCS信息？
| 电站运行状态 | 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 | 哪个PCS信息？
| 无故障运行时间 |  | 哪个PCS信息？
安防系统状态
| 总充电电量 | 1 | 1#2#计量表计正向电量相加
| 总放电电量 | 3 | 1#2#计量表计反向电量相加+站用电电量
| 系统站用电量 | 5 | 站用表电量
| 总节电费用 |  | 1#并网点和2#并网点总节电费用
| 充放电曲线 |  | 并网柜多功能表1#2#充电实时总功率，1#2#放电实时总功率
| I段实时功率 | 13 | 逆功率装置读取的I段实时功率值
| II段实时功率 | 21 | 逆功率装置读取的II段实时功率值
主页 | I号母线电压 | 7 | 逆功率采集的I号相电压A、B、C
| I号母线总电量 | 9/11 | 逆功率采集的I号线总电量
| I号母线实时功率 | 13 | 逆功率采集的I号线实时功率
| II号母线电压 | 15 | 逆功率采集的I号相电压A、B、C
| II号母线总电量 | 17/19 | 逆功率采集的I号线总电量
| II号母线实时功率 | 21 | 逆功率采集的I号线实时功率
| 负载实时功率 | 23 | EMS统计的1#2#负荷实时功率
| 消防系统状态 |  | 消防系统状态（消防通信）
| 空调状态 |  | 空调状态无
| 1号变压器温度 | 25 | 1号变压器温度
| 1号变压器风扇状态 | 31 | 1号变压器风扇状态
| 2号变压器温度 | 27 | 2号变压器温度
| 2号变压器风扇状态 | 35 | 2号变压器风扇状态
| 并网柜总充电电量 | 1 | 1#2#计量表计正向电量相加
| 并网柜总放电电量 | 3 | 1#2#计量表计反向电量相加+站用电电量
| 并网柜充放电实时功率 | 29 | 并网柜多功能表1#2#充电实时总功率，1#2#放电实时总功率
| 并网柜I段开关 | 1 | 并网柜I段开关
| 并网柜II段开关 | 2 | 并网柜II段开关
| PCS状态 |  | 1#/2#PCS状态
| PCS有功功率 | 51/79 | 1#/2#PCS有功功率
| PCS直流电压 | 53/81 | 1#/2#PCS直流电压
| PCS直流电流 | 55/83 | 1#/2#PCS直流电流
| PCS交流电压 | 57/85 | 1#/2#PCS交流电压
| PCS今日充电总量 | 59/87 | 1#/2#PCS今日充电总量
| PCS今日放电总量 | 61/89 | 1#/2#PCS今日放电总量
| BMS信息概览 |  | 如何显示多个电池组？
电网&负载 | I段负载实时功率 | 31 | EMS统计I段负载实时功率
| II段负载实时功率 | 33 | EMS统计II段负载实时功率
| I段母线功率因数 | 35 | 逆功率I段母线功率因数
| II段母线功率因数 | 37 | 逆功率II段母线功率因数
| A相电网电压 | 39 | 逆功率统计I/II段A相电网电压
| A相电网电流 | 41 | 逆功率统计I/II段A相电网电流
| B相电网电压 | 43 | 逆功率统计I/II段B相电网电压
| B相电网电流 | 45 | 逆功率统计I/II段B相电网电流
| C相电网电压 | 47 | 逆功率统计I/II段C相电网电压
| C相电网电流 | 49 | 逆功率统计I/II段C相电网电流
空调&灭火器 | 电气室温度 |  | BMS柜环境温度
| 电池室温度 |  | BMS电池室环境温度
| 气体灭火器状态 |  | 报警控制器中灭火器状态
| 氢气探测器状态 |  | 报警控制器中氢气探测器状态
变压器&并网柜 | 变压器状态 |  | ？
| 1号并网柜总充电电量 | 25 | 1#计量表计正向电量
| 1号并网柜总放电电量 | 27 | 1#计量表计反向电量相加+站用电电量
| 1号并网柜充放电实时功率 | 29 | 1#多功能表实时功率值
| 2号并网柜总充电电量 |  | 2#计量表计正向电量
| 2号并网柜总放电电量 |  | 2#计量表计反向电量相加+站用电电量
| 2号并网柜充放电实时功率 |  | 2#多功能表实时功率值
| 并网柜I段开关 |  | 并网柜I开关状态
| 并网柜II段开关 |  | 并网柜II开关状态
PCS | PCS1电站运行信息 |  | PCS1电站运行信息
| PCS1电站运行状态 | 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | PCS1电站运行状态
| PCS1总充电电量 |  | PCS1总充电电量
| PCS1总放电电流 |  | PCS1总放电电流
| PCS1充电实时功率 |  | PCS1充电实时功率
| PCS1放电实时功率 |  | PCS1放电实时功率
| PCS2电站运行信息 | 13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 | PCS2电站运行信息
| PCS2电站运行状态 |  | PCS2电站运行状态
| PCS2总充电电量 |  | PCS2总充电电量
| PCS2总放电电流 |  | PCS2总放电电流
| PCS2充电实时功率 |  | PCS2充电实时功率
| PCS2放电实时功率 |  | PCS2放电实时功率
BMS&电池 | 电池电压 | 1#BMS 123/125/127 | BMS的所有信息都做转发？原型为显示电池电压
2#BMS 157/159/161
| 电池内阻 | 1#BMS 135/137/139
2#BMS 169/171/173
| 电池温度 | 1#BMS 129/131/133
2#BMS 163/165/167
| 电池组组端电压 | 119/153 | 界面仅规划显示单个电池组状态
| 电池组SOC | 107/141
电池组剩余容量
电池组热失控状态
逆功率表 |  |  | 逆功率的点表都要转发给远端
风机控制功能1 | 每周六上午7点-10点控制中央控制器DO1闭合，其余时间断开
风机控制功能2 | PCS处于运行状态且任一PCS的温度超过55℃DO2闭合，不满足该条件持续时间达到10分钟DO2断开。