## 说明
采用MODBUS-TCP进行通信 将站内所有设备终端重新划分为： 1、PCS 地址 1/2/ 监听端口502 2、其他 地址 1#多功能表1，2#多功能表2，中化大厦电力3，消防4， 监听端口503 3、其他 地址 1#温控1，2#温控2，1#计量表3，2#计量表4，站用#计量表5 监听端口504 4、电堆1 地址 1/2/3/4/5 监听端口505 5、电堆2 地址 1/2/3/4/5 监听端口506 电池堆包含一个电池堆（地址1） + 2个电池组（地址2/3/） 所有遥测都采用浮点数上送； 遥测点号从1开始；寄存器地址从1开始；每点占用两个寄存器位置。5条通道

## PCS
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码
1#PCS | 故障或告警脉冲 | 1 | 1 | 02 | 期望放电功率 | 1 | 1 | 03
| 启动脉冲 | 2 | 2 |  | 期望充电功率 | 3 | 2
| 停止脉冲 | 3 | 3 |  | 负载功率设定值 | 5 | 3
| 充电脉冲 | 4 | 4 |  | 无功功率设定方式 | 7 | 4
| 放电脉冲 | 5 | 5 |  | 无功功率设定值 | 9 | 5
| 待机脉冲 | 6 | 6 |  | 功率因数设定值 | 11 | 6
| 离网脉冲 | 7 | 7 |  | 1#组电池电压 | 13 | 7
| 电池未连接 | 8 | 8 |  | 2#组电池电压 | 15 | 8
| 直流侧浪涌保护 | 9 | 9 |  | 3#组电池电压 | 17 | 9
| 交流侧浪涌保护 | 10 | 10 |  | 4#组电池电压 | 19 | 10
| 绝缘检测激活 | 11 | 11 |  | PCS直流母线电流 | 21 | 11
| 直流断路器1合闸 | 12 | 12 |  | PCS直流母线电压 | 23 | 12
| 直流断路器2合闸 | 13 | 13 |  | PCS交流电压 | 25 | 13
| 直流断路器3合闸 | 14 | 14 |  | PCS交流频率 | 27 | 14
| 直流断路器4合闸 | 15 | 15 |  | PCS交流总电流 | 29 | 15
| 告警或故障 | 16 | 16 |  | PCS有功功率 | 31 | 16
| BMS通信故障 | 17 | 17 |  | PCS有功电流 | 33 | 17
| BMS故障 | 18 | 18 |  | PCS无功电流 | 35 | 18
| BMS告警 | 19 | 19 |  | PCS温度 | 37 | 19
| BMS跳闸 | 20 | 20 |  | 备用 | 39 | 20
| 汇流柜断路器状态 | 21 | 21 |  | 备用 | 41 | 21 |  | 负载功率设定值
| 预留DI3 | 22 | 22 |  | 备用 | 43 | 22 |  | 无功功率设定方式
| 预留DI4 | 23 | 23 |  | PCS无功功率 | 45 | 23 |  | 无功功率设定值
| 充电状态 | 24 | 24 |  | PCS功率因数 | 47 | 24 |  | 功率因数设定值
| 放电状态 | 25 | 25 |  | Uab | 49 | 25
| 待机状态 | 26 | 26 |  | Ubc | 51 | 26
| 运行状态 | 27 | 27 |  | Uca | 53 | 27
| 禁止启动 | 28 | 28 |  | Ia | 55 | 28
| 跳闸状态 | 29 | 29 |  | Ib | 57 | 29
| 离网运行状态 | 30 | 30 |  | Ic | 59 | 30
| 备用2 | 31 | 31 |  | 当天放电次数 | 61 | 31
| 合闸准备就绪 | 32 | 32 |  | 当天充电次数 | 63 | 32
| 运行准备好 | 33 | 33 |  | 当天放电电量 | 65 | 33
| 运行信号 | 34 | 34 |  | 当天充电电量 | 67 | 34
| 故障 | 35 | 35 |  | 累计放电次数 | 69 | 35
| 告警 | 36 | 36 |  | 累计充电次数 | 71 | 36
| EMS通讯故障 | 37 | 37 |  | 5#组电池电压 | 73 | 37
| 进线刀熔状态 | 38 | 38 |  | 6#组电池电压 | 75 | 38
| 远程模式 | 39 | 39 |  | 7#组电池电压 | 77 | 39
[5 empty] | 8#组电池电压 | 79 | 40
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码
2#PCS | 故障或告警脉冲 | 1 | 1 | 02 | 期望放电功率 | 1 | 1 | 03
| 启动脉冲 | 2 | 2 |  | 期望充电功率 | 3 | 2
| 停止脉冲 | 3 | 3 |  | 负载功率设定值 | 5 | 3
| 充电脉冲 | 4 | 4 |  | 无功功率设定方式 | 7 | 4
| 放电脉冲 | 5 | 5 |  | 无功功率设定值 | 9 | 5
| 待机脉冲 | 6 | 6 |  | 功率因数设定值 | 11 | 6
| 离网脉冲 | 7 | 7 |  | 1#组电池电压 | 13 | 7
| 电池未连接 | 8 | 8 |  | 2#组电池电压 | 15 | 8
| 直流侧浪涌保护 | 9 | 9 |  | 3#组电池电压 | 17 | 9
| 交流侧浪涌保护 | 10 | 10 |  | 4#组电池电压 | 19 | 10
| 绝缘检测激活 | 11 | 11 |  | PCS直流母线电流 | 21 | 11
| 直流断路器1合闸 | 12 | 12 |  | PCS直流母线电压 | 23 | 12
| 直流断路器2合闸 | 13 | 13 |  | PCS交流电压 | 25 | 13
| 直流断路器3合闸 | 14 | 14 |  | PCS交流频率 | 27 | 14
| 直流断路器4合闸 | 15 | 15 |  | PCS交流总电流 | 29 | 15
| 告警或故障 | 16 | 16 |  | PCS有功功率 | 31 | 16
| BMS通信故障 | 17 | 17 |  | PCS有功电流 | 33 | 17
| BMS故障 | 18 | 18 |  | PCS无功电流 | 35 | 18
| BMS告警 | 19 | 19 |  | PCS温度 | 37 | 19
| BMS跳闸 | 20 | 20 |  | 备用 | 39 | 20
| 汇流柜断路器状态 | 21 | 21 |  | 备用 | 41 | 21
| 预留DI3 | 22 | 22 |  | 备用 | 43 | 22
| 预留DI4 | 23 | 23 |  | PCS无功功率 | 45 | 23
| 充电状态 | 24 | 24 |  | PCS功率因数 | 47 | 24
| 放电状态 | 25 | 25 |  | Uab | 49 | 25
| 待机状态 | 26 | 26 |  | Ubc | 51 | 26
| 运行状态 | 27 | 27 |  | Uca | 53 | 27
| 禁止启动 | 28 | 28 |  | Ia | 55 | 28
| 跳闸状态 | 29 | 29 |  | Ib | 57 | 29
| 离网运行状态 | 30 | 30 |  | Ic | 59 | 30
| 备用2 | 31 | 31 |  | 当天放电次数 | 61 | 31
| 合闸准备就绪 | 32 | 32 |  | 当天充电次数 | 63 | 32
| 运行准备好 | 33 | 33 |  | 当天放电电量 | 65 | 33
| 运行信号 | 34 | 34 |  | 当天充电电量 | 67 | 34
| 故障 | 35 | 35 |  | 累计放电次数 | 69 | 35
| 告警 | 36 | 36 |  | 累计充电次数 | 71 | 36
| EMS通讯故障 | 37 | 37 |  | 5#组电池电压 | 73 | 37
| 进线刀熔状态 | 38 | 38 |  | 6#组电池电压 | 75 | 38
| 远程模式 | 39 | 39 |  | 7#组电池电压 | 77 | 39
[5 empty] | 8#组电池电压 | 79 | 40

## 其他
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码
1#温控器 | 风机输出 | 1 | 1 | 02 | A相温度 | 1 | 1 | 03
| 超温报警 | 2 | 2 |  | B相温度 | 3 | 2
| 超温跳闸 | 3 | 3 |  | C相温度 | 5 | 3
| 故障报警 | 4 | 4
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码
2#温控器 | 风机输出 | 1 | 1 | 02 | A相温度 | 1 | 1 | 03
| 超温报警 | 2 | 2 |  | B相温度 | 3 | 2
| 超温跳闸 | 3 | 3 |  | C相温度 | 5 | 3
| 故障报警 | 4 | 4
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码
1#计量电表 | 4 遥测: 正向有功总电能; 4 寄存器地址: 1; 4 序号: 1; 4 功能码: 03
[5 empty] | 正向有功尖电能 | 3 | 2
[5 empty] | 正向有功峰电能 | 5 | 3
[5 empty] | 正向有功平电能 | 7 | 4
[5 empty] | 正向有功谷电能 | 9 | 5
[5 empty] | 反向有功总电能 | 11 | 6
[5 empty] | 反向有功尖电能 | 13 | 7
[5 empty] | 反向有功峰电能 | 15 | 8
[5 empty] | 反向有功平电能 | 17 | 9
[5 empty] | 反向有功谷电能 | 19 | 10
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码
2#计量电表 | 反向有功谷电能 遥测: 正向有功总电能; 19 寄存器地址: 1; 10 序号: 1; 10 功能码: 03
[5 empty] | 正向有功尖电能 | 3 | 2
[5 empty] | 正向有功峰电能 | 5 | 3
[5 empty] | 正向有功平电能 | 7 | 4
[5 empty] | 正向有功谷电能 | 9 | 5
[5 empty] | 反向有功总电能 | 11 | 6
[5 empty] | 反向有功尖电能 | 13 | 7
[5 empty] | 反向有功峰电能 | 15 | 8
[5 empty] | 反向有功平电能 | 17 | 9
[5 empty] | 反向有功谷电能 | 19 | 10
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码
站用计量电表 | 反向有功谷电能 遥测: 正向有功总电能; 19 寄存器地址: 1; 10 序号: 1; 10 功能码: 03
[5 empty] | 正向有功尖电能 | 3 | 2
[5 empty] | 正向有功峰电能 | 5 | 3
[5 empty] | 正向有功平电能 | 7 | 4
[5 empty] | 正向有功谷电能 | 9 | 5
[5 empty] | 反向有功总电能 | 11 | 6
[5 empty] | 反向有功尖电能 | 13 | 7
[5 empty] | 反向有功峰电能 | 15 | 8
[5 empty] | 反向有功平电能 | 17 | 9
[5 empty] | 反向有功谷电能 | 19 | 10
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码
1#多功能表 | 反向有功谷电能 遥测: A相电压; 19 寄存器地址: 1; 10 序号: 1; 10 功能码: 03
[5 empty] | B相电压 | 3 | 2
[5 empty] | C相电压 | 5 | 3
[5 empty] | AB线电压 | 7 | 4
[5 empty] | BC线电压 | 9 | 5
[5 empty] | CA线电压 | 11 | 6
[5 empty] | A相电流 | 13 | 7
[5 empty] | B相电流 | 15 | 8
[5 empty] | C相电流 | 17 | 9
[5 empty] | 平均电流 | 19 | 10
[5 empty] | A相有功总功率 | 21 | 11
[5 empty] | B相有功总功率 | 23 | 12
[5 empty] | C相有功总功率 | 25 | 13
[5 empty] | 有功总功率 | 27 | 14
[5 empty] | A相无功总功率 | 29 | 15
[5 empty] | B相无功总功率 | 31 | 16
[5 empty] | C相无功总功率 | 33 | 17
[5 empty] | 无功总功率 | 35 | 18
[5 empty] | A相视在功率 | 37 | 19
[5 empty] | B相视在功率 | 39 | 20
[5 empty] | C相视在功率 | 41 | 21
[5 empty] | 总视在功率 | 43 | 22
[5 empty] | A相功率因数 | 45 | 23
[5 empty] | B相功率因数 | 47 | 24
[5 empty] | C相功率因数 | 49 | 25
[5 empty] | 总功率因数 | 51 | 26
[5 empty] | 频率 | 53 | 27
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码
2#多功能表 | 频率 遥测: A相电压; 53 寄存器地址: 1; 27 序号: 1; 27 功能码: 03
[5 empty] | B相电压 | 3 | 2
[5 empty] | C相电压 | 5 | 3
[5 empty] | AB线电压 | 7 | 4
[5 empty] | BC线电压 | 9 | 5
[5 empty] | CA线电压 | 11 | 6
[5 empty] | A相电流 | 13 | 7
[5 empty] | B相电流 | 15 | 8
[5 empty] | C相电流 | 17 | 9
[5 empty] | 平均电流 | 19 | 10
[5 empty] | A相有功总功率 | 21 | 11
[5 empty] | B相有功总功率 | 23 | 12
[5 empty] | C相有功总功率 | 25 | 13
[5 empty] | 有功总功率 | 27 | 14
[5 empty] | A相无功总功率 | 29 | 15
[5 empty] | B相无功总功率 | 31 | 16
[5 empty] | C相无功总功率 | 33 | 17
[5 empty] | 无功总功率 | 35 | 18
[5 empty] | A相视在功率 | 37 | 19
[5 empty] | B相视在功率 | 39 | 20
[5 empty] | C相视在功率 | 41 | 21
[5 empty] | 总视在功率 | 43 | 22
[5 empty] | A相功率因数 | 45 | 23
[5 empty] | B相功率因数 | 47 | 24
[5 empty] | C相功率因数 | 49 | 25
[5 empty] | 总功率因数 | 51 | 26
[5 empty] | 频率 | 53 | 27
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码
中化大厦电力 | 频率 遥测: 1#变压器功耗; 53 寄存器地址: 1; 27 序号: 1; 27 功能码: 3
[5 empty] | 1#变压器负载率 | 3 | 2
[5 empty] | 1#变压器A相电压 | 5 | 3
[5 empty] | 1#变压器B相电压 | 7 | 4
[5 empty] | 1#变压器C相电压 | 9 | 5
[5 empty] | 1#变压器A相电流 | 11 | 6
[5 empty] | 1#变压器B相电流 | 13 | 7
[5 empty] | 1#变压器C相电流 | 15 | 8
[5 empty] | 1#变压器N相电流 | 17 | 9
[5 empty] | 1#变压器无功功率 | 19 | 10
[5 empty] | 1#变压器视在功率 | 21 | 11
[5 empty] | 1#变压器功率因数 | 23 | 12
[5 empty] | 1#变压器频率 | 25 | 13
[5 empty] | 1#变压器正有功电度 | 27 | 14
[5 empty] | 1#变压器正无有功电度 | 29 | 15
[5 empty] | 1#变压器负有功电度 | 31 | 16
[5 empty] | 1#变压器负无有功电度 | 33 | 17
[5 empty] | 1#变压器视在电度 | 35 | 18
[5 empty] | 2#变压器功耗 | 37 | 19
[5 empty] | 2#变压器负载率 | 39 | 20
[5 empty] | 2#变压器A相电压 | 41 | 21
[5 empty] | 2#变压器B相电压 | 43 | 22
[5 empty] | 2#变压器C相电压 | 45 | 23
[5 empty] | 2#变压器A相电流 | 47 | 24
[5 empty] | 2#变压器B相电流 | 49 | 25
[5 empty] | 2#变压器C相电流 | 51 | 26
[5 empty] | 2#变压器N相电流 | 53 | 27
[5 empty] | 2#变压器无功功率 | 55 | 28
[5 empty] | 2#变压器视在功率 | 57 | 29
[5 empty] | 2#变压器功率因数 | 59 | 30
[5 empty] | 2#变压器频率 | 61 | 31
[5 empty] | 2#变压器正有功电度 | 63 | 32
[5 empty] | 2#变压器正无有功电度 | 65 | 33
[5 empty] | 2#变压器负有功电度 | 67 | 34
[5 empty] | 2#变压器负无有功电度 | 69 | 35
[5 empty] | 2#变压器视在电度 | 71 | 36
[5 empty] | 1段光有功功率 | 73 | 37
[5 empty] | 1段光负载率 | 75 | 38
[5 empty] | 1段光A相电压 | 77 | 39
[5 empty] | 1段光B相电压 | 79 | 40
[5 empty] | 1段光C相电压 | 81 | 41
[5 empty] | 1段光A相电流 | 83 | 42
[5 empty] | 1段光B相电流 | 85 | 43
[5 empty] | 1段光C相电流 | 87 | 44
[5 empty] | 1段光N相电流 | 89 | 45
[5 empty] | 1段光无功功率 | 91 | 46
[5 empty] | 1段光视在功率 | 93 | 47
[5 empty] | 1段光功率因数 | 95 | 48
[5 empty] | 1段光频率 | 97 | 49
[5 empty] | 1段光正有功电度 | 99 | 50
[5 empty] | 1段光正无有功电度 | 101 | 51
[5 empty] | 1段光负有功电度 | 103 | 52
[5 empty] | 1段光负无有功电度 | 105 | 53
[5 empty] | 1段光视在电度 | 107 | 54
[5 empty] | 2段光有功功率 | 109 | 55
[5 empty] | 2段光负载率 | 111 | 56
[5 empty] | 2段光A相电压 | 113 | 57
[5 empty] | 2段光B相电压 | 115 | 58
[5 empty] | 2段光C相电压 | 117 | 59
[5 empty] | 2段光A相电流 | 119 | 60
[5 empty] | 2段光B相电流 | 121 | 61
[5 empty] | 2段光C相电流 | 123 | 62
[5 empty] | 2段光N相电流 | 125 | 63
[5 empty] | 2段光无功功率 | 127 | 64
[5 empty] | 2段光视在功率 | 129 | 65
[5 empty] | 2段光功率因数 | 131 | 66
[5 empty] | 2段光频率 | 133 | 67
[5 empty] | 2段光正有功电度 | 135 | 68
[5 empty] | 2段光正无有功电度 | 137 | 69
[5 empty] | 2段光负有功电度 | 139 | 70
[5 empty] | 2段光负无有功电度 | 141 | 71
[5 empty] | 2段光视在电度 | 143 | 72
[5 empty] | 热力（11号）有功功率 | 145 | 73
[5 empty] | 热力（11号）负载率 | 147 | 74
[5 empty] | 热力（11号）A相电压 | 149 | 75
[5 empty] | 热力（11号）B相电压 | 151 | 76
[5 empty] | 热力（11号）C相电压 | 153 | 77
[5 empty] | 热力（11号）A相电流 | 155 | 78
[5 empty] | 热力（11号）B相电流 | 157 | 79
[5 empty] | 热力（11号）C相电流 | 159 | 80
[5 empty] | 热力（11号）N相电流 | 161 | 81
[5 empty] | 热力（11号）无功功率 | 163 | 82
[5 empty] | 热力（11号）视在功率 | 165 | 83
[5 empty] | 热力（11号）功率因数 | 167 | 84
[5 empty] | 热力（11号）频率 | 169 | 85
[5 empty] | 热力（11号）正有功电度 | 171 | 86
[5 empty] | 热力（11号）正无有功电度 | 173 | 87
[5 empty] | 热力（11号）负有功电度 | 175 | 88
[5 empty] | 热力（11号）负无有功电度 | 177 | 89
[5 empty] | 热力（11号）视在电度 | 179 | 90
[5 empty] | 热力（2号）有功功率 | 181 | 91
[5 empty] | 热力（2号）负载率 | 183 | 92
[5 empty] | 热力（2号）A相电压 | 185 | 93
[5 empty] | 热力（2号）B相电压 | 187 | 94
[5 empty] | 热力（2号）C相电压 | 189 | 95
[5 empty] | 热力（2号）A相电流 | 191 | 96
[5 empty] | 热力（2号）B相电流 | 193 | 97
[5 empty] | 热力（2号）C相电流 | 195 | 98
[5 empty] | 热力（2号）N相电流 | 197 | 99
[5 empty] | 热力（2号）无功功率 | 199 | 100
[5 empty] | 热力（2号）视在功率 | 201 | 101
[5 empty] | 热力（2号）功率因数 | 203 | 102
[5 empty] | 热力（2号）频率 | 205 | 103
[5 empty] | 热力（2号）正有功电度 | 207 | 104
[5 empty] | 热力（2号）正无有功电度 | 209 | 105
[5 empty] | 热力（2号）负有功电度 | 211 | 106
[5 empty] | 热力（2号）负无有功电度 | 213 | 107
[5 empty] | 热力（2号）视在电度 | 215 | 108
[5 empty] | 制冷7#有功功率 | 217 | 109
[5 empty] | 制冷7#负载率 | 219 | 110
[5 empty] | 制冷7#A相电压 | 221 | 111
[5 empty] | 制冷7#B相电压 | 223 | 112
[5 empty] | 制冷7#C相电压 | 225 | 113
[5 empty] | 制冷7#A相电流 | 227 | 114
[5 empty] | 制冷7#B相电流 | 229 | 115
[5 empty] | 制冷7#C相电流 | 231 | 116
[5 empty] | 制冷7#N相电流 | 233 | 117
[5 empty] | 制冷7#无功功率 | 235 | 118
[5 empty] | 制冷7#视在功率 | 237 | 119
[5 empty] | 制冷7#功率因数 | 239 | 120
[5 empty] | 制冷7#频率 | 241 | 121
[5 empty] | 制冷7#正有功电度 | 243 | 122
[5 empty] | 制冷7#正无有功电度 | 245 | 123
[5 empty] | 制冷7#负有功电度 | 247 | 124
[5 empty] | 制冷7#负无有功电度 | 249 | 125
[5 empty] | 制冷7#视在电度 | 251 | 126
[5 empty] | 制冷8#有功功率 | 253 | 127
[5 empty] | 制冷8#负载率 | 255 | 128
[5 empty] | 制冷8#A相电压 | 257 | 129
[5 empty] | 制冷8#B相电压 | 259 | 130
[5 empty] | 制冷8#C相电压 | 261 | 131
[5 empty] | 制冷8#A相电流 | 263 | 132
[5 empty] | 制冷8#B相电流 | 265 | 133
[5 empty] | 制冷8#C相电流 | 267 | 134
[5 empty] | 制冷8#N相电流 | 269 | 135
[5 empty] | 制冷8#无功功率 | 271 | 136
[5 empty] | 制冷8#视在功率 | 273 | 137
[5 empty] | 制冷8#功率因数 | 275 | 138
[5 empty] | 制冷8#频率 | 277 | 139
[5 empty] | 制冷8#正有功电度 | 279 | 140
[5 empty] | 制冷8#正无有功电度 | 281 | 141
[5 empty] | 制冷8#负有功电度 | 283 | 142
[5 empty] | 制冷8#负无有功电度 | 285 | 143
[5 empty] | 制冷8#视在电度 | 287 | 144
[5 empty] | 电网能耗 | 289 | 145
[5 empty] | 电网负荷 | 291 | 146
[5 empty] | 本日最低 | 293 | 147
[5 empty] | 本日最高 | 295 | 148
[5 empty] | 历史最低 | 297 | 149
[5 empty] | 历史最高 | 299 | 150
[5 empty] | 相对于前15min变化率 | 301 | 151
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码
消防 | 遥信: 电池室内高区烟感火警; 寄存器地址: 1; 序号: 1; 功能码: 2
| 电池室内高区烟感故障 | 2 | 2
| 电池室内低区烟感火警 | 3 | 3
| 电池室内低区烟感故障 | 4 | 4
| 电池室内中区烟感火警 | 5 | 5
| 电池室内中区烟感故障 | 6 | 6
| 电池室内高区温感火警 | 7 | 7
| 电池室内高区温感故障 | 8 | 8
| 电池室内中区温感火警 | 9 | 9
| 电池室内中区温感故障 | 10 | 10
| 电池室内低区温感火警 | 11 | 11
| 电池室内低区温感故障 | 12 | 12
| 办公室烟感火警 | 13 | 13
| 办公室烟感故障 | 14 | 14
| 电气室烟感火警 | 15 | 15
| 电气室烟感故障 | 16 | 16
| 电池室低区氢气故障 | 17 | 17
| 电池室低区氢气启动 | 18 | 18
| 电气室联动断电故障 | 19 | 19
| 电气室联动断电启动 | 20 | 20
| 电池室中区氢气故障 | 21 | 21
| 电池室中区氢气启动 | 22 | 22
| 电池室高区氢气故障 | 23 | 23
| 电池室高区氢气启动 | 24 | 24

## 电池堆1
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 |  | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码
电池堆1 | 电池堆告警 | 1 | 1 | 02 | 状态 | 1 | 1 | 03 | 电池组单体信息见右侧列表： 此表只列举了一个电池组的信息；每个电池堆包含2个电池组，依次类推 | 单体1电压 | 97 | 49 | 03 | 单体1温度 | 727 | 264 | 03 | 单体1SOC | 1357 | 579 | 03 | 单体1内阻 | 1987 | 894 | 03 | 单体1SOH | 2617 | 1209 | 03
| 电池堆故障 | 2 | 2 |  | SOC | 3 | 2 |  |  | 单体2电压 | 99 | 50 |  | 单体2温度 | 729 | 265 |  | 单体2SOC | 1359 | 580 |  | 单体2内阻 | 1989 | 895 |  | 单体2SOH | 2619 | 1210
| 1支路并联状态 | 3 | 3 |  | SOH | 5 | 3 |  |  | 单体3电压 | 101 | 51 |  | 单体3温度 | 731 | 266 |  | 单体3SOC | 1361 | 581 |  | 单体3内阻 | 1991 | 896 |  | 单体3SOH | 2621 | 1211
| 2支路并联状态 | 4 | 4 |  | 可充电量 | 7 | 4 |  |  | 单体4电压 | 103 | 52 |  | 单体4温度 | 733 | 267 |  | 单体4SOC | 1363 | 582 |  | 单体4内阻 | 1993 | 897 |  | 单体4SOH | 2623 | 1212
| 1支路电池未装 | 5 | 5 |  | 可放电量 | 9 | 5 |  |  | 单体5电压 | 105 | 53 |  | 单体5温度 | 735 | 268 |  | 单体5SOC | 1365 | 583 |  | 单体5内阻 | 1995 | 898 |  | 单体5SOH | 2625 | 1213
| 1支路电池充满 | 6 | 6 |  | 充电量累加值 | 11 | 6 |  |  | 单体6电压 | 107 | 54 |  | 单体6温度 | 737 | 269 |  | 单体6SOC | 1367 | 584 |  | 单体6内阻 | 1997 | 899 |  | 单体6SOH | 2627 | 1214
| 1支路电池放空 | 7 | 7 |  | 放电量累加值 | 13 | 7 |  |  | 单体7电压 | 109 | 55 |  | 单体7温度 | 739 | 270 |  | 单体7SOC | 1369 | 585 |  | 单体7内阻 | 1999 | 900 |  | 单体7SOH | 2629 | 1215
| 1支路电池告警 | 8 | 8 |  | 总电压 | 15 | 8 |  |  | 单体8电压 | 111 | 56 |  | 单体8温度 | 741 | 271 |  | 单体8SOC | 1371 | 586 |  | 单体8内阻 | 2001 | 901 |  | 单体8SOH | 2631 | 1216
| 1支路电池故障 | 9 | 9 |  | 总电流 | 17 | 9 |  |  | 单体9电压 | 113 | 57 |  | 单体9温度 | 743 | 272 |  | 单体9SOC | 1373 | 587 |  | 单体9内阻 | 2003 | 902 |  | 单体9SOH | 2633 | 1217
| 1支路电池正常 | 10 | 10 |  | 1支路电池SOC | 19 | 10 |  |  | 单体10电压 | 115 | 58 |  | 单体10温度 | 745 | 273 |  | 单体10SOC | 1375 | 588 |  | 单体10内阻 | 2005 | 903 |  | 单体10SOH | 2635 | 1218
| 1支路电池预警 | 11 | 11 |  | 2支路电池SOC | 21 | 11 |  |  | 单体11电压 | 117 | 59 |  | 单体11温度 | 747 | 274 |  | 单体11SOC | 1377 | 589 |  | 单体11内阻 | 2007 | 904 |  | 单体11SOH | 2637 | 1219
| 2支路电池未装 | 12 | 12 |  | 1支路电流 | 23 | 12 |  |  | 单体12电压 | 119 | 60 |  | 单体12温度 | 749 | 275 |  | 单体12SOC | 1379 | 590 |  | 单体12内阻 | 2009 | 905 |  | 单体12SOH | 2639 | 1220
| 2支路电池充满 | 13 | 13 |  | 2支路电流 | 25 | 13 |  |  | 单体13电压 | 121 | 61 |  | 单体13温度 | 751 | 276 |  | 单体13SOC | 1381 | 591 |  | 单体13内阻 | 2011 | 906 |  | 单体13SOH | 2641 | 1221
| 2支路电池放空 | 14 | 14 |  | 1支路电池状态 | 27 | 14 |  |  | 单体14电压 | 123 | 62 |  | 单体14温度 | 753 | 277 |  | 单体14SOC | 1383 | 592 |  | 单体14内阻 | 2013 | 907 |  | 单体14SOH | 2643 | 1222
| 2支路电池告警 | 15 | 15 |  | 2支路电池状态 | 29 | 15 |  |  | 单体15电压 | 125 | 63 |  | 单体15温度 | 755 | 278 |  | 单体15SOC | 1385 | 593 |  | 单体15内阻 | 2015 | 908 |  | 单体15SOH | 2645 | 1223
| 2支路电池故障 | 16 | 16 |  | 单次累计充电电量 | 31 | 16 |  |  | 单体16电压 | 127 | 64 |  | 单体16温度 | 757 | 279 |  | 单体16SOC | 1387 | 594 |  | 单体16内阻 | 2017 | 909 |  | 单体16SOH | 2647 | 1224
| 2支路电池正常 | 17 | 17 |  | 单次累计放电电量 | 33 | 17 |  |  | 单体17电压 | 129 | 65 |  | 单体17温度 | 759 | 280 |  | 单体17SOC | 1389 | 595 |  | 单体17内阻 | 2019 | 910 |  | 单体17SOH | 2649 | 1225
| 2支路电池预警 | 18 | 18 |  | 最大充电功率 | 35 | 18 |  |  | 单体18电压 | 131 | 66 |  | 单体18温度 | 761 | 281 |  | 单体18SOC | 1391 | 596 |  | 单体18内阻 | 2021 | 911 |  | 单体18SOH | 2651 | 1226
| 充满告警 | 19 | 19 |  | 最大放电功率 | 37 | 19 |  |  | 单体19电压 | 133 | 67 |  | 单体19温度 | 763 | 282 |  | 单体19SOC | 1393 | 597 |  | 单体19内阻 | 2023 | 912 |  | 单体19SOH | 2653 | 1227
| 放空告警 | 20 | 20 |  | 最大充电功率 | 39 | 20 |  |  | 单体20电压 | 135 | 68 |  | 单体20温度 | 765 | 283 |  | 单体20SOC | 1395 | 598 |  | 单体20内阻 | 2025 | 913 |  | 单体20SOH | 2655 | 1228
| 温度告警 | 21 | 21 |  | 最大充电电流 | 41 | 21 |  |  | 单体21电压 | 137 | 69 |  | 单体21温度 | 767 | 284 |  | 单体21SOC | 1397 | 599 |  | 单体21内阻 | 2027 | 914 |  | 单体21SOH | 2657 | 1229
| 电流告警 | 22 | 22 | [6 empty] | 单体22电压 | 139 | 70 |  | 单体22温度 | 769 | 285 |  | 单体22SOC | 1399 | 600 |  | 单体22内阻 | 2029 | 915 |  | 单体22SOH | 2659 | 1230
| 接触器全断开 | 23 | 23 | [6 empty] | 单体23电压 | 141 | 71 |  | 单体23温度 | 771 | 286 |  | 单体23SOC | 1401 | 601 |  | 单体23内阻 | 2031 | 916 |  | 单体23SOH | 2661 | 1231
| 保护(PCS故障) | 24 | 24 | [6 empty] | 单体24电压 | 143 | 72 |  | 单体24温度 | 773 | 287 |  | 单体24SOC | 1403 | 602 |  | 单体24内阻 | 2033 | 917 |  | 单体24SOH | 2663 | 1232
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 |  | 单体25电压 | 145 | 73 |  | 单体25温度 | 775 | 288 |  | 单体25SOC | 1405 | 603 |  | 单体25内阻 | 2035 | 918 |  | 单体25SOH | 2665 | 1233
1#电池组 | 开路状态 | 1 | 1 | 02 | BCMU组电压 | 1 | 1 | 03 |  | 单体26电压 | 147 | 74 |  | 单体26温度 | 777 | 289 |  | 单体26SOC | 1407 | 604 |  | 单体26内阻 | 2037 | 919 |  | 单体26SOH | 2667 | 1234
| 待机状态 | 2 | 2 |  | BCMU组电流 | 3 | 2 |  |  | 单体27电压 | 149 | 75 |  | 单体27温度 | 779 | 290 |  | 单体27SOC | 1409 | 605 |  | 单体27内阻 | 2039 | 920 |  | 单体27SOH | 2669 | 1235
| 充电状态 | 3 | 3 |  | BCMU环境温度 | 5 | 3 |  |  | 单体28电压 | 151 | 76 |  | 单体28温度 | 781 | 291 |  | 单体28SOC | 1411 | 606 |  | 单体28内阻 | 2041 | 921 |  | 单体28SOH | 2671 | 1236
| 放电状态 | 4 | 4 |  | BCMU正极绝缘电阻 | 7 | 4 |  |  | 单体29电压 | 153 | 77 |  | 单体29温度 | 783 | 292 |  | 单体29SOC | 1413 | 607 |  | 单体29内阻 | 2043 | 922 |  | 单体29SOH | 2673 | 1237
| 充满告警 | 5 | 5 |  | BCMU负极绝缘电阻 | 9 | 5 |  |  | 单体30电压 | 155 | 78 |  | 单体30温度 | 785 | 293 |  | 单体30SOC | 1415 | 608 |  | 单体30内阻 | 2045 | 923 |  | 单体30SOH | 2675 | 1238
| 放空告警 | 6 | 6 |  | 电池电压平均值 | 11 | 6 |  |  | 单体31电压 | 157 | 79 |  | 单体31温度 | 787 | 294 |  | 单体31SOC | 1417 | 609 |  | 单体31内阻 | 2047 | 924 |  | 单体31SOH | 2677 | 1239
| 待机 | 7 | 7 |  | 单电池电压最大值 | 13 | 7 |  |  | 单体32电压 | 159 | 80 |  | 单体32温度 | 789 | 295 |  | 单体32SOC | 1419 | 610 |  | 单体32内阻 | 2049 | 925 |  | 单体32SOH | 2679 | 1240
| 跳机 | 8 | 8 |  | 单电池电压最小值 | 15 | 8 |  |  | 单体33电压 | 161 | 81 |  | 单体33温度 | 791 | 296 |  | 单体33SOC | 1421 | 611 |  | 单体33内阻 | 2051 | 926 |  | 单体33SOH | 2681 | 1241
| 正常 | 9 | 9 |  | 单电池温度平均值 | 17 | 9 |  |  | 单体34电压 | 163 | 82 |  | 单体34温度 | 793 | 297 |  | 单体34SOC | 1423 | 612 |  | 单体34内阻 | 2053 | 927 |  | 单体34SOH | 2683 | 1242
| 直流器接触状态 | 10 | 10 |  | 单电池温度最大值 | 19 | 10 |  |  | 单体35电压 | 165 | 83 |  | 单体35温度 | 795 | 298 |  | 单体35SOC | 1425 | 613 |  | 单体35内阻 | 2055 | 928 |  | 单体35SOH | 2685 | 1243
| Input2 | 11 | 11 |  | 单电池温度最小值 | 21 | 11 |  |  | 单体36电压 | 167 | 84 |  | 单体36温度 | 797 | 299 |  | 单体36SOC | 1427 | 614 |  | 单体36内阻 | 2057 | 929 |  | 单体36SOH | 2687 | 1244
| Input3 | 12 | 12 |  | 单体平均内阻 | 23 | 12 |  |  | 单体37电压 | 169 | 85 |  | 单体37温度 | 799 | 300 |  | 单体37SOC | 1429 | 615 |  | 单体37内阻 | 2059 | 930 |  | 单体37SOH | 2689 | 1245
| Input4 | 13 | 13 |  | 单体内阻最大值 | 25 | 13 |  |  | 单体38电压 | 171 | 86 |  | 单体38温度 | 801 | 301 |  | 单体38SOC | 1431 | 616 |  | 单体38内阻 | 2061 | 931 |  | 单体38SOH | 2691 | 1246
| 单体电压过高告警 | 14 | 14 |  | 单体内阻最小值 | 27 | 14 |  |  | 单体39电压 | 173 | 87 |  | 单体39温度 | 803 | 302 |  | 单体39SOC | 1433 | 617 |  | 单体39内阻 | 2063 | 932 |  | 单体39SOH | 2693 | 1247
| 单体电压过低告警 | 15 | 15 |  | 单体SOC平均值 | 29 | 15 |  |  | 单体40电压 | 175 | 88 |  | 单体40温度 | 805 | 303 |  | 单体40SOC | 1435 | 618 |  | 单体40内阻 | 2065 | 933 |  | 单体40SOH | 2695 | 1248
| 单体温度过高告警 | 16 | 16 |  | 单体SOC最大值 | 31 | 16 |  |  | 单体41电压 | 177 | 89 |  | 单体41温度 | 807 | 304 |  | 单体41SOC | 1437 | 619 |  | 单体41内阻 | 2067 | 934 |  | 单体41SOH | 2697 | 1249
| 单体温度过低告警 | 17 | 17 |  | 单体SOC最小值 | 33 | 17 |  |  | 单体42电压 | 179 | 90 |  | 单体42温度 | 809 | 305 |  | 单体42SOC | 1439 | 620 |  | 单体42内阻 | 2069 | 935 |  | 单体42SOH | 2699 | 1250
| 单体电压过高保护 | 18 | 18 |  | 单体SOH平均值 | 35 | 18 |  |  | 单体43电压 | 181 | 91 |  | 单体43温度 | 811 | 306 |  | 单体43SOC | 1441 | 621 |  | 单体43内阻 | 2071 | 936 |  | 单体43SOH | 2701 | 1251
| 单体电压过低保护 | 19 | 19 |  | 单体SOH最大值 | 37 | 19 |  |  | 单体44电压 | 183 | 92 |  | 单体44温度 | 813 | 307 |  | 单体44SOC | 1443 | 622 |  | 单体44内阻 | 2073 | 937 |  | 单体44SOH | 2703 | 1252
| 单体温度过高保护 | 20 | 20 |  | 单体SOH最小值 | 39 | 20 |  |  | 单体45电压 | 185 | 93 |  | 单体45温度 | 815 | 308 |  | 单体45SOC | 1445 | 623 |  | 单体45内阻 | 2075 | 938 |  | 单体45SOH | 2705 | 1253
| 单体温度过低保护 | 21 | 21 |  | 组SOC | 41 | 21 |  |  | 单体46电压 | 187 | 94 |  | 单体46温度 | 817 | 309 |  | 单体46SOC | 1447 | 624 |  | 单体46内阻 | 2077 | 939 |  | 单体46SOH | 2707 | 1254
| 组电压过高告警 | 22 | 22 |  | 组SOH | 43 | 22 |  |  | 单体47电压 | 189 | 95 |  | 单体47温度 | 819 | 310 |  | 单体47SOC | 1449 | 625 |  | 单体47内阻 | 2079 | 940 |  | 单体47SOH | 2709 | 1255
| 组电压过低告警 | 23 | 23 |  | 组可充电量 | 45 | 23 |  |  | 单体48电压 | 191 | 96 |  | 单体48温度 | 821 | 311 |  | 单体48SOC | 1451 | 626 |  | 单体48内阻 | 2081 | 941 |  | 单体48SOH | 2711 | 1256
| 组过流告警 | 24 | 24 |  | 组可放电量 | 47 | 24 |  |  | 单体49电压 | 193 | 97 |  | 单体49温度 | 823 | 312 |  | 单体49SOC | 1453 | 627 |  | 单体49内阻 | 2083 | 942 |  | 单体49SOH | 2713 | 1257
| 环境温度过高告警 | 25 | 25 |  | 组累计充电量 | 49 | 25 |  |  | 单体50电压 | 195 | 98 |  | 单体50温度 | 825 | 313 |  | 单体50SOC | 1455 | 628 |  | 单体50内阻 | 2085 | 943 |  | 单体50SOH | 2715 | 1258
| 环境温度过低告警 | 26 | 26 |  | 组累计放电量 | 51 | 26 |  |  | 单体51电压 | 197 | 99 |  | 单体51温度 | 827 | 314 |  | 单体51SOC | 1457 | 629 |  | 单体51内阻 | 2087 | 944 |  | 单体51SOH | 2717 | 1259
| SOC超下限告警 | 27 | 27 |  | 组单次累计充电量 | 53 | 27 |  |  | 单体52电压 | 199 | 100 |  | 单体52温度 | 829 | 315 |  | 单体52SOC | 1459 | 630 |  | 单体52内阻 | 2089 | 945 |  | 单体52SOH | 2719 | 1260
| 组端电压上限保护 | 28 | 28 |  | 组单次累计放电量 | 55 | 28 |  |  | 单体53电压 | 201 | 101 |  | 单体53温度 | 831 | 316 |  | 单体53SOC | 1461 | 631 |  | 单体53内阻 | 2091 | 946 |  | 单体53SOH | 2721 | 1261
| 组端电压下限保护 | 29 | 29 |  | 最大电压ID | 57 | 29 |  |  | 单体54电压 | 203 | 102 |  | 单体54温度 | 833 | 317 |  | 单体54SOC | 1463 | 632 |  | 单体54内阻 | 2093 | 947 |  | 单体54SOH | 2723 | 1262
| 组电流上限保护 | 30 | 30 |  | 最小电压ID | 59 | 30 |  |  | 单体55电压 | 205 | 103 |  | 单体55温度 | 835 | 318 |  | 单体55SOC | 1465 | 633 |  | 单体55内阻 | 2095 | 948 |  | 单体55SOH | 2725 | 1263
| 环境温度上限保护 | 31 | 31 |  | 最大温度ID | 61 | 31 |  |  | 单体56电压 | 207 | 104 |  | 单体56温度 | 837 | 319 |  | 单体56SOC | 1467 | 634 |  | 单体56内阻 | 2097 | 949 |  | 单体56SOH | 2727 | 1264
| 环境温度下限保护 | 32 | 32 |  | 最小温度ID | 63 | 32 |  |  | 单体57电压 | 209 | 105 |  | 单体57温度 | 839 | 320 |  | 单体57SOC | 1469 | 635 |  | 单体57内阻 | 2099 | 950 |  | 单体57SOH | 2729 | 1265
| 组SOC超下限保护 | 33 | 33 |  | 最大内阻ID | 65 | 33 |  |  | 单体58电压 | 211 | 106 |  | 单体58温度 | 841 | 321 |  | 单体58SOC | 1471 | 636 |  | 单体58内阻 | 2101 | 951 |  | 单体58SOH | 2731 | 1266
| BMU设备连接故障告警 | 34 | 34 |  | 最小内阻ID | 67 | 34 |  |  | 单体59电压 | 213 | 107 |  | 单体59温度 | 843 | 322 |  | 单体59SOC | 1473 | 637 |  | 单体59内阻 | 2103 | 952 |  | 单体59SOH | 2733 | 1267
| BCMU设备连接故障告警 | 35 | 35 |  | 最大SOCID | 69 | 35 |  |  | 单体60电压 | 215 | 108 |  | 单体60温度 | 845 | 323 |  | 单体60SOC | 1475 | 638 |  | 单体60内阻 | 2105 | 953 |  | 单体60SOH | 2735 | 1268
| 单体电压上限预警 | 36 | 36 |  | 最小SOCID | 71 | 36 |  |  | 单体61电压 | 217 | 109 |  | 单体61温度 | 847 | 324 |  | 单体61SOC | 1477 | 639 |  | 单体61内阻 | 2107 | 954 |  | 单体61SOH | 2737 | 1269
| 单体电压下限预警 | 37 | 37 |  | 最大SOHID | 73 | 37 |  |  | 单体62电压 | 219 | 110 |  | 单体62温度 | 849 | 325 |  | 单体62SOC | 1479 | 640 |  | 单体62内阻 | 2109 | 955 |  | 单体62SOH | 2739 | 1270
| 单体电压上限预警 | 38 | 38 |  | 最小SOHID | 75 | 38 |  |  | 单体63电压 | 221 | 111 |  | 单体63温度 | 851 | 326 |  | 单体63SOC | 1481 | 641 |  | 单体63内阻 | 2111 | 956 |  | 单体63SOH | 2741 | 1271
| 单体电压下限预警 | 39 | 39 |  | 蓄电池组充放电状态 | 77 | 39 |  |  | 单体64电压 | 223 | 112 |  | 单体64温度 | 853 | 327 |  | 单体64SOC | 1483 | 642 |  | 单体64内阻 | 2113 | 957 |  | 单体64SOH | 2743 | 1272
| 单体温度上限预警 | 40 | 40 |  | 电池组状态（告知PCS） | 79 | 40 |  |  | 单体65电压 | 225 | 113 |  | 单体65温度 | 855 | 328 |  | 单体65SOC | 1485 | 643 |  | 单体65内阻 | 2115 | 958 |  | 单体65SOH | 2745 | 1273
| 单体温度下限预警 | 41 | 41 |  | BCMU Input 1 | 81 | 41 |  |  | 单体66电压 | 227 | 114 |  | 单体66温度 | 857 | 329 |  | 单体66SOC | 1487 | 644 |  | 单体66内阻 | 2117 | 959 |  | 单体66SOH | 2747 | 1274
| 组SOC上限告警 | 42 | 42 |  | BCMU Input 2 | 83 | 42 |  |  | 单体67电压 | 229 | 115 |  | 单体67温度 | 859 | 330 |  | 单体67SOC | 1489 | 645 |  | 单体67内阻 | 2119 | 960 |  | 单体67SOH | 2749 | 1275
| 组SOC上限保护 | 43 | 43 |  | BCMU Input 3 | 85 | 43 |  |  | 单体68电压 | 231 | 116 |  | 单体68温度 | 861 | 331 |  | 单体68SOC | 1491 | 646 |  | 单体68内阻 | 2121 | 961 |  | 单体68SOH | 2751 | 1276
| 正极绝缘内阻下限保护 | 44 | 44 |  | BCMU Input 4 | 87 | 44 |  |  | 单体69电压 | 233 | 117 |  | 单体69温度 | 863 | 332 |  | 单体69SOC | 1493 | 647 |  | 单体69内阻 | 2123 | 962 |  | 单体69SOH | 2753 | 1277
| 负极绝缘内阻下限保护 | 45 | 45 |  | 组最大充电功率 | 89 | 45 |  |  | 单体70电压 | 235 | 118 |  | 单体70温度 | 865 | 333 |  | 单体70SOC | 1495 | 648 |  | 单体70内阻 | 2125 | 963 |  | 单体70SOH | 2755 | 1278
| 箱压差上限告警 | 46 | 46 |  | 组最大放电功率 | 91 | 46 |  |  | 单体71电压 | 237 | 119 |  | 单体71温度 | 867 | 334 |  | 单体71SOC | 1497 | 649 |  | 单体71内阻 | 2127 | 964 |  | 单体71SOH | 2757 | 1279
| 箱压差上限保护 | 47 | 47 |  | 组最大充电电流 | 93 | 47 |  |  | 单体72电压 | 239 | 120 |  | 单体72温度 | 869 | 335 |  | 单体72SOC | 1499 | 650 |  | 单体72内阻 | 2129 | 965 |  | 单体72SOH | 2759 | 1280
| 箱温差上限告警 | 48 | 48 |  | 组最大放电电流 | 95 | 48 |  |  | 单体73电压 | 241 | 121 |  | 单体73温度 | 871 | 336 |  | 单体73SOC | 1501 | 651 |  | 单体73内阻 | 2131 | 966 |  | 单体73SOH | 2761 | 1281
| 保护(PCS故障) 遥信: 箱温差上限保护; 24 寄存器地址: 49; 24 序号: 49 |  | 单体74电压 | 243 | 122 |  | 单体74温度 | 873 | 337 |  | 单体74SOC | 1503 | 652 |  | 单体74内阻 | 2133 | 967 |  | 单体74SOH | 2763 | 1282
| 保护(PCS故障) 遥信: 组端电压上限预警; 24 寄存器地址: 50; 24 序号: 50 |  | 单体75电压 | 245 | 123 |  | 单体75温度 | 875 | 338 |  | 单体75SOC | 1505 | 653 |  | 单体75内阻 | 2135 | 968 |  | 单体75SOH | 2765 | 1283
| 保护(PCS故障) 遥信: 组端电压下限预警; 24 寄存器地址: 51; 24 序号: 51 |  | 单体76电压 | 247 | 124 |  | 单体76温度 | 877 | 339 |  | 单体76SOC | 1507 | 654 |  | 单体76内阻 | 2137 | 969 |  | 单体76SOH | 2767 | 1284
| 保护(PCS故障) 遥信: 组电流上限预警; 24 寄存器地址: 52; 24 序号: 52 |  | 单体77电压 | 249 | 125 |  | 单体77温度 | 879 | 340 |  | 单体77SOC | 1509 | 655 |  | 单体77内阻 | 2139 | 970 |  | 单体77SOH | 2769 | 1285
| 保护(PCS故障) 遥信: 环境温度上限预警; 24 寄存器地址: 53; 24 序号: 53 |  | 单体78电压 | 251 | 126 |  | 单体78温度 | 881 | 341 |  | 单体78SOC | 1511 | 656 |  | 单体78内阻 | 2141 | 971 |  | 单体78SOH | 2771 | 1286
| 保护(PCS故障) 遥信: 环境温度下限预警; 24 寄存器地址: 54; 24 序号: 54 |  | 单体79电压 | 253 | 127 |  | 单体79温度 | 883 | 342 |  | 单体79SOC | 1513 | 657 |  | 单体79内阻 | 2143 | 972 |  | 单体79SOH | 2773 | 1287
| 保护(PCS故障) 遥信: 组SOC上限预警; 24 寄存器地址: 55; 24 序号: 55 |  | 单体80电压 | 255 | 128 |  | 单体80温度 | 885 | 343 |  | 单体80SOC | 1515 | 658 |  | 单体80内阻 | 2145 | 973 |  | 单体80SOH | 2775 | 1288
| 保护(PCS故障) 遥信: 组SOC下限预警; 24 寄存器地址: 56; 24 序号: 56 |  | 单体81电压 | 257 | 129 |  | 单体81温度 | 887 | 344 |  | 单体81SOC | 1517 | 659 |  | 单体81内阻 | 2147 | 974 |  | 单体81SOH | 2777 | 1289
| 保护(PCS故障) 遥信: 箱压差上限预警; 24 寄存器地址: 57; 24 序号: 57 |  | 单体82电压 | 259 | 130 |  | 单体82温度 | 889 | 345 |  | 单体82SOC | 1519 | 660 |  | 单体82内阻 | 2149 | 975 |  | 单体82SOH | 2779 | 1290
| 保护(PCS故障) 遥信: 箱温差上限预警; 24 寄存器地址: 58; 24 序号: 58 |  | 单体83电压 | 261 | 131 |  | 单体83温度 | 891 | 346 |  | 单体83SOC | 1521 | 661 |  | 单体83内阻 | 2151 | 976 |  | 单体83SOH | 2781 | 1291
| 保护(PCS故障) 遥信: 落后电池电压多次保护; 24 寄存器地址: 59; 24 序号: 59 |  | 单体84电压 | 263 | 132 |  | 单体84温度 | 893 | 347 |  | 单体84SOC | 1523 | 662 |  | 单体84内阻 | 2153 | 977 |  | 单体84SOH | 2783 | 1292
| 保护(PCS故障) 遥信: 单体电压采集线故障; 24 寄存器地址: 60; 24 序号: 60 |  | 单体85电压 | 265 | 133 |  | 单体85温度 | 895 | 348 |  | 单体85SOC | 1525 | 663 |  | 单体85内阻 | 2155 | 978 |  | 单体85SOH | 2785 | 1293
| 保护(PCS故障) 遥信: 总压采集线故障; 24 寄存器地址: 61; 24 序号: 61 |  | 单体86电压 | 267 | 134 |  | 单体86温度 | 897 | 349 |  | 单体86SOC | 1527 | 664 |  | 单体86内阻 | 2157 | 979 |  | 单体86SOH | 2787 | 1294
| 保护(PCS故障) 遥信: 电流采集线故障; 24 寄存器地址: 62; 24 序号: 62 |  | 单体87电压 | 269 | 135 |  | 单体87温度 | 899 | 350 |  | 单体87SOC | 1529 | 665 |  | 单体87内阻 | 2159 | 980 |  | 单体87SOH | 2789 | 1295
| 保护(PCS故障) 遥信: 温度采集断线; 24 寄存器地址: 63; 24 序号: 63 |  | 单体88电压 | 271 | 136 |  | 单体88温度 | 901 | 351 |  | 单体88SOC | 1531 | 666 |  | 单体88内阻 | 2161 | 981 |  | 单体88SOH | 2791 | 1296
| 保护(PCS故障) 遥信: 温度采集短路; 24 寄存器地址: 64; 24 序号: 64 |  | 单体89电压 | 273 | 137 |  | 单体89温度 | 903 | 352 |  | 单体89SOC | 1533 | 667 |  | 单体89内阻 | 2163 | 982 |  | 单体89SOH | 2793 | 1297
| 保护(PCS故障) 遥信: BMS设备故障; 24 寄存器地址: 65; 24 序号: 65 |  | 单体90电压 | 275 | 138 |  | 单体90温度 | 905 | 353 |  | 单体90SOC | 1535 | 668 |  | 单体90内阻 | 2165 | 983 |  | 单体90SOH | 2795 | 1298
| 保护(PCS故障) 遥信: 组电流异常; 24 寄存器地址: 66; 24 序号: 66 |  | 单体91电压 | 277 | 139 |  | 单体91温度 | 907 | 354 |  | 单体91SOC | 1537 | 669 |  | 单体91内阻 | 2167 | 984 |  | 单体91SOH | 2797 | 1299
| 保护(PCS故障) 遥信: 告警信息待获取; 24 寄存器地址: 67; 24 序号: 67 |  | 单体92电压 | 279 | 140 |  | 单体92温度 | 909 | 355 |  | 单体92SOC | 1539 | 670 |  | 单体92内阻 | 2169 | 985 |  | 单体92SOH | 2799 | 1300
| 保护(PCS故障) 遥信: 正极绝缘内阻下限预警; 24 寄存器地址: 68; 24 序号: 68 |  | 单体93电压 | 281 | 141 |  | 单体93温度 | 911 | 356 |  | 单体93SOC | 1541 | 671 |  | 单体93内阻 | 2171 | 986 |  | 单体93SOH | 2801 | 1301
| 保护(PCS故障) 遥信: 负极绝缘内阻下限预警; 24 寄存器地址: 69; 24 序号: 69 |  | 单体94电压 | 283 | 142 |  | 单体94温度 | 913 | 357 |  | 单体94SOC | 1543 | 672 |  | 单体94内阻 | 2173 | 987 |  | 单体94SOH | 2803 | 1302
| 保护(PCS故障) 遥信: 正极绝缘内阻下限告警; 24 寄存器地址: 70; 24 序号: 70 |  | 单体95电压 | 285 | 143 |  | 单体95温度 | 915 | 358 |  | 单体95SOC | 1545 | 673 |  | 单体95内阻 | 2175 | 988 |  | 单体95SOH | 2805 | 1303
| 保护(PCS故障) 遥信: 负极绝缘内阻下限告警; 24 寄存器地址: 71; 24 序号: 71 |  | 单体96电压 | 287 | 144 |  | 单体96温度 | 917 | 359 |  | 单体96SOC | 1547 | 674 |  | 单体96内阻 | 2177 | 989 |  | 单体96SOH | 2807 | 1304
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电温度上限保护; 24 寄存器地址: 72; 24 序号: 72 |  | 单体97电压 | 289 | 145 |  | 单体97温度 | 919 | 360 |  | 单体97SOC | 1549 | 675 |  | 单体97内阻 | 2179 | 990 |  | 单体97SOH | 2809 | 1305
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电温度上限告警; 24 寄存器地址: 73; 24 序号: 73 |  | 单体98电压 | 291 | 146 |  | 单体98温度 | 921 | 361 |  | 单体98SOC | 1551 | 676 |  | 单体98内阻 | 2181 | 991 |  | 单体98SOH | 2811 | 1306
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电温度上限预警; 24 寄存器地址: 74; 24 序号: 74 |  | 单体99电压 | 293 | 147 |  | 单体99温度 | 923 | 362 |  | 单体99SOC | 1553 | 677 |  | 单体99内阻 | 2183 | 992 |  | 单体99SOH | 2813 | 1307
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电温度下限保护; 24 寄存器地址: 75; 24 序号: 75 |  | 单体100电压 | 295 | 148 |  | 单体100温度 | 925 | 363 |  | 单体100SOC | 1555 | 678 |  | 单体100内阻 | 2185 | 993 |  | 单体100SOH | 2815 | 1308
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电温度下限告警; 24 寄存器地址: 76; 24 序号: 76 |  | 单体101电压 | 297 | 149 |  | 单体101温度 | 927 | 364 |  | 单体101SOC | 1557 | 679 |  | 单体101内阻 | 2187 | 994 |  | 单体101SOH | 2817 | 1309
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电温度下限预警; 24 寄存器地址: 77; 24 序号: 77 |  | 单体102电压 | 299 | 150 |  | 单体102温度 | 929 | 365 |  | 单体102SOC | 1559 | 680 |  | 单体102内阻 | 2189 | 995 |  | 单体102SOH | 2819 | 1310
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电温度上限保护; 24 寄存器地址: 78; 24 序号: 78 |  | 单体103电压 | 301 | 151 |  | 单体103温度 | 931 | 366 |  | 单体103SOC | 1561 | 681 |  | 单体103内阻 | 2191 | 996 |  | 单体103SOH | 2821 | 1311
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电温度上限告警; 24 寄存器地址: 79; 24 序号: 79 |  | 单体104电压 | 303 | 152 |  | 单体104温度 | 933 | 367 |  | 单体104SOC | 1563 | 682 |  | 单体104内阻 | 2193 | 997 |  | 单体104SOH | 2823 | 1312
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电温度上限预警; 24 寄存器地址: 80; 24 序号: 80 |  | 单体105电压 | 305 | 153 |  | 单体105温度 | 935 | 368 |  | 单体105SOC | 1565 | 683 |  | 单体105内阻 | 2195 | 998 |  | 单体105SOH | 2825 | 1313
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电温度下限保护; 24 寄存器地址: 81; 24 序号: 81 |  | 单体106电压 | 307 | 154 |  | 单体106温度 | 937 | 369 |  | 单体106SOC | 1567 | 684 |  | 单体106内阻 | 2197 | 999 |  | 单体106SOH | 2827 | 1314
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电温度下限告警; 24 寄存器地址: 82; 24 序号: 82 |  | 单体107电压 | 309 | 155 |  | 单体107温度 | 939 | 370 |  | 单体107SOC | 1569 | 685 |  | 单体107内阻 | 2199 | 1000 |  | 单体107SOH | 2829 | 1315
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电温度下限预警; 24 寄存器地址: 83; 24 序号: 83 |  | 单体108电压 | 311 | 156 |  | 单体108温度 | 941 | 371 |  | 单体108SOC | 1571 | 686 |  | 单体108内阻 | 2201 | 1001 |  | 单体108SOH | 2831 | 1316
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电电流上限保护; 24 寄存器地址: 84; 24 序号: 84 |  | 单体109电压 | 313 | 157 |  | 单体109温度 | 943 | 372 |  | 单体109SOC | 1573 | 687 |  | 单体109内阻 | 2203 | 1002 |  | 单体109SOH | 2833 | 1317
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电电流上限告警; 24 寄存器地址: 85; 24 序号: 85 |  | 单体110电压 | 315 | 158 |  | 单体110温度 | 945 | 373 |  | 单体110SOC | 1575 | 688 |  | 单体110内阻 | 2205 | 1003 |  | 单体110SOH | 2835 | 1318
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电电流上限预警; 24 寄存器地址: 86; 24 序号: 86 |  | 单体111电压 | 317 | 159 |  | 单体111温度 | 947 | 374 |  | 单体111SOC | 1577 | 689 |  | 单体111内阻 | 2207 | 1004 |  | 单体111SOH | 2837 | 1319
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电电流上限保护; 24 寄存器地址: 87; 24 序号: 87 |  | 单体112电压 | 319 | 160 |  | 单体112温度 | 949 | 375 |  | 单体112SOC | 1579 | 690 |  | 单体112内阻 | 2209 | 1005 |  | 单体112SOH | 2839 | 1320
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电电流上限告警; 24 寄存器地址: 88; 24 序号: 88 |  | 单体113电压 | 321 | 161 |  | 单体113温度 | 951 | 376 |  | 单体113SOC | 1581 | 691 |  | 单体113内阻 | 2211 | 1006 |  | 单体113SOH | 2841 | 1321
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电电流上限预警; 24 寄存器地址: 89; 24 序号: 89 |  | 单体114电压 | 323 | 162 |  | 单体114温度 | 953 | 377 |  | 单体114SOC | 1583 | 692 |  | 单体114内阻 | 2213 | 1007 |  | 单体114SOH | 2843 | 1322
| 保护(PCS故障) 遥信: 消防告警; 24 寄存器地址: 90; 24 序号: 90 |  | 单体115电压 | 325 | 163 |  | 单体115温度 | 955 | 378 |  | 单体115SOC | 1585 | 693 |  | 单体115内阻 | 2215 | 1008 |  | 单体115SOH | 2845 | 1323
| 保护(PCS故障) 遥信: PCS降功率执行告警; 24 寄存器地址: 91; 24 序号: 91 |  | 单体116电压 | 327 | 164 |  | 单体116温度 | 957 | 379 |  | 单体116SOC | 1587 | 694 |  | 单体116内阻 | 2217 | 1009 |  | 单体116SOH | 2847 | 1324
| 保护(PCS故障) 遥信: 降功率执行通知; 24 寄存器地址: 92; 24 序号: 92 |  | 单体117电压 | 329 | 165 |  | 单体117温度 | 959 | 380 |  | 单体117SOC | 1589 | 695 |  | 单体117内阻 | 2219 | 1010 |  | 单体117SOH | 2849 | 1325
| 保护(PCS故障) 遥信: 单体电压无效; 24 寄存器地址: 93; 24 序号: 93 |  | 单体118电压 | 331 | 166 |  | 单体118温度 | 961 | 381 |  | 单体118SOC | 1591 | 696 |  | 单体118内阻 | 2221 | 1011 |  | 单体118SOH | 2851 | 1326
| 保护(PCS故障) 遥信: 单体温度无效; 24 寄存器地址: 94; 24 序号: 94 |  | 单体119电压 | 333 | 167 |  | 单体119温度 | 963 | 382 |  | 单体119SOC | 1593 | 697 |  | 单体119内阻 | 2223 | 1012 |  | 单体119SOH | 2853 | 1327
| 保护(PCS故障) 遥信: 组端电压无效; 24 寄存器地址: 95; 24 序号: 95 |  | 单体120电压 | 335 | 168 |  | 单体120温度 | 965 | 383 |  | 单体120SOC | 1595 | 698 |  | 单体120内阻 | 2225 | 1013 |  | 单体120SOH | 2855 | 1328
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 |  | 单体121电压 | 337 | 169 |  | 单体121温度 | 967 | 384 |  | 单体121SOC | 1597 | 699 |  | 单体121内阻 | 2227 | 1014 |  | 单体121SOH | 2857 | 1329
2#电池组 | 开路状态 | 1 | 1 | 02 | BCMU组电压 | 1 | 1 | 03 |  | 单体122电压 | 339 | 170 |  | 单体122温度 | 969 | 385 |  | 单体122SOC | 1599 | 700 |  | 单体122内阻 | 2229 | 1015 |  | 单体122SOH | 2859 | 1330
| 待机状态 | 2 | 2 |  | BCMU组电流 | 3 | 2 |  |  | 单体123电压 | 341 | 171 |  | 单体123温度 | 971 | 386 |  | 单体123SOC | 1601 | 701 |  | 单体123内阻 | 2231 | 1016 |  | 单体123SOH | 2861 | 1331
| 充电状态 | 3 | 3 |  | BCMU环境温度 | 5 | 3 |  |  | 单体124电压 | 343 | 172 |  | 单体124温度 | 973 | 387 |  | 单体124SOC | 1603 | 702 |  | 单体124内阻 | 2233 | 1017 |  | 单体124SOH | 2863 | 1332
| 放电状态 | 4 | 4 |  | BCMU正极绝缘电阻 | 7 | 4 |  |  | 单体125电压 | 345 | 173 |  | 单体125温度 | 975 | 388 |  | 单体125SOC | 1605 | 703 |  | 单体125内阻 | 2235 | 1018 |  | 单体125SOH | 2865 | 1333
| 充满告警 | 5 | 5 |  | BCMU负极绝缘电阻 | 9 | 5 |  |  | 单体126电压 | 347 | 174 |  | 单体126温度 | 977 | 389 |  | 单体126SOC | 1607 | 704 |  | 单体126内阻 | 2237 | 1019 |  | 单体126SOH | 2867 | 1334
| 放空告警 | 6 | 6 |  | 电池电压平均值 | 11 | 6 |  |  | 单体127电压 | 349 | 175 |  | 单体127温度 | 979 | 390 |  | 单体127SOC | 1609 | 705 |  | 单体127内阻 | 2239 | 1020 |  | 单体127SOH | 2869 | 1335
| 待机 | 7 | 7 |  | 单电池电压最大值 | 13 | 7 |  |  | 单体128电压 | 351 | 176 |  | 单体128温度 | 981 | 391 |  | 单体128SOC | 1611 | 706 |  | 单体128内阻 | 2241 | 1021 |  | 单体128SOH | 2871 | 1336
| 跳机 | 8 | 8 |  | 单电池电压最小值 | 15 | 8 |  |  | 单体129电压 | 353 | 177 |  | 单体129温度 | 983 | 392 |  | 单体129SOC | 1613 | 707 |  | 单体129内阻 | 2243 | 1022 |  | 单体129SOH | 2873 | 1337
| 正常 | 9 | 9 |  | 单电池温度平均值 | 17 | 9 |  |  | 单体130电压 | 355 | 178 |  | 单体130温度 | 985 | 393 |  | 单体130SOC | 1615 | 708 |  | 单体130内阻 | 2245 | 1023 |  | 单体130SOH | 2875 | 1338
| 直流器接触状态 | 10 | 10 |  | 单电池温度最大值 | 19 | 10 |  |  | 单体131电压 | 357 | 179 |  | 单体131温度 | 987 | 394 |  | 单体131SOC | 1617 | 709 |  | 单体131内阻 | 2247 | 1024 |  | 单体131SOH | 2877 | 1339
| Input2 | 11 | 11 |  | 单电池温度最小值 | 21 | 11 |  |  | 单体132电压 | 359 | 180 |  | 单体132温度 | 989 | 395 |  | 单体132SOC | 1619 | 710 |  | 单体132内阻 | 2249 | 1025 |  | 单体132SOH | 2879 | 1340
| Input3 | 12 | 12 |  | 单体平均内阻 | 23 | 12 |  |  | 单体133电压 | 361 | 181 |  | 单体133温度 | 991 | 396 |  | 单体133SOC | 1621 | 711 |  | 单体133内阻 | 2251 | 1026 |  | 单体133SOH | 2881 | 1341
| Input4 | 13 | 13 |  | 单体内阻最大值 | 25 | 13 |  |  | 单体134电压 | 363 | 182 |  | 单体134温度 | 993 | 397 |  | 单体134SOC | 1623 | 712 |  | 单体134内阻 | 2253 | 1027 |  | 单体134SOH | 2883 | 1342
| 单体电压过高告警 | 14 | 14 |  | 单体内阻最小值 | 27 | 14 |  |  | 单体135电压 | 365 | 183 |  | 单体135温度 | 995 | 398 |  | 单体135SOC | 1625 | 713 |  | 单体135内阻 | 2255 | 1028 |  | 单体135SOH | 2885 | 1343
| 单体电压过低告警 | 15 | 15 |  | 单体SOC平均值 | 29 | 15 |  |  | 单体136电压 | 367 | 184 |  | 单体136温度 | 997 | 399 |  | 单体136SOC | 1627 | 714 |  | 单体136内阻 | 2257 | 1029 |  | 单体136SOH | 2887 | 1344
| 单体温度过高告警 | 16 | 16 |  | 单体SOC最大值 | 31 | 16 |  |  | 单体137电压 | 369 | 185 |  | 单体137温度 | 999 | 400 |  | 单体137SOC | 1629 | 715 |  | 单体137内阻 | 2259 | 1030 |  | 单体137SOH | 2889 | 1345
| 单体温度过低告警 | 17 | 17 |  | 单体SOC最小值 | 33 | 17 |  |  | 单体138电压 | 371 | 186 |  | 单体138温度 | 1001 | 401 |  | 单体138SOC | 1631 | 716 |  | 单体138内阻 | 2261 | 1031 |  | 单体138SOH | 2891 | 1346
| 单体电压过高保护 | 18 | 18 |  | 单体SOH平均值 | 35 | 18 |  |  | 单体139电压 | 373 | 187 |  | 单体139温度 | 1003 | 402 |  | 单体139SOC | 1633 | 717 |  | 单体139内阻 | 2263 | 1032 |  | 单体139SOH | 2893 | 1347
| 单体电压过低保护 | 19 | 19 |  | 单体SOH最大值 | 37 | 19 |  |  | 单体140电压 | 375 | 188 |  | 单体140温度 | 1005 | 403 |  | 单体140SOC | 1635 | 718 |  | 单体140内阻 | 2265 | 1033 |  | 单体140SOH | 2895 | 1348
| 单体温度过高保护 | 20 | 20 |  | 单体SOH最小值 | 39 | 20 |  |  | 单体141电压 | 377 | 189 |  | 单体141温度 | 1007 | 404 |  | 单体141SOC | 1637 | 719 |  | 单体141内阻 | 2267 | 1034 |  | 单体141SOH | 2897 | 1349
| 单体温度过低保护 | 21 | 21 |  | 组SOC | 41 | 21 |  |  | 单体142电压 | 379 | 190 |  | 单体142温度 | 1009 | 405 |  | 单体142SOC | 1639 | 720 |  | 单体142内阻 | 2269 | 1035 |  | 单体142SOH | 2899 | 1350
| 组电压过高告警 | 22 | 22 |  | 组SOH | 43 | 22 |  |  | 单体143电压 | 381 | 191 |  | 单体143温度 | 1011 | 406 |  | 单体143SOC | 1641 | 721 |  | 单体143内阻 | 2271 | 1036 |  | 单体143SOH | 2901 | 1351
| 组电压过低告警 | 23 | 23 |  | 组可充电量 | 45 | 23 |  |  | 单体144电压 | 383 | 192 |  | 单体144温度 | 1013 | 407 |  | 单体144SOC | 1643 | 722 |  | 单体144内阻 | 2273 | 1037 |  | 单体144SOH | 2903 | 1352
| 组过流告警 | 24 | 24 |  | 组可放电量 | 47 | 24 |  |  | 单体145电压 | 385 | 193 |  | 单体145温度 | 1015 | 408 |  | 单体145SOC | 1645 | 723 |  | 单体145内阻 | 2275 | 1038 |  | 单体145SOH | 2905 | 1353
| 环境温度过高告警 | 25 | 25 |  | 组累计充电量 | 49 | 25 |  |  | 单体146电压 | 387 | 194 |  | 单体146温度 | 1017 | 409 |  | 单体146SOC | 1647 | 724 |  | 单体146内阻 | 2277 | 1039 |  | 单体146SOH | 2907 | 1354
| 环境温度过低告警 | 26 | 26 |  | 组累计放电量 | 51 | 26 |  |  | 单体147电压 | 389 | 195 |  | 单体147温度 | 1019 | 410 |  | 单体147SOC | 1649 | 725 |  | 单体147内阻 | 2279 | 1040 |  | 单体147SOH | 2909 | 1355
| SOC超下限告警 | 27 | 27 |  | 组单次累计充电量 | 53 | 27 |  |  | 单体148电压 | 391 | 196 |  | 单体148温度 | 1021 | 411 |  | 单体148SOC | 1651 | 726 |  | 单体148内阻 | 2281 | 1041 |  | 单体148SOH | 2911 | 1356
| 组端电压上限保护 | 28 | 28 |  | 组单次累计放电量 | 55 | 28 |  |  | 单体149电压 | 393 | 197 |  | 单体149温度 | 1023 | 412 |  | 单体149SOC | 1653 | 727 |  | 单体149内阻 | 2283 | 1042 |  | 单体149SOH | 2913 | 1357
| 组端电压下限保护 | 29 | 29 |  | 最大电压ID | 57 | 29 |  |  | 单体150电压 | 395 | 198 |  | 单体150温度 | 1025 | 413 |  | 单体150SOC | 1655 | 728 |  | 单体150内阻 | 2285 | 1043 |  | 单体150SOH | 2915 | 1358
| 组电流上限保护 | 30 | 30 |  | 最小电压ID | 59 | 30 |  |  | 单体151电压 | 397 | 199 |  | 单体151温度 | 1027 | 414 |  | 单体151SOC | 1657 | 729 |  | 单体151内阻 | 2287 | 1044 |  | 单体151SOH | 2917 | 1359
| 环境温度上限保护 | 31 | 31 |  | 最大温度ID | 61 | 31 |  |  | 单体152电压 | 399 | 200 |  | 单体152温度 | 1029 | 415 |  | 单体152SOC | 1659 | 730 |  | 单体152内阻 | 2289 | 1045 |  | 单体152SOH | 2919 | 1360
| 环境温度下限保护 | 32 | 32 |  | 最小温度ID | 63 | 32 |  |  | 单体153电压 | 401 | 201 |  | 单体153温度 | 1031 | 416 |  | 单体153SOC | 1661 | 731 |  | 单体153内阻 | 2291 | 1046 |  | 单体153SOH | 2921 | 1361
| 组SOC超下限保护 | 33 | 33 |  | 最大内阻ID | 65 | 33 |  |  | 单体154电压 | 403 | 202 |  | 单体154温度 | 1033 | 417 |  | 单体154SOC | 1663 | 732 |  | 单体154内阻 | 2293 | 1047 |  | 单体154SOH | 2923 | 1362
| BMU设备连接故障告警 | 34 | 34 |  | 最小内阻ID | 67 | 34 |  |  | 单体155电压 | 405 | 203 |  | 单体155温度 | 1035 | 418 |  | 单体155SOC | 1665 | 733 |  | 单体155内阻 | 2295 | 1048 |  | 单体155SOH | 2925 | 1363
| BCMU设备连接故障告警 | 35 | 35 |  | 最大SOCID | 69 | 35 |  |  | 单体156电压 | 407 | 204 |  | 单体156温度 | 1037 | 419 |  | 单体156SOC | 1667 | 734 |  | 单体156内阻 | 2297 | 1049 |  | 单体156SOH | 2927 | 1364
| 单体电压上限预警 | 36 | 36 |  | 最小SOCID | 71 | 36 |  |  | 单体157电压 | 409 | 205 |  | 单体157温度 | 1039 | 420 |  | 单体157SOC | 1669 | 735 |  | 单体157内阻 | 2299 | 1050 |  | 单体157SOH | 2929 | 1365
| 单体电压下限预警 | 37 | 37 |  | 最大SOHID | 73 | 37 |  |  | 单体158电压 | 411 | 206 |  | 单体158温度 | 1041 | 421 |  | 单体158SOC | 1671 | 736 |  | 单体158内阻 | 2301 | 1051 |  | 单体158SOH | 2931 | 1366
| 单体电压上限预警 | 38 | 38 |  | 最小SOHID | 75 | 38 |  |  | 单体159电压 | 413 | 207 |  | 单体159温度 | 1043 | 422 |  | 单体159SOC | 1673 | 737 |  | 单体159内阻 | 2303 | 1052 |  | 单体159SOH | 2933 | 1367
| 单体电压下限预警 | 39 | 39 |  | 蓄电池组充放电状态 | 77 | 39 |  |  | 单体160电压 | 415 | 208 |  | 单体160温度 | 1045 | 423 |  | 单体160SOC | 1675 | 738 |  | 单体160内阻 | 2305 | 1053 |  | 单体160SOH | 2935 | 1368
| 单体温度上限预警 | 40 | 40 |  | 电池组状态（告知PCS） | 79 | 40 |  |  | 单体161电压 | 417 | 209 |  | 单体161温度 | 1047 | 424 |  | 单体161SOC | 1677 | 739 |  | 单体161内阻 | 2307 | 1054 |  | 单体161SOH | 2937 | 1369
| 单体温度下限预警 | 41 | 41 |  | BCMU Input 1 | 81 | 41 |  |  | 单体162电压 | 419 | 210 |  | 单体162温度 | 1049 | 425 |  | 单体162SOC | 1679 | 740 |  | 单体162内阻 | 2309 | 1055 |  | 单体162SOH | 2939 | 1370
| 组SOC上限告警 | 42 | 42 |  | BCMU Input 2 | 83 | 42 |  |  | 单体163电压 | 421 | 211 |  | 单体163温度 | 1051 | 426 |  | 单体163SOC | 1681 | 741 |  | 单体163内阻 | 2311 | 1056 |  | 单体163SOH | 2941 | 1371
| 组SOC上限保护 | 43 | 43 |  | BCMU Input 3 | 85 | 43 |  |  | 单体164电压 | 423 | 212 |  | 单体164温度 | 1053 | 427 |  | 单体164SOC | 1683 | 742 |  | 单体164内阻 | 2313 | 1057 |  | 单体164SOH | 2943 | 1372
| 正极绝缘内阻下限保护 | 44 | 44 |  | BCMU Input 4 | 87 | 44 |  |  | 单体165电压 | 425 | 213 |  | 单体165温度 | 1055 | 428 |  | 单体165SOC | 1685 | 743 |  | 单体165内阻 | 2315 | 1058 |  | 单体165SOH | 2945 | 1373
| 负极绝缘内阻下限保护 | 45 | 45 |  | 组最大充电功率 | 89 | 45 |  |  | 单体166电压 | 427 | 214 |  | 单体166温度 | 1057 | 429 |  | 单体166SOC | 1687 | 744 |  | 单体166内阻 | 2317 | 1059 |  | 单体166SOH | 2947 | 1374
| 箱压差上限告警 | 46 | 46 |  | 组最大放电功率 | 91 | 46 |  |  | 单体167电压 | 429 | 215 |  | 单体167温度 | 1059 | 430 |  | 单体167SOC | 1689 | 745 |  | 单体167内阻 | 2319 | 1060 |  | 单体167SOH | 2949 | 1375
| 箱压差上限保护 | 47 | 47 |  | 组最大充电电流 | 93 | 47 |  |  | 单体168电压 | 431 | 216 |  | 单体168温度 | 1061 | 431 |  | 单体168SOC | 1691 | 746 |  | 单体168内阻 | 2321 | 1061 |  | 单体168SOH | 2951 | 1376
| 箱温差上限告警 | 48 | 48 |  | 组最大放电电流 | 95 | 48 |  |  | 单体169电压 | 433 | 217 |  | 单体169温度 | 1063 | 432 |  | 单体169SOC | 1693 | 747 |  | 单体169内阻 | 2323 | 1062 |  | 单体169SOH | 2953 | 1377
| 组端电压无效 遥信: 箱温差上限保护; 95 寄存器地址: 49; 95 序号: 49 |  | 单体170电压 | 435 | 218 |  | 单体170温度 | 1065 | 433 |  | 单体170SOC | 1695 | 748 |  | 单体170内阻 | 2325 | 1063 |  | 单体170SOH | 2955 | 1378
| 组端电压无效 遥信: 组端电压上限预警; 95 寄存器地址: 50; 95 序号: 50 |  | 单体171电压 | 437 | 219 |  | 单体171温度 | 1067 | 434 |  | 单体171SOC | 1697 | 749 |  | 单体171内阻 | 2327 | 1064 |  | 单体171SOH | 2957 | 1379
| 组端电压无效 遥信: 组端电压下限预警; 95 寄存器地址: 51; 95 序号: 51 |  | 单体172电压 | 439 | 220 |  | 单体172温度 | 1069 | 435 |  | 单体172SOC | 1699 | 750 |  | 单体172内阻 | 2329 | 1065 |  | 单体172SOH | 2959 | 1380
| 组端电压无效 遥信: 组电流上限预警; 95 寄存器地址: 52; 95 序号: 52 |  | 单体173电压 | 441 | 221 |  | 单体173温度 | 1071 | 436 |  | 单体173SOC | 1701 | 751 |  | 单体173内阻 | 2331 | 1066 |  | 单体173SOH | 2961 | 1381
| 组端电压无效 遥信: 环境温度上限预警; 95 寄存器地址: 53; 95 序号: 53 |  | 单体174电压 | 443 | 222 |  | 单体174温度 | 1073 | 437 |  | 单体174SOC | 1703 | 752 |  | 单体174内阻 | 2333 | 1067 |  | 单体174SOH | 2963 | 1382
| 组端电压无效 遥信: 环境温度下限预警; 95 寄存器地址: 54; 95 序号: 54 |  | 单体175电压 | 445 | 223 |  | 单体175温度 | 1075 | 438 |  | 单体175SOC | 1705 | 753 |  | 单体175内阻 | 2335 | 1068 |  | 单体175SOH | 2965 | 1383
| 组端电压无效 遥信: 组SOC上限预警; 95 寄存器地址: 55; 95 序号: 55 |  | 单体176电压 | 447 | 224 |  | 单体176温度 | 1077 | 439 |  | 单体176SOC | 1707 | 754 |  | 单体176内阻 | 2337 | 1069 |  | 单体176SOH | 2967 | 1384
| 组端电压无效 遥信: 组SOC下限预警; 95 寄存器地址: 56; 95 序号: 56 |  | 单体177电压 | 449 | 225 |  | 单体177温度 | 1079 | 440 |  | 单体177SOC | 1709 | 755 |  | 单体177内阻 | 2339 | 1070 |  | 单体177SOH | 2969 | 1385
| 组端电压无效 遥信: 箱压差上限预警; 95 寄存器地址: 57; 95 序号: 57 |  | 单体178电压 | 451 | 226 |  | 单体178温度 | 1081 | 441 |  | 单体178SOC | 1711 | 756 |  | 单体178内阻 | 2341 | 1071 |  | 单体178SOH | 2971 | 1386
| 组端电压无效 遥信: 箱温差上限预警; 95 寄存器地址: 58; 95 序号: 58 |  | 单体179电压 | 453 | 227 |  | 单体179温度 | 1083 | 442 |  | 单体179SOC | 1713 | 757 |  | 单体179内阻 | 2343 | 1072 |  | 单体179SOH | 2973 | 1387
| 组端电压无效 遥信: 落后电池电压多次保护; 95 寄存器地址: 59; 95 序号: 59 |  | 单体180电压 | 455 | 228 |  | 单体180温度 | 1085 | 443 |  | 单体180SOC | 1715 | 758 |  | 单体180内阻 | 2345 | 1073 |  | 单体180SOH | 2975 | 1388
| 组端电压无效 遥信: 单体电压采集线故障; 95 寄存器地址: 60; 95 序号: 60 |  | 单体181电压 | 457 | 229 |  | 单体181温度 | 1087 | 444 |  | 单体181SOC | 1717 | 759 |  | 单体181内阻 | 2347 | 1074 |  | 单体181SOH | 2977 | 1389
| 组端电压无效 遥信: 总压采集线故障; 95 寄存器地址: 61; 95 序号: 61 |  | 单体182电压 | 459 | 230 |  | 单体182温度 | 1089 | 445 |  | 单体182SOC | 1719 | 760 |  | 单体182内阻 | 2349 | 1075 |  | 单体182SOH | 2979 | 1390
| 组端电压无效 遥信: 电流采集线故障; 95 寄存器地址: 62; 95 序号: 62 |  | 单体183电压 | 461 | 231 |  | 单体183温度 | 1091 | 446 |  | 单体183SOC | 1721 | 761 |  | 单体183内阻 | 2351 | 1076 |  | 单体183SOH | 2981 | 1391
| 组端电压无效 遥信: 温度采集断线; 95 寄存器地址: 63; 95 序号: 63 |  | 单体184电压 | 463 | 232 |  | 单体184温度 | 1093 | 447 |  | 单体184SOC | 1723 | 762 |  | 单体184内阻 | 2353 | 1077 |  | 单体184SOH | 2983 | 1392
| 组端电压无效 遥信: 温度采集短路; 95 寄存器地址: 64; 95 序号: 64 |  | 单体185电压 | 465 | 233 |  | 单体185温度 | 1095 | 448 |  | 单体185SOC | 1725 | 763 |  | 单体185内阻 | 2355 | 1078 |  | 单体185SOH | 2985 | 1393
| 组端电压无效 遥信: BMS设备故障; 95 寄存器地址: 65; 95 序号: 65 |  | 单体186电压 | 467 | 234 |  | 单体186温度 | 1097 | 449 |  | 单体186SOC | 1727 | 764 |  | 单体186内阻 | 2357 | 1079 |  | 单体186SOH | 2987 | 1394
| 组端电压无效 遥信: 组电流异常; 95 寄存器地址: 66; 95 序号: 66 |  | 单体187电压 | 469 | 235 |  | 单体187温度 | 1099 | 450 |  | 单体187SOC | 1729 | 765 |  | 单体187内阻 | 2359 | 1080 |  | 单体187SOH | 2989 | 1395
| 组端电压无效 遥信: 告警信息待获取; 95 寄存器地址: 67; 95 序号: 67 |  | 单体188电压 | 471 | 236 |  | 单体188温度 | 1101 | 451 |  | 单体188SOC | 1731 | 766 |  | 单体188内阻 | 2361 | 1081 |  | 单体188SOH | 2991 | 1396
| 组端电压无效 遥信: 正极绝缘内阻下限预警; 95 寄存器地址: 68; 95 序号: 68 |  | 单体189电压 | 473 | 237 |  | 单体189温度 | 1103 | 452 |  | 单体189SOC | 1733 | 767 |  | 单体189内阻 | 2363 | 1082 |  | 单体189SOH | 2993 | 1397
| 组端电压无效 遥信: 负极绝缘内阻下限预警; 95 寄存器地址: 69; 95 序号: 69 |  | 单体190电压 | 475 | 238 |  | 单体190温度 | 1105 | 453 |  | 单体190SOC | 1735 | 768 |  | 单体190内阻 | 2365 | 1083 |  | 单体190SOH | 2995 | 1398
| 组端电压无效 遥信: 正极绝缘内阻下限告警; 95 寄存器地址: 70; 95 序号: 70 |  | 单体191电压 | 477 | 239 |  | 单体191温度 | 1107 | 454 |  | 单体191SOC | 1737 | 769 |  | 单体191内阻 | 2367 | 1084 |  | 单体191SOH | 2997 | 1399
| 组端电压无效 遥信: 负极绝缘内阻下限告警; 95 寄存器地址: 71; 95 序号: 71 |  | 单体192电压 | 479 | 240 |  | 单体192温度 | 1109 | 455 |  | 单体192SOC | 1739 | 770 |  | 单体192内阻 | 2369 | 1085 |  | 单体192SOH | 2999 | 1400
| 组端电压无效 遥信: 充电温度上限保护; 95 寄存器地址: 72; 95 序号: 72 |  | 单体193电压 | 481 | 241 |  | 单体193温度 | 1111 | 456 |  | 单体193SOC | 1741 | 771 |  | 单体193内阻 | 2371 | 1086 |  | 单体193SOH | 3001 | 1401
| 组端电压无效 遥信: 充电温度上限告警; 95 寄存器地址: 73; 95 序号: 73 |  | 单体194电压 | 483 | 242 |  | 单体194温度 | 1113 | 457 |  | 单体194SOC | 1743 | 772 |  | 单体194内阻 | 2373 | 1087 |  | 单体194SOH | 3003 | 1402
| 组端电压无效 遥信: 充电温度上限预警; 95 寄存器地址: 74; 95 序号: 74 |  | 单体195电压 | 485 | 243 |  | 单体195温度 | 1115 | 458 |  | 单体195SOC | 1745 | 773 |  | 单体195内阻 | 2375 | 1088 |  | 单体195SOH | 3005 | 1403
| 组端电压无效 遥信: 充电温度下限保护; 95 寄存器地址: 75; 95 序号: 75 |  | 单体196电压 | 487 | 244 |  | 单体196温度 | 1117 | 459 |  | 单体196SOC | 1747 | 774 |  | 单体196内阻 | 2377 | 1089 |  | 单体196SOH | 3007 | 1404
| 组端电压无效 遥信: 充电温度下限告警; 95 寄存器地址: 76; 95 序号: 76 |  | 单体197电压 | 489 | 245 |  | 单体197温度 | 1119 | 460 |  | 单体197SOC | 1749 | 775 |  | 单体197内阻 | 2379 | 1090 |  | 单体197SOH | 3009 | 1405
| 组端电压无效 遥信: 充电温度下限预警; 95 寄存器地址: 77; 95 序号: 77 |  | 单体198电压 | 491 | 246 |  | 单体198温度 | 1121 | 461 |  | 单体198SOC | 1751 | 776 |  | 单体198内阻 | 2381 | 1091 |  | 单体198SOH | 3011 | 1406
| 组端电压无效 遥信: 放电温度上限保护; 95 寄存器地址: 78; 95 序号: 78 |  | 单体199电压 | 493 | 247 |  | 单体199温度 | 1123 | 462 |  | 单体199SOC | 1753 | 777 |  | 单体199内阻 | 2383 | 1092 |  | 单体199SOH | 3013 | 1407
| 组端电压无效 遥信: 放电温度上限告警; 95 寄存器地址: 79; 95 序号: 79 |  | 单体200电压 | 495 | 248 |  | 单体200温度 | 1125 | 463 |  | 单体200SOC | 1755 | 778 |  | 单体200内阻 | 2385 | 1093 |  | 单体200SOH | 3015 | 1408
| 组端电压无效 遥信: 放电温度上限预警; 95 寄存器地址: 80; 95 序号: 80 |  | 单体201电压 | 497 | 249 |  | 单体201温度 | 1127 | 464 |  | 单体201SOC | 1757 | 779 |  | 单体201内阻 | 2387 | 1094 |  | 单体201SOH | 3017 | 1409
| 组端电压无效 遥信: 放电温度下限保护; 95 寄存器地址: 81; 95 序号: 81 |  | 单体202电压 | 499 | 250 |  | 单体202温度 | 1129 | 465 |  | 单体202SOC | 1759 | 780 |  | 单体202内阻 | 2389 | 1095 |  | 单体202SOH | 3019 | 1410
| 组端电压无效 遥信: 放电温度下限告警; 95 寄存器地址: 82; 95 序号: 82 |  | 单体203电压 | 501 | 251 |  | 单体203温度 | 1131 | 466 |  | 单体203SOC | 1761 | 781 |  | 单体203内阻 | 2391 | 1096 |  | 单体203SOH | 3021 | 1411
| 组端电压无效 遥信: 放电温度下限预警; 95 寄存器地址: 83; 95 序号: 83 |  | 单体204电压 | 503 | 252 |  | 单体204温度 | 1133 | 467 |  | 单体204SOC | 1763 | 782 |  | 单体204内阻 | 2393 | 1097 |  | 单体204SOH | 3023 | 1412
| 组端电压无效 遥信: 充电电流上限保护; 95 寄存器地址: 84; 95 序号: 84 |  | 单体205电压 | 505 | 253 |  | 单体205温度 | 1135 | 468 |  | 单体205SOC | 1765 | 783 |  | 单体205内阻 | 2395 | 1098 |  | 单体205SOH | 3025 | 1413
| 组端电压无效 遥信: 充电电流上限告警; 95 寄存器地址: 85; 95 序号: 85 |  | 单体206电压 | 507 | 254 |  | 单体206温度 | 1137 | 469 |  | 单体206SOC | 1767 | 784 |  | 单体206内阻 | 2397 | 1099 |  | 单体206SOH | 3027 | 1414
| 组端电压无效 遥信: 充电电流上限预警; 95 寄存器地址: 86; 95 序号: 86 |  | 单体207电压 | 509 | 255 |  | 单体207温度 | 1139 | 470 |  | 单体207SOC | 1769 | 785 |  | 单体207内阻 | 2399 | 1100 |  | 单体207SOH | 3029 | 1415
| 组端电压无效 遥信: 放电电流上限保护; 95 寄存器地址: 87; 95 序号: 87 |  | 单体208电压 | 511 | 256 |  | 单体208温度 | 1141 | 471 |  | 单体208SOC | 1771 | 786 |  | 单体208内阻 | 2401 | 1101 |  | 单体208SOH | 3031 | 1416
| 组端电压无效 遥信: 放电电流上限告警; 95 寄存器地址: 88; 95 序号: 88 |  | 单体209电压 | 513 | 257 |  | 单体209温度 | 1143 | 472 |  | 单体209SOC | 1773 | 787 |  | 单体209内阻 | 2403 | 1102 |  | 单体209SOH | 3033 | 1417
| 组端电压无效 遥信: 放电电流上限预警; 95 寄存器地址: 89; 95 序号: 89 |  | 单体210电压 | 515 | 258 |  | 单体210温度 | 1145 | 473 |  | 单体210SOC | 1775 | 788 |  | 单体210内阻 | 2405 | 1103 |  | 单体210SOH | 3035 | 1418
| 组端电压无效 遥信: 消防告警; 95 寄存器地址: 90; 95 序号: 90 |  | 单体211电压 | 517 | 259 |  | 单体211温度 | 1147 | 474 |  | 单体211SOC | 1777 | 789 |  | 单体211内阻 | 2407 | 1104 |  | 单体211SOH | 3037 | 1419
| 组端电压无效 遥信: PCS降功率执行告警; 95 寄存器地址: 91; 95 序号: 91 |  | 单体212电压 | 519 | 260 |  | 单体212温度 | 1149 | 475 |  | 单体212SOC | 1779 | 790 |  | 单体212内阻 | 2409 | 1105 |  | 单体212SOH | 3039 | 1420
| 组端电压无效 遥信: 降功率执行通知; 95 寄存器地址: 92; 95 序号: 92 |  | 单体213电压 | 521 | 261 |  | 单体213温度 | 1151 | 476 |  | 单体213SOC | 1781 | 791 |  | 单体213内阻 | 2411 | 1106 |  | 单体213SOH | 3041 | 1421
| 组端电压无效 遥信: 单体电压无效; 95 寄存器地址: 93; 95 序号: 93 |  | 单体214电压 | 523 | 262 |  | 单体214温度 | 1153 | 477 |  | 单体214SOC | 1783 | 792 |  | 单体214内阻 | 2413 | 1107 |  | 单体214SOH | 3043 | 1422
| 组端电压无效 遥信: 单体温度无效; 95 寄存器地址: 94; 95 序号: 94 |  | 单体215电压 | 525 | 263 |  | 单体215温度 | 1155 | 478 |  | 单体215SOC | 1785 | 793 |  | 单体215内阻 | 2415 | 1108 |  | 单体215SOH | 3045 | 1423
| 组端电压无效 遥信: 组端电压无效; 95 寄存器地址: 95; 95 序号: 95 |  | 单体216电压 | 527 | 264 |  | 单体216温度 | 1157 | 479 |  | 单体216SOC | 1787 | 794 |  | 单体216内阻 | 2417 | 1109 |  | 单体216SOH | 3047 | 1424
[10 empty] | 单体217电压 | 529 | 265 |  | 单体217温度 | 1159 | 480 |  | 单体217SOC | 1789 | 795 |  | 单体217内阻 | 2419 | 1110 |  | 单体217SOH | 3049 | 1425
[10 empty] | 单体218电压 | 531 | 266 |  | 单体218温度 | 1161 | 481 |  | 单体218SOC | 1791 | 796 |  | 单体218内阻 | 2421 | 1111 |  | 单体218SOH | 3051 | 1426
[10 empty] | 单体219电压 | 533 | 267 |  | 单体219温度 | 1163 | 482 |  | 单体219SOC | 1793 | 797 |  | 单体219内阻 | 2423 | 1112 |  | 单体219SOH | 3053 | 1427
[10 empty] | 单体220电压 | 535 | 268 |  | 单体220温度 | 1165 | 483 |  | 单体220SOC | 1795 | 798 |  | 单体220内阻 | 2425 | 1113 |  | 单体220SOH | 3055 | 1428
[10 empty] | 单体221电压 | 537 | 269 |  | 单体221温度 | 1167 | 484 |  | 单体221SOC | 1797 | 799 |  | 单体221内阻 | 2427 | 1114 |  | 单体221SOH | 3057 | 1429
[10 empty] | 单体222电压 | 539 | 270 |  | 单体222温度 | 1169 | 485 |  | 单体222SOC | 1799 | 800 |  | 单体222内阻 | 2429 | 1115 |  | 单体222SOH | 3059 | 1430
[10 empty] | 单体223电压 | 541 | 271 |  | 单体223温度 | 1171 | 486 |  | 单体223SOC | 1801 | 801 |  | 单体223内阻 | 2431 | 1116 |  | 单体223SOH | 3061 | 1431
[10 empty] | 单体224电压 | 543 | 272 |  | 单体224温度 | 1173 | 487 |  | 单体224SOC | 1803 | 802 |  | 单体224内阻 | 2433 | 1117 |  | 单体224SOH | 3063 | 1432
[10 empty] | 单体225电压 | 545 | 273 |  | 单体225温度 | 1175 | 488 |  | 单体225SOC | 1805 | 803 |  | 单体225内阻 | 2435 | 1118 |  | 单体225SOH | 3065 | 1433
[10 empty] | 单体226电压 | 547 | 274 |  | 单体226温度 | 1177 | 489 |  | 单体226SOC | 1807 | 804 |  | 单体226内阻 | 2437 | 1119 |  | 单体226SOH | 3067 | 1434
[10 empty] | 单体227电压 | 549 | 275 |  | 单体227温度 | 1179 | 490 |  | 单体227SOC | 1809 | 805 |  | 单体227内阻 | 2439 | 1120 |  | 单体227SOH | 3069 | 1435
[10 empty] | 单体228电压 | 551 | 276 |  | 单体228温度 | 1181 | 491 |  | 单体228SOC | 1811 | 806 |  | 单体228内阻 | 2441 | 1121 |  | 单体228SOH | 3071 | 1436
[10 empty] | 单体229电压 | 553 | 277 |  | 单体229温度 | 1183 | 492 |  | 单体229SOC | 1813 | 807 |  | 单体229内阻 | 2443 | 1122 |  | 单体229SOH | 3073 | 1437
[10 empty] | 单体230电压 | 555 | 278 |  | 单体230温度 | 1185 | 493 |  | 单体230SOC | 1815 | 808 |  | 单体230内阻 | 2445 | 1123 |  | 单体230SOH | 3075 | 1438
[10 empty] | 单体231电压 | 557 | 279 |  | 单体231温度 | 1187 | 494 |  | 单体231SOC | 1817 | 809 |  | 单体231内阻 | 2447 | 1124 |  | 单体231SOH | 3077 | 1439
[10 empty] | 单体232电压 | 559 | 280 |  | 单体232温度 | 1189 | 495 |  | 单体232SOC | 1819 | 810 |  | 单体232内阻 | 2449 | 1125 |  | 单体232SOH | 3079 | 1440
[10 empty] | 单体233电压 | 561 | 281 |  | 单体233温度 | 1191 | 496 |  | 单体233SOC | 1821 | 811 |  | 单体233内阻 | 2451 | 1126 |  | 单体233SOH | 3081 | 1441
[10 empty] | 单体234电压 | 563 | 282 |  | 单体234温度 | 1193 | 497 |  | 单体234SOC | 1823 | 812 |  | 单体234内阻 | 2453 | 1127 |  | 单体234SOH | 3083 | 1442
[10 empty] | 单体235电压 | 565 | 283 |  | 单体235温度 | 1195 | 498 |  | 单体235SOC | 1825 | 813 |  | 单体235内阻 | 2455 | 1128 |  | 单体235SOH | 3085 | 1443
[10 empty] | 单体236电压 | 567 | 284 |  | 单体236温度 | 1197 | 499 |  | 单体236SOC | 1827 | 814 |  | 单体236内阻 | 2457 | 1129 |  | 单体236SOH | 3087 | 1444
[10 empty] | 单体237电压 | 569 | 285 |  | 单体237温度 | 1199 | 500 |  | 单体237SOC | 1829 | 815 |  | 单体237内阻 | 2459 | 1130 |  | 单体237SOH | 3089 | 1445
[10 empty] | 单体238电压 | 571 | 286 |  | 单体238温度 | 1201 | 501 |  | 单体238SOC | 1831 | 816 |  | 单体238内阻 | 2461 | 1131 |  | 单体238SOH | 3091 | 1446
[10 empty] | 单体239电压 | 573 | 287 |  | 单体239温度 | 1203 | 502 |  | 单体239SOC | 1833 | 817 |  | 单体239内阻 | 2463 | 1132 |  | 单体239SOH | 3093 | 1447
[10 empty] | 单体240电压 | 575 | 288 |  | 单体240温度 | 1205 | 503 |  | 单体240SOC | 1835 | 818 |  | 单体240内阻 | 2465 | 1133 |  | 单体240SOH | 3095 | 1448
[10 empty] | 单体241电压 | 577 | 289 |  | 单体241温度 | 1207 | 504 |  | 单体241SOC | 1837 | 819 |  | 单体241内阻 | 2467 | 1134 |  | 单体241SOH | 3097 | 1449
[10 empty] | 单体242电压 | 579 | 290 |  | 单体242温度 | 1209 | 505 |  | 单体242SOC | 1839 | 820 |  | 单体242内阻 | 2469 | 1135 |  | 单体242SOH | 3099 | 1450
[10 empty] | 单体243电压 | 581 | 291 |  | 单体243温度 | 1211 | 506 |  | 单体243SOC | 1841 | 821 |  | 单体243内阻 | 2471 | 1136 |  | 单体243SOH | 3101 | 1451
[10 empty] | 单体244电压 | 583 | 292 |  | 单体244温度 | 1213 | 507 |  | 单体244SOC | 1843 | 822 |  | 单体244内阻 | 2473 | 1137 |  | 单体244SOH | 3103 | 1452
[10 empty] | 单体245电压 | 585 | 293 |  | 单体245温度 | 1215 | 508 |  | 单体245SOC | 1845 | 823 |  | 单体245内阻 | 2475 | 1138 |  | 单体245SOH | 3105 | 1453
[10 empty] | 单体246电压 | 587 | 294 |  | 单体246温度 | 1217 | 509 |  | 单体246SOC | 1847 | 824 |  | 单体246内阻 | 2477 | 1139 |  | 单体246SOH | 3107 | 1454
[10 empty] | 单体247电压 | 589 | 295 |  | 单体247温度 | 1219 | 510 |  | 单体247SOC | 1849 | 825 |  | 单体247内阻 | 2479 | 1140 |  | 单体247SOH | 3109 | 1455
[10 empty] | 单体248电压 | 591 | 296 |  | 单体248温度 | 1221 | 511 |  | 单体248SOC | 1851 | 826 |  | 单体248内阻 | 2481 | 1141 |  | 单体248SOH | 3111 | 1456
[10 empty] | 单体249电压 | 593 | 297 |  | 单体249温度 | 1223 | 512 |  | 单体249SOC | 1853 | 827 |  | 单体249内阻 | 2483 | 1142 |  | 单体249SOH | 3113 | 1457
[10 empty] | 单体250电压 | 595 | 298 |  | 单体250温度 | 1225 | 513 |  | 单体250SOC | 1855 | 828 |  | 单体250内阻 | 2485 | 1143 |  | 单体250SOH | 3115 | 1458
[10 empty] | 单体251电压 | 597 | 299 |  | 单体251温度 | 1227 | 514 |  | 单体251SOC | 1857 | 829 |  | 单体251内阻 | 2487 | 1144 |  | 单体251SOH | 3117 | 1459
[10 empty] | 单体252电压 | 599 | 300 |  | 单体252温度 | 1229 | 515 |  | 单体252SOC | 1859 | 830 |  | 单体252内阻 | 2489 | 1145 |  | 单体252SOH | 3119 | 1460
[10 empty] | 单体253电压 | 601 | 301 |  | 单体253温度 | 1231 | 516 |  | 单体253SOC | 1861 | 831 |  | 单体253内阻 | 2491 | 1146 |  | 单体253SOH | 3121 | 1461
[10 empty] | 单体254电压 | 603 | 302 |  | 单体254温度 | 1233 | 517 |  | 单体254SOC | 1863 | 832 |  | 单体254内阻 | 2493 | 1147 |  | 单体254SOH | 3123 | 1462
[10 empty] | 单体255电压 | 605 | 303 |  | 单体255温度 | 1235 | 518 |  | 单体255SOC | 1865 | 833 |  | 单体255内阻 | 2495 | 1148 |  | 单体255SOH | 3125 | 1463
[10 empty] | 单体256电压 | 607 | 304 |  | 单体256温度 | 1237 | 519 |  | 单体256SOC | 1867 | 834 |  | 单体256内阻 | 2497 | 1149 |  | 单体256SOH | 3127 | 1464
[10 empty] | 单体257电压 | 609 | 305 |  | 单体257温度 | 1239 | 520 |  | 单体257SOC | 1869 | 835 |  | 单体257内阻 | 2499 | 1150 |  | 单体257SOH | 3129 | 1465
[10 empty] | 单体258电压 | 611 | 306 |  | 单体258温度 | 1241 | 521 |  | 单体258SOC | 1871 | 836 |  | 单体258内阻 | 2501 | 1151 |  | 单体258SOH | 3131 | 1466
[10 empty] | 单体259电压 | 613 | 307 |  | 单体259温度 | 1243 | 522 |  | 单体259SOC | 1873 | 837 |  | 单体259内阻 | 2503 | 1152 |  | 单体259SOH | 3133 | 1467
[10 empty] | 单体260电压 | 615 | 308 |  | 单体260温度 | 1245 | 523 |  | 单体260SOC | 1875 | 838 |  | 单体260内阻 | 2505 | 1153 |  | 单体260SOH | 3135 | 1468
[10 empty] | 单体261电压 | 617 | 309 |  | 单体261温度 | 1247 | 524 |  | 单体261SOC | 1877 | 839 |  | 单体261内阻 | 2507 | 1154 |  | 单体261SOH | 3137 | 1469
[10 empty] | 单体262电压 | 619 | 310 |  | 单体262温度 | 1249 | 525 |  | 单体262SOC | 1879 | 840 |  | 单体262内阻 | 2509 | 1155 |  | 单体262SOH | 3139 | 1470
[10 empty] | 单体263电压 | 621 | 311 |  | 单体263温度 | 1251 | 526 |  | 单体263SOC | 1881 | 841 |  | 单体263内阻 | 2511 | 1156 |  | 单体263SOH | 3141 | 1471
[10 empty] | 单体264电压 | 623 | 312 |  | 单体264温度 | 1253 | 527 |  | 单体264SOC | 1883 | 842 |  | 单体264内阻 | 2513 | 1157 |  | 单体264SOH | 3143 | 1472
[10 empty] | 单体265电压 | 625 | 313 |  | 单体265温度 | 1255 | 528 |  | 单体265SOC | 1885 | 843 |  | 单体265内阻 | 2515 | 1158 |  | 单体265SOH | 3145 | 1473
[10 empty] | 单体266电压 | 627 | 314 |  | 单体266温度 | 1257 | 529 |  | 单体266SOC | 1887 | 844 |  | 单体266内阻 | 2517 | 1159 |  | 单体266SOH | 3147 | 1474
[10 empty] | 单体267电压 | 629 | 315 |  | 单体267温度 | 1259 | 530 |  | 单体267SOC | 1889 | 845 |  | 单体267内阻 | 2519 | 1160 |  | 单体267SOH | 3149 | 1475
[10 empty] | 单体268电压 | 631 | 316 |  | 单体268温度 | 1261 | 531 |  | 单体268SOC | 1891 | 846 |  | 单体268内阻 | 2521 | 1161 |  | 单体268SOH | 3151 | 1476
[10 empty] | 单体269电压 | 633 | 317 |  | 单体269温度 | 1263 | 532 |  | 单体269SOC | 1893 | 847 |  | 单体269内阻 | 2523 | 1162 |  | 单体269SOH | 3153 | 1477
[10 empty] | 单体270电压 | 635 | 318 |  | 单体270温度 | 1265 | 533 |  | 单体270SOC | 1895 | 848 |  | 单体270内阻 | 2525 | 1163 |  | 单体270SOH | 3155 | 1478
[10 empty] | 单体271电压 | 637 | 319 |  | 单体271温度 | 1267 | 534 |  | 单体271SOC | 1897 | 849 |  | 单体271内阻 | 2527 | 1164 |  | 单体271SOH | 3157 | 1479
[10 empty] | 单体272电压 | 639 | 320 |  | 单体272温度 | 1269 | 535 |  | 单体272SOC | 1899 | 850 |  | 单体272内阻 | 2529 | 1165 |  | 单体272SOH | 3159 | 1480
[10 empty] | 单体273电压 | 641 | 321 |  | 单体273温度 | 1271 | 536 |  | 单体273SOC | 1901 | 851 |  | 单体273内阻 | 2531 | 1166 |  | 单体273SOH | 3161 | 1481
[10 empty] | 单体274电压 | 643 | 322 |  | 单体274温度 | 1273 | 537 |  | 单体274SOC | 1903 | 852 |  | 单体274内阻 | 2533 | 1167 |  | 单体274SOH | 3163 | 1482
[10 empty] | 单体275电压 | 645 | 323 |  | 单体275温度 | 1275 | 538 |  | 单体275SOC | 1905 | 853 |  | 单体275内阻 | 2535 | 1168 |  | 单体275SOH | 3165 | 1483
[10 empty] | 单体276电压 | 647 | 324 |  | 单体276温度 | 1277 | 539 |  | 单体276SOC | 1907 | 854 |  | 单体276内阻 | 2537 | 1169 |  | 单体276SOH | 3167 | 1484
[10 empty] | 单体277电压 | 649 | 325 |  | 单体277温度 | 1279 | 540 |  | 单体277SOC | 1909 | 855 |  | 单体277内阻 | 2539 | 1170 |  | 单体277SOH | 3169 | 1485
[10 empty] | 单体278电压 | 651 | 326 |  | 单体278温度 | 1281 | 541 |  | 单体278SOC | 1911 | 856 |  | 单体278内阻 | 2541 | 1171 |  | 单体278SOH | 3171 | 1486
[10 empty] | 单体279电压 | 653 | 327 |  | 单体279温度 | 1283 | 542 |  | 单体279SOC | 1913 | 857 |  | 单体279内阻 | 2543 | 1172 |  | 单体279SOH | 3173 | 1487
[10 empty] | 单体280电压 | 655 | 328 |  | 单体280温度 | 1285 | 543 |  | 单体280SOC | 1915 | 858 |  | 单体280内阻 | 2545 | 1173 |  | 单体280SOH | 3175 | 1488
[10 empty] | 单体281电压 | 657 | 329 |  | 单体281温度 | 1287 | 544 |  | 单体281SOC | 1917 | 859 |  | 单体281内阻 | 2547 | 1174 |  | 单体281SOH | 3177 | 1489
[10 empty] | 单体282电压 | 659 | 330 |  | 单体282温度 | 1289 | 545 |  | 单体282SOC | 1919 | 860 |  | 单体282内阻 | 2549 | 1175 |  | 单体282SOH | 3179 | 1490
[10 empty] | 单体283电压 | 661 | 331 |  | 单体283温度 | 1291 | 546 |  | 单体283SOC | 1921 | 861 |  | 单体283内阻 | 2551 | 1176 |  | 单体283SOH | 3181 | 1491
[10 empty] | 单体284电压 | 663 | 332 |  | 单体284温度 | 1293 | 547 |  | 单体284SOC | 1923 | 862 |  | 单体284内阻 | 2553 | 1177 |  | 单体284SOH | 3183 | 1492
[10 empty] | 单体285电压 | 665 | 333 |  | 单体285温度 | 1295 | 548 |  | 单体285SOC | 1925 | 863 |  | 单体285内阻 | 2555 | 1178 |  | 单体285SOH | 3185 | 1493
[10 empty] | 单体286电压 | 667 | 334 |  | 单体286温度 | 1297 | 549 |  | 单体286SOC | 1927 | 864 |  | 单体286内阻 | 2557 | 1179 |  | 单体286SOH | 3187 | 1494
[10 empty] | 单体287电压 | 669 | 335 |  | 单体287温度 | 1299 | 550 |  | 单体287SOC | 1929 | 865 |  | 单体287内阻 | 2559 | 1180 |  | 单体287SOH | 3189 | 1495
[10 empty] | 单体288电压 | 671 | 336 |  | 单体288温度 | 1301 | 551 |  | 单体288SOC | 1931 | 866 |  | 单体288内阻 | 2561 | 1181 |  | 单体288SOH | 3191 | 1496
[10 empty] | 单体289电压 | 673 | 337 |  | 单体289温度 | 1303 | 552 |  | 单体289SOC | 1933 | 867 |  | 单体289内阻 | 2563 | 1182 |  | 单体289SOH | 3193 | 1497
[10 empty] | 单体290电压 | 675 | 338 |  | 单体290温度 | 1305 | 553 |  | 单体290SOC | 1935 | 868 |  | 单体290内阻 | 2565 | 1183 |  | 单体290SOH | 3195 | 1498
[10 empty] | 单体291电压 | 677 | 339 |  | 单体291温度 | 1307 | 554 |  | 单体291SOC | 1937 | 869 |  | 单体291内阻 | 2567 | 1184 |  | 单体291SOH | 3197 | 1499
[10 empty] | 单体292电压 | 679 | 340 |  | 单体292温度 | 1309 | 555 |  | 单体292SOC | 1939 | 870 |  | 单体292内阻 | 2569 | 1185 |  | 单体292SOH | 3199 | 1500
[10 empty] | 单体293电压 | 681 | 341 |  | 单体293温度 | 1311 | 556 |  | 单体293SOC | 1941 | 871 |  | 单体293内阻 | 2571 | 1186 |  | 单体293SOH | 3201 | 1501
[10 empty] | 单体294电压 | 683 | 342 |  | 单体294温度 | 1313 | 557 |  | 单体294SOC | 1943 | 872 |  | 单体294内阻 | 2573 | 1187 |  | 单体294SOH | 3203 | 1502
[10 empty] | 单体295电压 | 685 | 343 |  | 单体295温度 | 1315 | 558 |  | 单体295SOC | 1945 | 873 |  | 单体295内阻 | 2575 | 1188 |  | 单体295SOH | 3205 | 1503
[10 empty] | 单体296电压 | 687 | 344 |  | 单体296温度 | 1317 | 559 |  | 单体296SOC | 1947 | 874 |  | 单体296内阻 | 2577 | 1189 |  | 单体296SOH | 3207 | 1504
[10 empty] | 单体297电压 | 689 | 345 |  | 单体297温度 | 1319 | 560 |  | 单体297SOC | 1949 | 875 |  | 单体297内阻 | 2579 | 1190 |  | 单体297SOH | 3209 | 1505
[10 empty] | 单体298电压 | 691 | 346 |  | 单体298温度 | 1321 | 561 |  | 单体298SOC | 1951 | 876 |  | 单体298内阻 | 2581 | 1191 |  | 单体298SOH | 3211 | 1506
[10 empty] | 单体299电压 | 693 | 347 |  | 单体299温度 | 1323 | 562 |  | 单体299SOC | 1953 | 877 |  | 单体299内阻 | 2583 | 1192 |  | 单体299SOH | 3213 | 1507
[10 empty] | 单体300电压 | 695 | 348 |  | 单体300温度 | 1325 | 563 |  | 单体300SOC | 1955 | 878 |  | 单体300内阻 | 2585 | 1193 |  | 单体300SOH | 3215 | 1508
[10 empty] | 单体301电压 | 697 | 349 |  | 单体301温度 | 1327 | 564 |  | 单体301SOC | 1957 | 879 |  | 单体301内阻 | 2587 | 1194 |  | 单体301SOH | 3217 | 1509
[10 empty] | 单体302电压 | 699 | 350 |  | 单体302温度 | 1329 | 565 |  | 单体302SOC | 1959 | 880 |  | 单体302内阻 | 2589 | 1195 |  | 单体302SOH | 3219 | 1510
[10 empty] | 单体303电压 | 701 | 351 |  | 单体303温度 | 1331 | 566 |  | 单体303SOC | 1961 | 881 |  | 单体303内阻 | 2591 | 1196 |  | 单体303SOH | 3221 | 1511
[10 empty] | 单体304电压 | 703 | 352 |  | 单体304温度 | 1333 | 567 |  | 单体304SOC | 1963 | 882 |  | 单体304内阻 | 2593 | 1197 |  | 单体304SOH | 3223 | 1512
[10 empty] | 单体305电压 | 705 | 353 |  | 单体305温度 | 1335 | 568 |  | 单体305SOC | 1965 | 883 |  | 单体305内阻 | 2595 | 1198 |  | 单体305SOH | 3225 | 1513
[10 empty] | 单体306电压 | 707 | 354 |  | 单体306温度 | 1337 | 569 |  | 单体306SOC | 1967 | 884 |  | 单体306内阻 | 2597 | 1199 |  | 单体306SOH | 3227 | 1514
[10 empty] | 单体307电压 | 709 | 355 |  | 单体307温度 | 1339 | 570 |  | 单体307SOC | 1969 | 885 |  | 单体307内阻 | 2599 | 1200 |  | 单体307SOH | 3229 | 1515
[10 empty] | 单体308电压 | 711 | 356 |  | 单体308温度 | 1341 | 571 |  | 单体308SOC | 1971 | 886 |  | 单体308内阻 | 2601 | 1201 |  | 单体308SOH | 3231 | 1516
[10 empty] | 单体309电压 | 713 | 357 |  | 单体309温度 | 1343 | 572 |  | 单体309SOC | 1973 | 887 |  | 单体309内阻 | 2603 | 1202 |  | 单体309SOH | 3233 | 1517
[10 empty] | 单体310电压 | 715 | 358 |  | 单体310温度 | 1345 | 573 |  | 单体310SOC | 1975 | 888 |  | 单体310内阻 | 2605 | 1203 |  | 单体310SOH | 3235 | 1518
[10 empty] | 单体311电压 | 717 | 359 |  | 单体311温度 | 1347 | 574 |  | 单体311SOC | 1977 | 889 |  | 单体311内阻 | 2607 | 1204 |  | 单体311SOH | 3237 | 1519
[10 empty] | 单体312电压 | 719 | 360 |  | 单体312温度 | 1349 | 575 |  | 单体312SOC | 1979 | 890 |  | 单体312内阻 | 2609 | 1205 |  | 单体312SOH | 3239 | 1520
[10 empty] | 单体313电压 | 721 | 361 |  | 单体313温度 | 1351 | 576 |  | 单体313SOC | 1981 | 891 |  | 单体313内阻 | 2611 | 1206 |  | 单体313SOH | 3241 | 1521
[10 empty] | 单体314电压 | 723 | 362 |  | 单体314温度 | 1353 | 577 |  | 单体314SOC | 1983 | 892 |  | 单体314内阻 | 2613 | 1207 |  | 单体314SOH | 3243 | 1522
[10 empty] | 单体315电压 | 725 | 363 |  | 单体315温度 | 1355 | 578 |  | 单体315SOC | 1985 | 893 |  | 单体315内阻 | 2615 | 1208 |  | 单体315SOH | 3245 | 1523

## 电池堆2
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 |  | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码
电池堆1 | 电池堆告警 | 1 | 1 | 02 | 状态 | 1 | 1 | 03 | 电池组单体信息见右侧列表： 此表只列举了一个电池组的信息；每个电池堆包含2个电池组，依次类推 | 单体1电压 | 97 | 49 | 03 | 单体1温度 | 727 | 264 | 03 | 单体1SOC | 1357 | 579 | 03 | 单体1内阻 | 1987 | 894 | 03 | 单体1SOH | 2617 | 1209 | 03
| 电池堆故障 | 2 | 2 |  | SOC | 3 | 2 |  |  | 单体2电压 | 99 | 50 |  | 单体2温度 | 729 | 265 |  | 单体2SOC | 1359 | 580 |  | 单体2内阻 | 1989 | 895 |  | 单体2SOH | 2619 | 1210
| 1支路并联状态 | 3 | 3 |  | SOH | 5 | 3 |  |  | 单体3电压 | 101 | 51 |  | 单体3温度 | 731 | 266 |  | 单体3SOC | 1361 | 581 |  | 单体3内阻 | 1991 | 896 |  | 单体3SOH | 2621 | 1211
| 2支路并联状态 | 4 | 4 |  | 可充电量 | 7 | 4 |  |  | 单体4电压 | 103 | 52 |  | 单体4温度 | 733 | 267 |  | 单体4SOC | 1363 | 582 |  | 单体4内阻 | 1993 | 897 |  | 单体4SOH | 2623 | 1212
| 1支路电池未装 | 5 | 5 |  | 可放电量 | 9 | 5 |  |  | 单体5电压 | 105 | 53 |  | 单体5温度 | 735 | 268 |  | 单体5SOC | 1365 | 583 |  | 单体5内阻 | 1995 | 898 |  | 单体5SOH | 2625 | 1213
| 1支路电池充满 | 6 | 6 |  | 充电量累加值 | 11 | 6 |  |  | 单体6电压 | 107 | 54 |  | 单体6温度 | 737 | 269 |  | 单体6SOC | 1367 | 584 |  | 单体6内阻 | 1997 | 899 |  | 单体6SOH | 2627 | 1214
| 1支路电池放空 | 7 | 7 |  | 放电量累加值 | 13 | 7 |  |  | 单体7电压 | 109 | 55 |  | 单体7温度 | 739 | 270 |  | 单体7SOC | 1369 | 585 |  | 单体7内阻 | 1999 | 900 |  | 单体7SOH | 2629 | 1215
| 1支路电池告警 | 8 | 8 |  | 总电压 | 15 | 8 |  |  | 单体8电压 | 111 | 56 |  | 单体8温度 | 741 | 271 |  | 单体8SOC | 1371 | 586 |  | 单体8内阻 | 2001 | 901 |  | 单体8SOH | 2631 | 1216
| 1支路电池故障 | 9 | 9 |  | 总电流 | 17 | 9 |  |  | 单体9电压 | 113 | 57 |  | 单体9温度 | 743 | 272 |  | 单体9SOC | 1373 | 587 |  | 单体9内阻 | 2003 | 902 |  | 单体9SOH | 2633 | 1217
| 1支路电池正常 | 10 | 10 |  | 1支路电池SOC | 19 | 10 |  |  | 单体10电压 | 115 | 58 |  | 单体10温度 | 745 | 273 |  | 单体10SOC | 1375 | 588 |  | 单体10内阻 | 2005 | 903 |  | 单体10SOH | 2635 | 1218
| 1支路电池预警 | 11 | 11 |  | 2支路电池SOC | 21 | 11 |  |  | 单体11电压 | 117 | 59 |  | 单体11温度 | 747 | 274 |  | 单体11SOC | 1377 | 589 |  | 单体11内阻 | 2007 | 904 |  | 单体11SOH | 2637 | 1219
| 2支路电池未装 | 12 | 12 |  | 1支路电流 | 23 | 12 |  |  | 单体12电压 | 119 | 60 |  | 单体12温度 | 749 | 275 |  | 单体12SOC | 1379 | 590 |  | 单体12内阻 | 2009 | 905 |  | 单体12SOH | 2639 | 1220
| 2支路电池充满 | 13 | 13 |  | 2支路电流 | 25 | 13 |  |  | 单体13电压 | 121 | 61 |  | 单体13温度 | 751 | 276 |  | 单体13SOC | 1381 | 591 |  | 单体13内阻 | 2011 | 906 |  | 单体13SOH | 2641 | 1221
| 2支路电池放空 | 14 | 14 |  | 1支路电池状态 | 27 | 14 |  |  | 单体14电压 | 123 | 62 |  | 单体14温度 | 753 | 277 |  | 单体14SOC | 1383 | 592 |  | 单体14内阻 | 2013 | 907 |  | 单体14SOH | 2643 | 1222
| 2支路电池告警 | 15 | 15 |  | 2支路电池状态 | 29 | 15 |  |  | 单体15电压 | 125 | 63 |  | 单体15温度 | 755 | 278 |  | 单体15SOC | 1385 | 593 |  | 单体15内阻 | 2015 | 908 |  | 单体15SOH | 2645 | 1223
| 2支路电池故障 | 16 | 16 |  | 单次累计充电电量 | 31 | 16 |  |  | 单体16电压 | 127 | 64 |  | 单体16温度 | 757 | 279 |  | 单体16SOC | 1387 | 594 |  | 单体16内阻 | 2017 | 909 |  | 单体16SOH | 2647 | 1224
| 2支路电池正常 | 17 | 17 |  | 单次累计放电电量 | 33 | 17 |  |  | 单体17电压 | 129 | 65 |  | 单体17温度 | 759 | 280 |  | 单体17SOC | 1389 | 595 |  | 单体17内阻 | 2019 | 910 |  | 单体17SOH | 2649 | 1225
| 2支路电池预警 | 18 | 18 |  | 最大充电功率 | 35 | 18 |  |  | 单体18电压 | 131 | 66 |  | 单体18温度 | 761 | 281 |  | 单体18SOC | 1391 | 596 |  | 单体18内阻 | 2021 | 911 |  | 单体18SOH | 2651 | 1226
| 充满告警 | 19 | 19 |  | 最大放电功率 | 37 | 19 |  |  | 单体19电压 | 133 | 67 |  | 单体19温度 | 763 | 282 |  | 单体19SOC | 1393 | 597 |  | 单体19内阻 | 2023 | 912 |  | 单体19SOH | 2653 | 1227
| 放空告警 | 20 | 20 |  | 最大充电功率 | 39 | 20 |  |  | 单体20电压 | 135 | 68 |  | 单体20温度 | 765 | 283 |  | 单体20SOC | 1395 | 598 |  | 单体20内阻 | 2025 | 913 |  | 单体20SOH | 2655 | 1228
| 温度告警 | 21 | 21 |  | 最大充电电流 | 41 | 21 |  |  | 单体21电压 | 137 | 69 |  | 单体21温度 | 767 | 284 |  | 单体21SOC | 1397 | 599 |  | 单体21内阻 | 2027 | 914 |  | 单体21SOH | 2657 | 1229
| 电流告警 | 22 | 22 | [6 empty] | 单体22电压 | 139 | 70 |  | 单体22温度 | 769 | 285 |  | 单体22SOC | 1399 | 600 |  | 单体22内阻 | 2029 | 915 |  | 单体22SOH | 2659 | 1230
| 接触器全断开 | 23 | 23 | [6 empty] | 单体23电压 | 141 | 71 |  | 单体23温度 | 771 | 286 |  | 单体23SOC | 1401 | 601 |  | 单体23内阻 | 2031 | 916 |  | 单体23SOH | 2661 | 1231
| 保护(PCS故障) | 24 | 24 | [6 empty] | 单体24电压 | 143 | 72 |  | 单体24温度 | 773 | 287 |  | 单体24SOC | 1403 | 602 |  | 单体24内阻 | 2033 | 917 |  | 单体24SOH | 2663 | 1232
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 |  | 单体25电压 | 145 | 73 |  | 单体25温度 | 775 | 288 |  | 单体25SOC | 1405 | 603 |  | 单体25内阻 | 2035 | 918 |  | 单体25SOH | 2665 | 1233
1#电池组 | 开路状态 | 1 | 1 | 02 | BCMU组电压 | 1 | 1 | 03 |  | 单体26电压 | 147 | 74 |  | 单体26温度 | 777 | 289 |  | 单体26SOC | 1407 | 604 |  | 单体26内阻 | 2037 | 919 |  | 单体26SOH | 2667 | 1234
| 待机状态 | 2 | 2 |  | BCMU组电流 | 3 | 2 |  |  | 单体27电压 | 149 | 75 |  | 单体27温度 | 779 | 290 |  | 单体27SOC | 1409 | 605 |  | 单体27内阻 | 2039 | 920 |  | 单体27SOH | 2669 | 1235
| 充电状态 | 3 | 3 |  | BCMU环境温度 | 5 | 3 |  |  | 单体28电压 | 151 | 76 |  | 单体28温度 | 781 | 291 |  | 单体28SOC | 1411 | 606 |  | 单体28内阻 | 2041 | 921 |  | 单体28SOH | 2671 | 1236
| 放电状态 | 4 | 4 |  | BCMU正极绝缘电阻 | 7 | 4 |  |  | 单体29电压 | 153 | 77 |  | 单体29温度 | 783 | 292 |  | 单体29SOC | 1413 | 607 |  | 单体29内阻 | 2043 | 922 |  | 单体29SOH | 2673 | 1237
| 充满告警 | 5 | 5 |  | BCMU负极绝缘电阻 | 9 | 5 |  |  | 单体30电压 | 155 | 78 |  | 单体30温度 | 785 | 293 |  | 单体30SOC | 1415 | 608 |  | 单体30内阻 | 2045 | 923 |  | 单体30SOH | 2675 | 1238
| 放空告警 | 6 | 6 |  | 电池电压平均值 | 11 | 6 |  |  | 单体31电压 | 157 | 79 |  | 单体31温度 | 787 | 294 |  | 单体31SOC | 1417 | 609 |  | 单体31内阻 | 2047 | 924 |  | 单体31SOH | 2677 | 1239
| 待机 | 7 | 7 |  | 单电池电压最大值 | 13 | 7 |  |  | 单体32电压 | 159 | 80 |  | 单体32温度 | 789 | 295 |  | 单体32SOC | 1419 | 610 |  | 单体32内阻 | 2049 | 925 |  | 单体32SOH | 2679 | 1240
| 跳机 | 8 | 8 |  | 单电池电压最小值 | 15 | 8 |  |  | 单体33电压 | 161 | 81 |  | 单体33温度 | 791 | 296 |  | 单体33SOC | 1421 | 611 |  | 单体33内阻 | 2051 | 926 |  | 单体33SOH | 2681 | 1241
| 正常 | 9 | 9 |  | 单电池温度平均值 | 17 | 9 |  |  | 单体34电压 | 163 | 82 |  | 单体34温度 | 793 | 297 |  | 单体34SOC | 1423 | 612 |  | 单体34内阻 | 2053 | 927 |  | 单体34SOH | 2683 | 1242
| 直流器接触状态 | 10 | 10 |  | 单电池温度最大值 | 19 | 10 |  |  | 单体35电压 | 165 | 83 |  | 单体35温度 | 795 | 298 |  | 单体35SOC | 1425 | 613 |  | 单体35内阻 | 2055 | 928 |  | 单体35SOH | 2685 | 1243
| Input2 | 11 | 11 |  | 单电池温度最小值 | 21 | 11 |  |  | 单体36电压 | 167 | 84 |  | 单体36温度 | 797 | 299 |  | 单体36SOC | 1427 | 614 |  | 单体36内阻 | 2057 | 929 |  | 单体36SOH | 2687 | 1244
| Input3 | 12 | 12 |  | 单体平均内阻 | 23 | 12 |  |  | 单体37电压 | 169 | 85 |  | 单体37温度 | 799 | 300 |  | 单体37SOC | 1429 | 615 |  | 单体37内阻 | 2059 | 930 |  | 单体37SOH | 2689 | 1245
| Input4 | 13 | 13 |  | 单体内阻最大值 | 25 | 13 |  |  | 单体38电压 | 171 | 86 |  | 单体38温度 | 801 | 301 |  | 单体38SOC | 1431 | 616 |  | 单体38内阻 | 2061 | 931 |  | 单体38SOH | 2691 | 1246
| 单体电压过高告警 | 14 | 14 |  | 单体内阻最小值 | 27 | 14 |  |  | 单体39电压 | 173 | 87 |  | 单体39温度 | 803 | 302 |  | 单体39SOC | 1433 | 617 |  | 单体39内阻 | 2063 | 932 |  | 单体39SOH | 2693 | 1247
| 单体电压过低告警 | 15 | 15 |  | 单体SOC平均值 | 29 | 15 |  |  | 单体40电压 | 175 | 88 |  | 单体40温度 | 805 | 303 |  | 单体40SOC | 1435 | 618 |  | 单体40内阻 | 2065 | 933 |  | 单体40SOH | 2695 | 1248
| 单体温度过高告警 | 16 | 16 |  | 单体SOC最大值 | 31 | 16 |  |  | 单体41电压 | 177 | 89 |  | 单体41温度 | 807 | 304 |  | 单体41SOC | 1437 | 619 |  | 单体41内阻 | 2067 | 934 |  | 单体41SOH | 2697 | 1249
| 单体温度过低告警 | 17 | 17 |  | 单体SOC最小值 | 33 | 17 |  |  | 单体42电压 | 179 | 90 |  | 单体42温度 | 809 | 305 |  | 单体42SOC | 1439 | 620 |  | 单体42内阻 | 2069 | 935 |  | 单体42SOH | 2699 | 1250
| 单体电压过高保护 | 18 | 18 |  | 单体SOH平均值 | 35 | 18 |  |  | 单体43电压 | 181 | 91 |  | 单体43温度 | 811 | 306 |  | 单体43SOC | 1441 | 621 |  | 单体43内阻 | 2071 | 936 |  | 单体43SOH | 2701 | 1251
| 单体电压过低保护 | 19 | 19 |  | 单体SOH最大值 | 37 | 19 |  |  | 单体44电压 | 183 | 92 |  | 单体44温度 | 813 | 307 |  | 单体44SOC | 1443 | 622 |  | 单体44内阻 | 2073 | 937 |  | 单体44SOH | 2703 | 1252
| 单体温度过高保护 | 20 | 20 |  | 单体SOH最小值 | 39 | 20 |  |  | 单体45电压 | 185 | 93 |  | 单体45温度 | 815 | 308 |  | 单体45SOC | 1445 | 623 |  | 单体45内阻 | 2075 | 938 |  | 单体45SOH | 2705 | 1253
| 单体温度过低保护 | 21 | 21 |  | 组SOC | 41 | 21 |  |  | 单体46电压 | 187 | 94 |  | 单体46温度 | 817 | 309 |  | 单体46SOC | 1447 | 624 |  | 单体46内阻 | 2077 | 939 |  | 单体46SOH | 2707 | 1254
| 组电压过高告警 | 22 | 22 |  | 组SOH | 43 | 22 |  |  | 单体47电压 | 189 | 95 |  | 单体47温度 | 819 | 310 |  | 单体47SOC | 1449 | 625 |  | 单体47内阻 | 2079 | 940 |  | 单体47SOH | 2709 | 1255
| 组电压过低告警 | 23 | 23 |  | 组可充电量 | 45 | 23 |  |  | 单体48电压 | 191 | 96 |  | 单体48温度 | 821 | 311 |  | 单体48SOC | 1451 | 626 |  | 单体48内阻 | 2081 | 941 |  | 单体48SOH | 2711 | 1256
| 组过流告警 | 24 | 24 |  | 组可放电量 | 47 | 24 |  |  | 单体49电压 | 193 | 97 |  | 单体49温度 | 823 | 312 |  | 单体49SOC | 1453 | 627 |  | 单体49内阻 | 2083 | 942 |  | 单体49SOH | 2713 | 1257
| 环境温度过高告警 | 25 | 25 |  | 组累计充电量 | 49 | 25 |  |  | 单体50电压 | 195 | 98 |  | 单体50温度 | 825 | 313 |  | 单体50SOC | 1455 | 628 |  | 单体50内阻 | 2085 | 943 |  | 单体50SOH | 2715 | 1258
| 环境温度过低告警 | 26 | 26 |  | 组累计放电量 | 51 | 26 |  |  | 单体51电压 | 197 | 99 |  | 单体51温度 | 827 | 314 |  | 单体51SOC | 1457 | 629 |  | 单体51内阻 | 2087 | 944 |  | 单体51SOH | 2717 | 1259
| SOC超下限告警 | 27 | 27 |  | 组单次累计充电量 | 53 | 27 |  |  | 单体52电压 | 199 | 100 |  | 单体52温度 | 829 | 315 |  | 单体52SOC | 1459 | 630 |  | 单体52内阻 | 2089 | 945 |  | 单体52SOH | 2719 | 1260
| 组端电压上限保护 | 28 | 28 |  | 组单次累计放电量 | 55 | 28 |  |  | 单体53电压 | 201 | 101 |  | 单体53温度 | 831 | 316 |  | 单体53SOC | 1461 | 631 |  | 单体53内阻 | 2091 | 946 |  | 单体53SOH | 2721 | 1261
| 组端电压下限保护 | 29 | 29 |  | 最大电压ID | 57 | 29 |  |  | 单体54电压 | 203 | 102 |  | 单体54温度 | 833 | 317 |  | 单体54SOC | 1463 | 632 |  | 单体54内阻 | 2093 | 947 |  | 单体54SOH | 2723 | 1262
| 组电流上限保护 | 30 | 30 |  | 最小电压ID | 59 | 30 |  |  | 单体55电压 | 205 | 103 |  | 单体55温度 | 835 | 318 |  | 单体55SOC | 1465 | 633 |  | 单体55内阻 | 2095 | 948 |  | 单体55SOH | 2725 | 1263
| 环境温度上限保护 | 31 | 31 |  | 最大温度ID | 61 | 31 |  |  | 单体56电压 | 207 | 104 |  | 单体56温度 | 837 | 319 |  | 单体56SOC | 1467 | 634 |  | 单体56内阻 | 2097 | 949 |  | 单体56SOH | 2727 | 1264
| 环境温度下限保护 | 32 | 32 |  | 最小温度ID | 63 | 32 |  |  | 单体57电压 | 209 | 105 |  | 单体57温度 | 839 | 320 |  | 单体57SOC | 1469 | 635 |  | 单体57内阻 | 2099 | 950 |  | 单体57SOH | 2729 | 1265
| 组SOC超下限保护 | 33 | 33 |  | 最大内阻ID | 65 | 33 |  |  | 单体58电压 | 211 | 106 |  | 单体58温度 | 841 | 321 |  | 单体58SOC | 1471 | 636 |  | 单体58内阻 | 2101 | 951 |  | 单体58SOH | 2731 | 1266
| BMU设备连接故障告警 | 34 | 34 |  | 最小内阻ID | 67 | 34 |  |  | 单体59电压 | 213 | 107 |  | 单体59温度 | 843 | 322 |  | 单体59SOC | 1473 | 637 |  | 单体59内阻 | 2103 | 952 |  | 单体59SOH | 2733 | 1267
| BCMU设备连接故障告警 | 35 | 35 |  | 最大SOCID | 69 | 35 |  |  | 单体60电压 | 215 | 108 |  | 单体60温度 | 845 | 323 |  | 单体60SOC | 1475 | 638 |  | 单体60内阻 | 2105 | 953 |  | 单体60SOH | 2735 | 1268
| 单体电压上限预警 | 36 | 36 |  | 最小SOCID | 71 | 36 |  |  | 单体61电压 | 217 | 109 |  | 单体61温度 | 847 | 324 |  | 单体61SOC | 1477 | 639 |  | 单体61内阻 | 2107 | 954 |  | 单体61SOH | 2737 | 1269
| 单体电压下限预警 | 37 | 37 |  | 最大SOHID | 73 | 37 |  |  | 单体62电压 | 219 | 110 |  | 单体62温度 | 849 | 325 |  | 单体62SOC | 1479 | 640 |  | 单体62内阻 | 2109 | 955 |  | 单体62SOH | 2739 | 1270
| 单体电压上限预警 | 38 | 38 |  | 最小SOHID | 75 | 38 |  |  | 单体63电压 | 221 | 111 |  | 单体63温度 | 851 | 326 |  | 单体63SOC | 1481 | 641 |  | 单体63内阻 | 2111 | 956 |  | 单体63SOH | 2741 | 1271
| 单体电压下限预警 | 39 | 39 |  | 蓄电池组充放电状态 | 77 | 39 |  |  | 单体64电压 | 223 | 112 |  | 单体64温度 | 853 | 327 |  | 单体64SOC | 1483 | 642 |  | 单体64内阻 | 2113 | 957 |  | 单体64SOH | 2743 | 1272
| 单体温度上限预警 | 40 | 40 |  | 电池组状态（告知PCS） | 79 | 40 |  |  | 单体65电压 | 225 | 113 |  | 单体65温度 | 855 | 328 |  | 单体65SOC | 1485 | 643 |  | 单体65内阻 | 2115 | 958 |  | 单体65SOH | 2745 | 1273
| 单体温度下限预警 | 41 | 41 |  | BCMU Input 1 | 81 | 41 |  |  | 单体66电压 | 227 | 114 |  | 单体66温度 | 857 | 329 |  | 单体66SOC | 1487 | 644 |  | 单体66内阻 | 2117 | 959 |  | 单体66SOH | 2747 | 1274
| 组SOC上限告警 | 42 | 42 |  | BCMU Input 2 | 83 | 42 |  |  | 单体67电压 | 229 | 115 |  | 单体67温度 | 859 | 330 |  | 单体67SOC | 1489 | 645 |  | 单体67内阻 | 2119 | 960 |  | 单体67SOH | 2749 | 1275
| 组SOC上限保护 | 43 | 43 |  | BCMU Input 3 | 85 | 43 |  |  | 单体68电压 | 231 | 116 |  | 单体68温度 | 861 | 331 |  | 单体68SOC | 1491 | 646 |  | 单体68内阻 | 2121 | 961 |  | 单体68SOH | 2751 | 1276
| 正极绝缘内阻下限保护 | 44 | 44 |  | BCMU Input 4 | 87 | 44 |  |  | 单体69电压 | 233 | 117 |  | 单体69温度 | 863 | 332 |  | 单体69SOC | 1493 | 647 |  | 单体69内阻 | 2123 | 962 |  | 单体69SOH | 2753 | 1277
| 负极绝缘内阻下限保护 | 45 | 45 |  | 组最大充电功率 | 89 | 45 |  |  | 单体70电压 | 235 | 118 |  | 单体70温度 | 865 | 333 |  | 单体70SOC | 1495 | 648 |  | 单体70内阻 | 2125 | 963 |  | 单体70SOH | 2755 | 1278
| 箱压差上限告警 | 46 | 46 |  | 组最大放电功率 | 91 | 46 |  |  | 单体71电压 | 237 | 119 |  | 单体71温度 | 867 | 334 |  | 单体71SOC | 1497 | 649 |  | 单体71内阻 | 2127 | 964 |  | 单体71SOH | 2757 | 1279
| 箱压差上限保护 | 47 | 47 |  | 组最大充电电流 | 93 | 47 |  |  | 单体72电压 | 239 | 120 |  | 单体72温度 | 869 | 335 |  | 单体72SOC | 1499 | 650 |  | 单体72内阻 | 2129 | 965 |  | 单体72SOH | 2759 | 1280
| 箱温差上限告警 | 48 | 48 |  | 组最大放电电流 | 95 | 48 |  |  | 单体73电压 | 241 | 121 |  | 单体73温度 | 871 | 336 |  | 单体73SOC | 1501 | 651 |  | 单体73内阻 | 2131 | 966 |  | 单体73SOH | 2761 | 1281
| 保护(PCS故障) 遥信: 箱温差上限保护; 24 寄存器地址: 49; 24 序号: 49 |  | 单体74电压 | 243 | 122 |  | 单体74温度 | 873 | 337 |  | 单体74SOC | 1503 | 652 |  | 单体74内阻 | 2133 | 967 |  | 单体74SOH | 2763 | 1282
| 保护(PCS故障) 遥信: 组端电压上限预警; 24 寄存器地址: 50; 24 序号: 50 |  | 单体75电压 | 245 | 123 |  | 单体75温度 | 875 | 338 |  | 单体75SOC | 1505 | 653 |  | 单体75内阻 | 2135 | 968 |  | 单体75SOH | 2765 | 1283
| 保护(PCS故障) 遥信: 组端电压下限预警; 24 寄存器地址: 51; 24 序号: 51 |  | 单体76电压 | 247 | 124 |  | 单体76温度 | 877 | 339 |  | 单体76SOC | 1507 | 654 |  | 单体76内阻 | 2137 | 969 |  | 单体76SOH | 2767 | 1284
| 保护(PCS故障) 遥信: 组电流上限预警; 24 寄存器地址: 52; 24 序号: 52 |  | 单体77电压 | 249 | 125 |  | 单体77温度 | 879 | 340 |  | 单体77SOC | 1509 | 655 |  | 单体77内阻 | 2139 | 970 |  | 单体77SOH | 2769 | 1285
| 保护(PCS故障) 遥信: 环境温度上限预警; 24 寄存器地址: 53; 24 序号: 53 |  | 单体78电压 | 251 | 126 |  | 单体78温度 | 881 | 341 |  | 单体78SOC | 1511 | 656 |  | 单体78内阻 | 2141 | 971 |  | 单体78SOH | 2771 | 1286
| 保护(PCS故障) 遥信: 环境温度下限预警; 24 寄存器地址: 54; 24 序号: 54 |  | 单体79电压 | 253 | 127 |  | 单体79温度 | 883 | 342 |  | 单体79SOC | 1513 | 657 |  | 单体79内阻 | 2143 | 972 |  | 单体79SOH | 2773 | 1287
| 保护(PCS故障) 遥信: 组SOC上限预警; 24 寄存器地址: 55; 24 序号: 55 |  | 单体80电压 | 255 | 128 |  | 单体80温度 | 885 | 343 |  | 单体80SOC | 1515 | 658 |  | 单体80内阻 | 2145 | 973 |  | 单体80SOH | 2775 | 1288
| 保护(PCS故障) 遥信: 组SOC下限预警; 24 寄存器地址: 56; 24 序号: 56 |  | 单体81电压 | 257 | 129 |  | 单体81温度 | 887 | 344 |  | 单体81SOC | 1517 | 659 |  | 单体81内阻 | 2147 | 974 |  | 单体81SOH | 2777 | 1289
| 保护(PCS故障) 遥信: 箱压差上限预警; 24 寄存器地址: 57; 24 序号: 57 |  | 单体82电压 | 259 | 130 |  | 单体82温度 | 889 | 345 |  | 单体82SOC | 1519 | 660 |  | 单体82内阻 | 2149 | 975 |  | 单体82SOH | 2779 | 1290
| 保护(PCS故障) 遥信: 箱温差上限预警; 24 寄存器地址: 58; 24 序号: 58 |  | 单体83电压 | 261 | 131 |  | 单体83温度 | 891 | 346 |  | 单体83SOC | 1521 | 661 |  | 单体83内阻 | 2151 | 976 |  | 单体83SOH | 2781 | 1291
| 保护(PCS故障) 遥信: 落后电池电压多次保护; 24 寄存器地址: 59; 24 序号: 59 |  | 单体84电压 | 263 | 132 |  | 单体84温度 | 893 | 347 |  | 单体84SOC | 1523 | 662 |  | 单体84内阻 | 2153 | 977 |  | 单体84SOH | 2783 | 1292
| 保护(PCS故障) 遥信: 单体电压采集线故障; 24 寄存器地址: 60; 24 序号: 60 |  | 单体85电压 | 265 | 133 |  | 单体85温度 | 895 | 348 |  | 单体85SOC | 1525 | 663 |  | 单体85内阻 | 2155 | 978 |  | 单体85SOH | 2785 | 1293
| 保护(PCS故障) 遥信: 总压采集线故障; 24 寄存器地址: 61; 24 序号: 61 |  | 单体86电压 | 267 | 134 |  | 单体86温度 | 897 | 349 |  | 单体86SOC | 1527 | 664 |  | 单体86内阻 | 2157 | 979 |  | 单体86SOH | 2787 | 1294
| 保护(PCS故障) 遥信: 电流采集线故障; 24 寄存器地址: 62; 24 序号: 62 |  | 单体87电压 | 269 | 135 |  | 单体87温度 | 899 | 350 |  | 单体87SOC | 1529 | 665 |  | 单体87内阻 | 2159 | 980 |  | 单体87SOH | 2789 | 1295
| 保护(PCS故障) 遥信: 温度采集断线; 24 寄存器地址: 63; 24 序号: 63 |  | 单体88电压 | 271 | 136 |  | 单体88温度 | 901 | 351 |  | 单体88SOC | 1531 | 666 |  | 单体88内阻 | 2161 | 981 |  | 单体88SOH | 2791 | 1296
| 保护(PCS故障) 遥信: 温度采集短路; 24 寄存器地址: 64; 24 序号: 64 |  | 单体89电压 | 273 | 137 |  | 单体89温度 | 903 | 352 |  | 单体89SOC | 1533 | 667 |  | 单体89内阻 | 2163 | 982 |  | 单体89SOH | 2793 | 1297
| 保护(PCS故障) 遥信: BMS设备故障; 24 寄存器地址: 65; 24 序号: 65 |  | 单体90电压 | 275 | 138 |  | 单体90温度 | 905 | 353 |  | 单体90SOC | 1535 | 668 |  | 单体90内阻 | 2165 | 983 |  | 单体90SOH | 2795 | 1298
| 保护(PCS故障) 遥信: 组电流异常; 24 寄存器地址: 66; 24 序号: 66 |  | 单体91电压 | 277 | 139 |  | 单体91温度 | 907 | 354 |  | 单体91SOC | 1537 | 669 |  | 单体91内阻 | 2167 | 984 |  | 单体91SOH | 2797 | 1299
| 保护(PCS故障) 遥信: 告警信息待获取; 24 寄存器地址: 67; 24 序号: 67 |  | 单体92电压 | 279 | 140 |  | 单体92温度 | 909 | 355 |  | 单体92SOC | 1539 | 670 |  | 单体92内阻 | 2169 | 985 |  | 单体92SOH | 2799 | 1300
| 保护(PCS故障) 遥信: 正极绝缘内阻下限预警; 24 寄存器地址: 68; 24 序号: 68 |  | 单体93电压 | 281 | 141 |  | 单体93温度 | 911 | 356 |  | 单体93SOC | 1541 | 671 |  | 单体93内阻 | 2171 | 986 |  | 单体93SOH | 2801 | 1301
| 保护(PCS故障) 遥信: 负极绝缘内阻下限预警; 24 寄存器地址: 69; 24 序号: 69 |  | 单体94电压 | 283 | 142 |  | 单体94温度 | 913 | 357 |  | 单体94SOC | 1543 | 672 |  | 单体94内阻 | 2173 | 987 |  | 单体94SOH | 2803 | 1302
| 保护(PCS故障) 遥信: 正极绝缘内阻下限告警; 24 寄存器地址: 70; 24 序号: 70 |  | 单体95电压 | 285 | 143 |  | 单体95温度 | 915 | 358 |  | 单体95SOC | 1545 | 673 |  | 单体95内阻 | 2175 | 988 |  | 单体95SOH | 2805 | 1303
| 保护(PCS故障) 遥信: 负极绝缘内阻下限告警; 24 寄存器地址: 71; 24 序号: 71 |  | 单体96电压 | 287 | 144 |  | 单体96温度 | 917 | 359 |  | 单体96SOC | 1547 | 674 |  | 单体96内阻 | 2177 | 989 |  | 单体96SOH | 2807 | 1304
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电温度上限保护; 24 寄存器地址: 72; 24 序号: 72 |  | 单体97电压 | 289 | 145 |  | 单体97温度 | 919 | 360 |  | 单体97SOC | 1549 | 675 |  | 单体97内阻 | 2179 | 990 |  | 单体97SOH | 2809 | 1305
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电温度上限告警; 24 寄存器地址: 73; 24 序号: 73 |  | 单体98电压 | 291 | 146 |  | 单体98温度 | 921 | 361 |  | 单体98SOC | 1551 | 676 |  | 单体98内阻 | 2181 | 991 |  | 单体98SOH | 2811 | 1306
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电温度上限预警; 24 寄存器地址: 74; 24 序号: 74 |  | 单体99电压 | 293 | 147 |  | 单体99温度 | 923 | 362 |  | 单体99SOC | 1553 | 677 |  | 单体99内阻 | 2183 | 992 |  | 单体99SOH | 2813 | 1307
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电温度下限保护; 24 寄存器地址: 75; 24 序号: 75 |  | 单体100电压 | 295 | 148 |  | 单体100温度 | 925 | 363 |  | 单体100SOC | 1555 | 678 |  | 单体100内阻 | 2185 | 993 |  | 单体100SOH | 2815 | 1308
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电温度下限告警; 24 寄存器地址: 76; 24 序号: 76 |  | 单体101电压 | 297 | 149 |  | 单体101温度 | 927 | 364 |  | 单体101SOC | 1557 | 679 |  | 单体101内阻 | 2187 | 994 |  | 单体101SOH | 2817 | 1309
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电温度下限预警; 24 寄存器地址: 77; 24 序号: 77 |  | 单体102电压 | 299 | 150 |  | 单体102温度 | 929 | 365 |  | 单体102SOC | 1559 | 680 |  | 单体102内阻 | 2189 | 995 |  | 单体102SOH | 2819 | 1310
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电温度上限保护; 24 寄存器地址: 78; 24 序号: 78 |  | 单体103电压 | 301 | 151 |  | 单体103温度 | 931 | 366 |  | 单体103SOC | 1561 | 681 |  | 单体103内阻 | 2191 | 996 |  | 单体103SOH | 2821 | 1311
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电温度上限告警; 24 寄存器地址: 79; 24 序号: 79 |  | 单体104电压 | 303 | 152 |  | 单体104温度 | 933 | 367 |  | 单体104SOC | 1563 | 682 |  | 单体104内阻 | 2193 | 997 |  | 单体104SOH | 2823 | 1312
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电温度上限预警; 24 寄存器地址: 80; 24 序号: 80 |  | 单体105电压 | 305 | 153 |  | 单体105温度 | 935 | 368 |  | 单体105SOC | 1565 | 683 |  | 单体105内阻 | 2195 | 998 |  | 单体105SOH | 2825 | 1313
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电温度下限保护; 24 寄存器地址: 81; 24 序号: 81 |  | 单体106电压 | 307 | 154 |  | 单体106温度 | 937 | 369 |  | 单体106SOC | 1567 | 684 |  | 单体106内阻 | 2197 | 999 |  | 单体106SOH | 2827 | 1314
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电温度下限告警; 24 寄存器地址: 82; 24 序号: 82 |  | 单体107电压 | 309 | 155 |  | 单体107温度 | 939 | 370 |  | 单体107SOC | 1569 | 685 |  | 单体107内阻 | 2199 | 1000 |  | 单体107SOH | 2829 | 1315
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电温度下限预警; 24 寄存器地址: 83; 24 序号: 83 |  | 单体108电压 | 311 | 156 |  | 单体108温度 | 941 | 371 |  | 单体108SOC | 1571 | 686 |  | 单体108内阻 | 2201 | 1001 |  | 单体108SOH | 2831 | 1316
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电电流上限保护; 24 寄存器地址: 84; 24 序号: 84 |  | 单体109电压 | 313 | 157 |  | 单体109温度 | 943 | 372 |  | 单体109SOC | 1573 | 687 |  | 单体109内阻 | 2203 | 1002 |  | 单体109SOH | 2833 | 1317
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电电流上限告警; 24 寄存器地址: 85; 24 序号: 85 |  | 单体110电压 | 315 | 158 |  | 单体110温度 | 945 | 373 |  | 单体110SOC | 1575 | 688 |  | 单体110内阻 | 2205 | 1003 |  | 单体110SOH | 2835 | 1318
| 保护(PCS故障) 遥信: 充电电流上限预警; 24 寄存器地址: 86; 24 序号: 86 |  | 单体111电压 | 317 | 159 |  | 单体111温度 | 947 | 374 |  | 单体111SOC | 1577 | 689 |  | 单体111内阻 | 2207 | 1004 |  | 单体111SOH | 2837 | 1319
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电电流上限保护; 24 寄存器地址: 87; 24 序号: 87 |  | 单体112电压 | 319 | 160 |  | 单体112温度 | 949 | 375 |  | 单体112SOC | 1579 | 690 |  | 单体112内阻 | 2209 | 1005 |  | 单体112SOH | 2839 | 1320
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电电流上限告警; 24 寄存器地址: 88; 24 序号: 88 |  | 单体113电压 | 321 | 161 |  | 单体113温度 | 951 | 376 |  | 单体113SOC | 1581 | 691 |  | 单体113内阻 | 2211 | 1006 |  | 单体113SOH | 2841 | 1321
| 保护(PCS故障) 遥信: 放电电流上限预警; 24 寄存器地址: 89; 24 序号: 89 |  | 单体114电压 | 323 | 162 |  | 单体114温度 | 953 | 377 |  | 单体114SOC | 1583 | 692 |  | 单体114内阻 | 2213 | 1007 |  | 单体114SOH | 2843 | 1322
| 保护(PCS故障) 遥信: 消防告警; 24 寄存器地址: 90; 24 序号: 90 |  | 单体115电压 | 325 | 163 |  | 单体115温度 | 955 | 378 |  | 单体115SOC | 1585 | 693 |  | 单体115内阻 | 2215 | 1008 |  | 单体115SOH | 2845 | 1323
| 保护(PCS故障) 遥信: PCS降功率执行告警; 24 寄存器地址: 91; 24 序号: 91 |  | 单体116电压 | 327 | 164 |  | 单体116温度 | 957 | 379 |  | 单体116SOC | 1587 | 694 |  | 单体116内阻 | 2217 | 1009 |  | 单体116SOH | 2847 | 1324
| 保护(PCS故障) 遥信: 降功率执行通知; 24 寄存器地址: 92; 24 序号: 92 |  | 单体117电压 | 329 | 165 |  | 单体117温度 | 959 | 380 |  | 单体117SOC | 1589 | 695 |  | 单体117内阻 | 2219 | 1010 |  | 单体117SOH | 2849 | 1325
| 保护(PCS故障) 遥信: 单体电压无效; 24 寄存器地址: 93; 24 序号: 93 |  | 单体118电压 | 331 | 166 |  | 单体118温度 | 961 | 381 |  | 单体118SOC | 1591 | 696 |  | 单体118内阻 | 2221 | 1011 |  | 单体118SOH | 2851 | 1326
| 保护(PCS故障) 遥信: 单体温度无效; 24 寄存器地址: 94; 24 序号: 94 |  | 单体119电压 | 333 | 167 |  | 单体119温度 | 963 | 382 |  | 单体119SOC | 1593 | 697 |  | 单体119内阻 | 2223 | 1012 |  | 单体119SOH | 2853 | 1327
| 保护(PCS故障) 遥信: 组端电压无效; 24 寄存器地址: 95; 24 序号: 95 |  | 单体120电压 | 335 | 168 |  | 单体120温度 | 965 | 383 |  | 单体120SOC | 1595 | 698 |  | 单体120内阻 | 2225 | 1013 |  | 单体120SOH | 2855 | 1328
终端 | 遥信 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 | 遥测 | 寄存器地址 | 序号 | 功能码 |  | 单体121电压 | 337 | 169 |  | 单体121温度 | 967 | 384 |  | 单体121SOC | 1597 | 699 |  | 单体121内阻 | 2227 | 1014 |  | 单体121SOH | 2857 | 1329
2#电池组 | 开路状态 | 1 | 1 | 02 | BCMU组电压 | 1 | 1 | 03 |  | 单体122电压 | 339 | 170 |  | 单体122温度 | 969 | 385 |  | 单体122SOC | 1599 | 700 |  | 单体122内阻 | 2229 | 1015 |  | 单体122SOH | 2859 | 1330
| 待机状态 | 2 | 2 |  | BCMU组电流 | 3 | 2 |  |  | 单体123电压 | 341 | 171 |  | 单体123温度 | 971 | 386 |  | 单体123SOC | 1601 | 701 |  | 单体123内阻 | 2231 | 1016 |  | 单体123SOH | 2861 | 1331
| 充电状态 | 3 | 3 |  | BCMU环境温度 | 5 | 3 |  |  | 单体124电压 | 343 | 172 |  | 单体124温度 | 973 | 387 |  | 单体124SOC | 1603 | 702 |  | 单体124内阻 | 2233 | 1017 |  | 单体124SOH | 2863 | 1332
| 放电状态 | 4 | 4 |  | BCMU正极绝缘电阻 | 7 | 4 |  |  | 单体125电压 | 345 | 173 |  | 单体125温度 | 975 | 388 |  | 单体125SOC | 1605 | 703 |  | 单体125内阻 | 2235 | 1018 |  | 单体125SOH | 2865 | 1333
| 充满告警 | 5 | 5 |  | BCMU负极绝缘电阻 | 9 | 5 |  |  | 单体126电压 | 347 | 174 |  | 单体126温度 | 977 | 389 |  | 单体126SOC | 1607 | 704 |  | 单体126内阻 | 2237 | 1019 |  | 单体126SOH | 2867 | 1334
| 放空告警 | 6 | 6 |  | 电池电压平均值 | 11 | 6 |  |  | 单体127电压 | 349 | 175 |  | 单体127温度 | 979 | 390 |  | 单体127SOC | 1609 | 705 |  | 单体127内阻 | 2239 | 1020 |  | 单体127SOH | 2869 | 1335
| 待机 | 7 | 7 |  | 单电池电压最大值 | 13 | 7 |  |  | 单体128电压 | 351 | 176 |  | 单体128温度 | 981 | 391 |  | 单体128SOC | 1611 | 706 |  | 单体128内阻 | 2241 | 1021 |  | 单体128SOH | 2871 | 1336
| 跳机 | 8 | 8 |  | 单电池电压最小值 | 15 | 8 |  |  | 单体129电压 | 353 | 177 |  | 单体129温度 | 983 | 392 |  | 单体129SOC | 1613 | 707 |  | 单体129内阻 | 2243 | 1022 |  | 单体129SOH | 2873 | 1337
| 正常 | 9 | 9 |  | 单电池温度平均值 | 17 | 9 |  |  | 单体130电压 | 355 | 178 |  | 单体130温度 | 985 | 393 |  | 单体130SOC | 1615 | 708 |  | 单体130内阻 | 2245 | 1023 |  | 单体130SOH | 2875 | 1338
| 直流器接触状态 | 10 | 10 |  | 单电池温度最大值 | 19 | 10 |  |  | 单体131电压 | 357 | 179 |  | 单体131温度 | 987 | 394 |  | 单体131SOC | 1617 | 709 |  | 单体131内阻 | 2247 | 1024 |  | 单体131SOH | 2877 | 1339
| Input2 | 11 | 11 |  | 单电池温度最小值 | 21 | 11 |  |  | 单体132电压 | 359 | 180 |  | 单体132温度 | 989 | 395 |  | 单体132SOC | 1619 | 710 |  | 单体132内阻 | 2249 | 1025 |  | 单体132SOH | 2879 | 1340
| Input3 | 12 | 12 |  | 单体平均内阻 | 23 | 12 |  |  | 单体133电压 | 361 | 181 |  | 单体133温度 | 991 | 396 |  | 单体133SOC | 1621 | 711 |  | 单体133内阻 | 2251 | 1026 |  | 单体133SOH | 2881 | 1341
| Input4 | 13 | 13 |  | 单体内阻最大值 | 25 | 13 |  |  | 单体134电压 | 363 | 182 |  | 单体134温度 | 993 | 397 |  | 单体134SOC | 1623 | 712 |  | 单体134内阻 | 2253 | 1027 |  | 单体134SOH | 2883 | 1342
| 单体电压过高告警 | 14 | 14 |  | 单体内阻最小值 | 27 | 14 |  |  | 单体135电压 | 365 | 183 |  | 单体135温度 | 995 | 398 |  | 单体135SOC | 1625 | 713 |  | 单体135内阻 | 2255 | 1028 |  | 单体135SOH | 2885 | 1343
| 单体电压过低告警 | 15 | 15 |  | 单体SOC平均值 | 29 | 15 |  |  | 单体136电压 | 367 | 184 |  | 单体136温度 | 997 | 399 |  | 单体136SOC | 1627 | 714 |  | 单体136内阻 | 2257 | 1029 |  | 单体136SOH | 2887 | 1344
| 单体温度过高告警 | 16 | 16 |  | 单体SOC最大值 | 31 | 16 |  |  | 单体137电压 | 369 | 185 |  | 单体137温度 | 999 | 400 |  | 单体137SOC | 1629 | 715 |  | 单体137内阻 | 2259 | 1030 |  | 单体137SOH | 2889 | 1345
| 单体温度过低告警 | 17 | 17 |  | 单体SOC最小值 | 33 | 17 |  |  | 单体138电压 | 371 | 186 |  | 单体138温度 | 1001 | 401 |  | 单体138SOC | 1631 | 716 |  | 单体138内阻 | 2261 | 1031 |  | 单体138SOH | 2891 | 1346
| 单体电压过高保护 | 18 | 18 |  | 单体SOH平均值 | 35 | 18 |  |  | 单体139电压 | 373 | 187 |  | 单体139温度 | 1003 | 402 |  | 单体139SOC | 1633 | 717 |  | 单体139内阻 | 2263 | 1032 |  | 单体139SOH | 2893 | 1347
| 单体电压过低保护 | 19 | 19 |  | 单体SOH最大值 | 37 | 19 |  |  | 单体140电压 | 375 | 188 |  | 单体140温度 | 1005 | 403 |  | 单体140SOC | 1635 | 718 |  | 单体140内阻 | 2265 | 1033 |  | 单体140SOH | 2895 | 1348
| 单体温度过高保护 | 20 | 20 |  | 单体SOH最小值 | 39 | 20 |  |  | 单体141电压 | 377 | 189 |  | 单体141温度 | 1007 | 404 |  | 单体141SOC | 1637 | 719 |  | 单体141内阻 | 2267 | 1034 |  | 单体141SOH | 2897 | 1349
| 单体温度过低保护 | 21 | 21 |  | 组SOC | 41 | 21 |  |  | 单体142电压 | 379 | 190 |  | 单体142温度 | 1009 | 405 |  | 单体142SOC | 1639 | 720 |  | 单体142内阻 | 2269 | 1035 |  | 单体142SOH | 2899 | 1350
| 组电压过高告警 | 22 | 22 |  | 组SOH | 43 | 22 |  |  | 单体143电压 | 381 | 191 |  | 单体143温度 | 1011 | 406 |  | 单体143SOC | 1641 | 721 |  | 单体143内阻 | 2271 | 1036 |  | 单体143SOH | 2901 | 1351
| 组电压过低告警 | 23 | 23 |  | 组可充电量 | 45 | 23 |  |  | 单体144电压 | 383 | 192 |  | 单体144温度 | 1013 | 407 |  | 单体144SOC | 1643 | 722 |  | 单体144内阻 | 2273 | 1037 |  | 单体144SOH | 2903 | 1352
| 组过流告警 | 24 | 24 |  | 组可放电量 | 47 | 24 |  |  | 单体145电压 | 385 | 193 |  | 单体145温度 | 1015 | 408 |  | 单体145SOC | 1645 | 723 |  | 单体145内阻 | 2275 | 1038 |  | 单体145SOH | 2905 | 1353
| 环境温度过高告警 | 25 | 25 |  | 组累计充电量 | 49 | 25 |  |  | 单体146电压 | 387 | 194 |  | 单体146温度 | 1017 | 409 |  | 单体146SOC | 1647 | 724 |  | 单体146内阻 | 2277 | 1039 |  | 单体146SOH | 2907 | 1354
| 环境温度过低告警 | 26 | 26 |  | 组累计放电量 | 51 | 26 |  |  | 单体147电压 | 389 | 195 |  | 单体147温度 | 1019 | 410 |  | 单体147SOC | 1649 | 725 |  | 单体147内阻 | 2279 | 1040 |  | 单体147SOH | 2909 | 1355
| SOC超下限告警 | 27 | 27 |  | 组单次累计充电量 | 53 | 27 |  |  | 单体148电压 | 391 | 196 |  | 单体148温度 | 1021 | 411 |  | 单体148SOC | 1651 | 726 |  | 单体148内阻 | 2281 | 1041 |  | 单体148SOH | 2911 | 1356
| 组端电压上限保护 | 28 | 28 |  | 组单次累计放电量 | 55 | 28 |  |  | 单体149电压 | 393 | 197 |  | 单体149温度 | 1023 | 412 |  | 单体149SOC | 1653 | 727 |  | 单体149内阻 | 2283 | 1042 |  | 单体149SOH | 2913 | 1357
| 组端电压下限保护 | 29 | 29 |  | 最大电压ID | 57 | 29 |  |  | 单体150电压 | 395 | 198 |  | 单体150温度 | 1025 | 413 |  | 单体150SOC | 1655 | 728 |  | 单体150内阻 | 2285 | 1043 |  | 单体150SOH | 2915 | 1358
| 组电流上限保护 | 30 | 30 |  | 最小电压ID | 59 | 30 |  |  | 单体151电压 | 397 | 199 |  | 单体151温度 | 1027 | 414 |  | 单体151SOC | 1657 | 729 |  | 单体151内阻 | 2287 | 1044 |  | 单体151SOH | 2917 | 1359
| 环境温度上限保护 | 31 | 31 |  | 最大温度ID | 61 | 31 |  |  | 单体152电压 | 399 | 200 |  | 单体152温度 | 1029 | 415 |  | 单体152SOC | 1659 | 730 |  | 单体152内阻 | 2289 | 1045 |  | 单体152SOH | 2919 | 1360
| 环境温度下限保护 | 32 | 32 |  | 最小温度ID | 63 | 32 |  |  | 单体153电压 | 401 | 201 |  | 单体153温度 | 1031 | 416 |  | 单体153SOC | 1661 | 731 |  | 单体153内阻 | 2291 | 1046 |  | 单体153SOH | 2921 | 1361
| 组SOC超下限保护 | 33 | 33 |  | 最大内阻ID | 65 | 33 |  |  | 单体154电压 | 403 | 202 |  | 单体154温度 | 1033 | 417 |  | 单体154SOC | 1663 | 732 |  | 单体154内阻 | 2293 | 1047 |  | 单体154SOH | 2923 | 1362
| BMU设备连接故障告警 | 34 | 34 |  | 最小内阻ID | 67 | 34 |  |  | 单体155电压 | 405 | 203 |  | 单体155温度 | 1035 | 418 |  | 单体155SOC | 1665 | 733 |  | 单体155内阻 | 2295 | 1048 |  | 单体155SOH | 2925 | 1363
| BCMU设备连接故障告警 | 35 | 35 |  | 最大SOCID | 69 | 35 |  |  | 单体156电压 | 407 | 204 |  | 单体156温度 | 1037 | 419 |  | 单体156SOC | 1667 | 734 |  | 单体156内阻 | 2297 | 1049 |  | 单体156SOH | 2927 | 1364
| 单体电压上限预警 | 36 | 36 |  | 最小SOCID | 71 | 36 |  |  | 单体157电压 | 409 | 205 |  | 单体157温度 | 1039 | 420 |  | 单体157SOC | 1669 | 735 |  | 单体157内阻 | 2299 | 1050 |  | 单体157SOH | 2929 | 1365
| 单体电压下限预警 | 37 | 37 |  | 最大SOHID | 73 | 37 |  |  | 单体158电压 | 411 | 206 |  | 单体158温度 | 1041 | 421 |  | 单体158SOC | 1671 | 736 |  | 单体158内阻 | 2301 | 1051 |  | 单体158SOH | 2931 | 1366
| 单体电压上限预警 | 38 | 38 |  | 最小SOHID | 75 | 38 |  |  | 单体159电压 | 413 | 207 |  | 单体159温度 | 1043 | 422 |  | 单体159SOC | 1673 | 737 |  | 单体159内阻 | 2303 | 1052 |  | 单体159SOH | 2933 | 1367
| 单体电压下限预警 | 39 | 39 |  | 蓄电池组充放电状态 | 77 | 39 |  |  | 单体160电压 | 415 | 208 |  | 单体160温度 | 1045 | 423 |  | 单体160SOC | 1675 | 738 |  | 单体160内阻 | 2305 | 1053 |  | 单体160SOH | 2935 | 1368
| 单体温度上限预警 | 40 | 40 |  | 电池组状态（告知PCS） | 79 | 40 |  |  | 单体161电压 | 417 | 209 |  | 单体161温度 | 1047 | 424 |  | 单体161SOC | 1677 | 739 |  | 单体161内阻 | 2307 | 1054 |  | 单体161SOH | 2937 | 1369
| 单体温度下限预警 | 41 | 41 |  | BCMU Input 1 | 81 | 41 |  |  | 单体162电压 | 419 | 210 |  | 单体162温度 | 1049 | 425 |  | 单体162SOC | 1679 | 740 |  | 单体162内阻 | 2309 | 1055 |  | 单体162SOH | 2939 | 1370
| 组SOC上限告警 | 42 | 42 |  | BCMU Input 2 | 83 | 42 |  |  | 单体163电压 | 421 | 211 |  | 单体163温度 | 1051 | 426 |  | 单体163SOC | 1681 | 741 |  | 单体163内阻 | 2311 | 1056 |  | 单体163SOH | 2941 | 1371
| 组SOC上限保护 | 43 | 43 |  | BCMU Input 3 | 85 | 43 |  |  | 单体164电压 | 423 | 212 |  | 单体164温度 | 1053 | 427 |  | 单体164SOC | 1683 | 742 |  | 单体164内阻 | 2313 | 1057 |  | 单体164SOH | 2943 | 1372
| 正极绝缘内阻下限保护 | 44 | 44 |  | BCMU Input 4 | 87 | 44 |  |  | 单体165电压 | 425 | 213 |  | 单体165温度 | 1055 | 428 |  | 单体165SOC | 1685 | 743 |  | 单体165内阻 | 2315 | 1058 |  | 单体165SOH | 2945 | 1373
| 负极绝缘内阻下限保护 | 45 | 45 |  | 组最大充电功率 | 89 | 45 |  |  | 单体166电压 | 427 | 214 |  | 单体166温度 | 1057 | 429 |  | 单体166SOC | 1687 | 744 |  | 单体166内阻 | 2317 | 1059 |  | 单体166SOH | 2947 | 1374
| 箱压差上限告警 | 46 | 46 |  | 组最大放电功率 | 91 | 46 |  |  | 单体167电压 | 429 | 215 |  | 单体167温度 | 1059 | 430 |  | 单体167SOC | 1689 | 745 |  | 单体167内阻 | 2319 | 1060 |  | 单体167SOH | 2949 | 1375
| 箱压差上限保护 | 47 | 47 |  | 组最大充电电流 | 93 | 47 |  |  | 单体168电压 | 431 | 216 |  | 单体168温度 | 1061 | 431 |  | 单体168SOC | 1691 | 746 |  | 单体168内阻 | 2321 | 1061 |  | 单体168SOH | 2951 | 1376
| 箱温差上限告警 | 48 | 48 |  | 组最大放电电流 | 95 | 48 |  |  | 单体169电压 | 433 | 217 |  | 单体169温度 | 1063 | 432 |  | 单体169SOC | 1693 | 747 |  | 单体169内阻 | 2323 | 1062 |  | 单体169SOH | 2953 | 1377
| 组端电压无效 遥信: 箱温差上限保护; 95 寄存器地址: 49; 95 序号: 49 |  | 单体170电压 | 435 | 218 |  | 单体170温度 | 1065 | 433 |  | 单体170SOC | 1695 | 748 |  | 单体170内阻 | 2325 | 1063 |  | 单体170SOH | 2955 | 1378
| 组端电压无效 遥信: 组端电压上限预警; 95 寄存器地址: 50; 95 序号: 50 |  | 单体171电压 | 437 | 219 |  | 单体171温度 | 1067 | 434 |  | 单体171SOC | 1697 | 749 |  | 单体171内阻 | 2327 | 1064 |  | 单体171SOH | 2957 | 1379
| 组端电压无效 遥信: 组端电压下限预警; 95 寄存器地址: 51; 95 序号: 51 |  | 单体172电压 | 439 | 220 |  | 单体172温度 | 1069 | 435 |  | 单体172SOC | 1699 | 750 |  | 单体172内阻 | 2329 | 1065 |  | 单体172SOH | 2959 | 1380
| 组端电压无效 遥信: 组电流上限预警; 95 寄存器地址: 52; 95 序号: 52 |  | 单体173电压 | 441 | 221 |  | 单体173温度 | 1071 | 436 |  | 单体173SOC | 1701 | 751 |  | 单体173内阻 | 2331 | 1066 |  | 单体173SOH | 2961 | 1381
| 组端电压无效 遥信: 环境温度上限预警; 95 寄存器地址: 53; 95 序号: 53 |  | 单体174电压 | 443 | 222 |  | 单体174温度 | 1073 | 437 |  | 单体174SOC | 1703 | 752 |  | 单体174内阻 | 2333 | 1067 |  | 单体174SOH | 2963 | 1382
| 组端电压无效 遥信: 环境温度下限预警; 95 寄存器地址: 54; 95 序号: 54 |  | 单体175电压 | 445 | 223 |  | 单体175温度 | 1075 | 438 |  | 单体175SOC | 1705 | 753 |  | 单体175内阻 | 2335 | 1068 |  | 单体175SOH | 2965 | 1383
| 组端电压无效 遥信: 组SOC上限预警; 95 寄存器地址: 55; 95 序号: 55 |  | 单体176电压 | 447 | 224 |  | 单体176温度 | 1077 | 439 |  | 单体176SOC | 1707 | 754 |  | 单体176内阻 | 2337 | 1069 |  | 单体176SOH | 2967 | 1384
| 组端电压无效 遥信: 组SOC下限预警; 95 寄存器地址: 56; 95 序号: 56 |  | 单体177电压 | 449 | 225 |  | 单体177温度 | 1079 | 440 |  | 单体177SOC | 1709 | 755 |  | 单体177内阻 | 2339 | 1070 |  | 单体177SOH | 2969 | 1385
| 组端电压无效 遥信: 箱压差上限预警; 95 寄存器地址: 57; 95 序号: 57 |  | 单体178电压 | 451 | 226 |  | 单体178温度 | 1081 | 441 |  | 单体178SOC | 1711 | 756 |  | 单体178内阻 | 2341 | 1071 |  | 单体178SOH | 2971 | 1386
| 组端电压无效 遥信: 箱温差上限预警; 95 寄存器地址: 58; 95 序号: 58 |  | 单体179电压 | 453 | 227 |  | 单体179温度 | 1083 | 442 |  | 单体179SOC | 1713 | 757 |  | 单体179内阻 | 2343 | 1072 |  | 单体179SOH | 2973 | 1387
| 组端电压无效 遥信: 落后电池电压多次保护; 95 寄存器地址: 59; 95 序号: 59 |  | 单体180电压 | 455 | 228 |  | 单体180温度 | 1085 | 443 |  | 单体180SOC | 1715 | 758 |  | 单体180内阻 | 2345 | 1073 |  | 单体180SOH | 2975 | 1388
| 组端电压无效 遥信: 单体电压采集线故障; 95 寄存器地址: 60; 95 序号: 60 |  | 单体181电压 | 457 | 229 |  | 单体181温度 | 1087 | 444 |  | 单体181SOC | 1717 | 759 |  | 单体181内阻 | 2347 | 1074 |  | 单体181SOH | 2977 | 1389
| 组端电压无效 遥信: 总压采集线故障; 95 寄存器地址: 61; 95 序号: 61 |  | 单体182电压 | 459 | 230 |  | 单体182温度 | 1089 | 445 |  | 单体182SOC | 1719 | 760 |  | 单体182内阻 | 2349 | 1075 |  | 单体182SOH | 2979 | 1390
| 组端电压无效 遥信: 电流采集线故障; 95 寄存器地址: 62; 95 序号: 62 |  | 单体183电压 | 461 | 231 |  | 单体183温度 | 1091 | 446 |  | 单体183SOC | 1721 | 761 |  | 单体183内阻 | 2351 | 1076 |  | 单体183SOH | 2981 | 1391
| 组端电压无效 遥信: 温度采集断线; 95 寄存器地址: 63; 95 序号: 63 |  | 单体184电压 | 463 | 232 |  | 单体184温度 | 1093 | 447 |  | 单体184SOC | 1723 | 762 |  | 单体184内阻 | 2353 | 1077 |  | 单体184SOH | 2983 | 1392
| 组端电压无效 遥信: 温度采集短路; 95 寄存器地址: 64; 95 序号: 64 |  | 单体185电压 | 465 | 233 |  | 单体185温度 | 1095 | 448 |  | 单体185SOC | 1725 | 763 |  | 单体185内阻 | 2355 | 1078 |  | 单体185SOH | 2985 | 1393
| 组端电压无效 遥信: BMS设备故障; 95 寄存器地址: 65; 95 序号: 65 |  | 单体186电压 | 467 | 234 |  | 单体186温度 | 1097 | 449 |  | 单体186SOC | 1727 | 764 |  | 单体186内阻 | 2357 | 1079 |  | 单体186SOH | 2987 | 1394
| 组端电压无效 遥信: 组电流异常; 95 寄存器地址: 66; 95 序号: 66 |  | 单体187电压 | 469 | 235 |  | 单体187温度 | 1099 | 450 |  | 单体187SOC | 1729 | 765 |  | 单体187内阻 | 2359 | 1080 |  | 单体187SOH | 2989 | 1395
| 组端电压无效 遥信: 告警信息待获取; 95 寄存器地址: 67; 95 序号: 67 |  | 单体188电压 | 471 | 236 |  | 单体188温度 | 1101 | 451 |  | 单体188SOC | 1731 | 766 |  | 单体188内阻 | 2361 | 1081 |  | 单体188SOH | 2991 | 1396
| 组端电压无效 遥信: 正极绝缘内阻下限预警; 95 寄存器地址: 68; 95 序号: 68 |  | 单体189电压 | 473 | 237 |  | 单体189温度 | 1103 | 452 |  | 单体189SOC | 1733 | 767 |  | 单体189内阻 | 2363 | 1082 |  | 单体189SOH | 2993 | 1397
| 组端电压无效 遥信: 负极绝缘内阻下限预警; 95 寄存器地址: 69; 95 序号: 69 |  | 单体190电压 | 475 | 238 |  | 单体190温度 | 1105 | 453 |  | 单体190SOC | 1735 | 768 |  | 单体190内阻 | 2365 | 1083 |  | 单体190SOH | 2995 | 1398
| 组端电压无效 遥信: 正极绝缘内阻下限告警; 95 寄存器地址: 70; 95 序号: 70 |  | 单体191电压 | 477 | 239 |  | 单体191温度 | 1107 | 454 |  | 单体191SOC | 1737 | 769 |  | 单体191内阻 | 2367 | 1084 |  | 单体191SOH | 2997 | 1399
| 组端电压无效 遥信: 负极绝缘内阻下限告警; 95 寄存器地址: 71; 95 序号: 71 |  | 单体192电压 | 479 | 240 |  | 单体192温度 | 1109 | 455 |  | 单体192SOC | 1739 | 770 |  | 单体192内阻 | 2369 | 1085 |  | 单体192SOH | 2999 | 1400
| 组端电压无效 遥信: 充电温度上限保护; 95 寄存器地址: 72; 95 序号: 72 |  | 单体193电压 | 481 | 241 |  | 单体193温度 | 1111 | 456 |  | 单体193SOC | 1741 | 771 |  | 单体193内阻 | 2371 | 1086 |  | 单体193SOH | 3001 | 1401
| 组端电压无效 遥信: 充电温度上限告警; 95 寄存器地址: 73; 95 序号: 73 |  | 单体194电压 | 483 | 242 |  | 单体194温度 | 1113 | 457 |  | 单体194SOC | 1743 | 772 |  | 单体194内阻 | 2373 | 1087 |  | 单体194SOH | 3003 | 1402
| 组端电压无效 遥信: 充电温度上限预警; 95 寄存器地址: 74; 95 序号: 74 |  | 单体195电压 | 485 | 243 |  | 单体195温度 | 1115 | 458 |  | 单体195SOC | 1745 | 773 |  | 单体195内阻 | 2375 | 1088 |  | 单体195SOH | 3005 | 1403
| 组端电压无效 遥信: 充电温度下限保护; 95 寄存器地址: 75; 95 序号: 75 |  | 单体196电压 | 487 | 244 |  | 单体196温度 | 1117 | 459 |  | 单体196SOC | 1747 | 774 |  | 单体196内阻 | 2377 | 1089 |  | 单体196SOH | 3007 | 1404
| 组端电压无效 遥信: 充电温度下限告警; 95 寄存器地址: 76; 95 序号: 76 |  | 单体197电压 | 489 | 245 |  | 单体197温度 | 1119 | 460 |  | 单体197SOC | 1749 | 775 |  | 单体197内阻 | 2379 | 1090 |  | 单体197SOH | 3009 | 1405
| 组端电压无效 遥信: 充电温度下限预警; 95 寄存器地址: 77; 95 序号: 77 |  | 单体198电压 | 491 | 246 |  | 单体198温度 | 1121 | 461 |  | 单体198SOC | 1751 | 776 |  | 单体198内阻 | 2381 | 1091 |  | 单体198SOH | 3011 | 1406
| 组端电压无效 遥信: 放电温度上限保护; 95 寄存器地址: 78; 95 序号: 78 |  | 单体199电压 | 493 | 247 |  | 单体199温度 | 1123 | 462 |  | 单体199SOC | 1753 | 777 |  | 单体199内阻 | 2383 | 1092 |  | 单体199SOH | 3013 | 1407
| 组端电压无效 遥信: 放电温度上限告警; 95 寄存器地址: 79; 95 序号: 79 |  | 单体200电压 | 495 | 248 |  | 单体200温度 | 1125 | 463 |  | 单体200SOC | 1755 | 778 |  | 单体200内阻 | 2385 | 1093 |  | 单体200SOH | 3015 | 1408
| 组端电压无效 遥信: 放电温度上限预警; 95 寄存器地址: 80; 95 序号: 80 |  | 单体201电压 | 497 | 249 |  | 单体201温度 | 1127 | 464 |  | 单体201SOC | 1757 | 779 |  | 单体201内阻 | 2387 | 1094 |  | 单体201SOH | 3017 | 1409
| 组端电压无效 遥信: 放电温度下限保护; 95 寄存器地址: 81; 95 序号: 81 |  | 单体202电压 | 499 | 250 |  | 单体202温度 | 1129 | 465 |  | 单体202SOC | 1759 | 780 |  | 单体202内阻 | 2389 | 1095 |  | 单体202SOH | 3019 | 1410
| 组端电压无效 遥信: 放电温度下限告警; 95 寄存器地址: 82; 95 序号: 82 |  | 单体203电压 | 501 | 251 |  | 单体203温度 | 1131 | 466 |  | 单体203SOC | 1761 | 781 |  | 单体203内阻 | 2391 | 1096 |  | 单体203SOH | 3021 | 1411
| 组端电压无效 遥信: 放电温度下限预警; 95 寄存器地址: 83; 95 序号: 83 |  | 单体204电压 | 503 | 252 |  | 单体204温度 | 1133 | 467 |  | 单体204SOC | 1763 | 782 |  | 单体204内阻 | 2393 | 1097 |  | 单体204SOH | 3023 | 1412
| 组端电压无效 遥信: 充电电流上限保护; 95 寄存器地址: 84; 95 序号: 84 |  | 单体205电压 | 505 | 253 |  | 单体205温度 | 1135 | 468 |  | 单体205SOC | 1765 | 783 |  | 单体205内阻 | 2395 | 1098 |  | 单体205SOH | 3025 | 1413
| 组端电压无效 遥信: 充电电流上限告警; 95 寄存器地址: 85; 95 序号: 85 |  | 单体206电压 | 507 | 254 |  | 单体206温度 | 1137 | 469 |  | 单体206SOC | 1767 | 784 |  | 单体206内阻 | 2397 | 1099 |  | 单体206SOH | 3027 | 1414
| 组端电压无效 遥信: 充电电流上限预警; 95 寄存器地址: 86; 95 序号: 86 |  | 单体207电压 | 509 | 255 |  | 单体207温度 | 1139 | 470 |  | 单体207SOC | 1769 | 785 |  | 单体207内阻 | 2399 | 1100 |  | 单体207SOH | 3029 | 1415
| 组端电压无效 遥信: 放电电流上限保护; 95 寄存器地址: 87; 95 序号: 87 |  | 单体208电压 | 511 | 256 |  | 单体208温度 | 1141 | 471 |  | 单体208SOC | 1771 | 786 |  | 单体208内阻 | 2401 | 1101 |  | 单体208SOH | 3031 | 1416
| 组端电压无效 遥信: 放电电流上限告警; 95 寄存器地址: 88; 95 序号: 88 |  | 单体209电压 | 513 | 257 |  | 单体209温度 | 1143 | 472 |  | 单体209SOC | 1773 | 787 |  | 单体209内阻 | 2403 | 1102 |  | 单体209SOH | 3033 | 1417
| 组端电压无效 遥信: 放电电流上限预警; 95 寄存器地址: 89; 95 序号: 89 |  | 单体210电压 | 515 | 258 |  | 单体210温度 | 1145 | 473 |  | 单体210SOC | 1775 | 788 |  | 单体210内阻 | 2405 | 1103 |  | 单体210SOH | 3035 | 1418
| 组端电压无效 遥信: 消防告警; 95 寄存器地址: 90; 95 序号: 90 |  | 单体211电压 | 517 | 259 |  | 单体211温度 | 1147 | 474 |  | 单体211SOC | 1777 | 789 |  | 单体211内阻 | 2407 | 1104 |  | 单体211SOH | 3037 | 1419
| 组端电压无效 遥信: PCS降功率执行告警; 95 寄存器地址: 91; 95 序号: 91 |  | 单体212电压 | 519 | 260 |  | 单体212温度 | 1149 | 475 |  | 单体212SOC | 1779 | 790 |  | 单体212内阻 | 2409 | 1105 |  | 单体212SOH | 3039 | 1420
| 组端电压无效 遥信: 降功率执行通知; 95 寄存器地址: 92; 95 序号: 92 |  | 单体213电压 | 521 | 261 |  | 单体213温度 | 1151 | 476 |  | 单体213SOC | 1781 | 791 |  | 单体213内阻 | 2411 | 1106 |  | 单体213SOH | 3041 | 1421
| 组端电压无效 遥信: 单体电压无效; 95 寄存器地址: 93; 95 序号: 93 |  | 单体214电压 | 523 | 262 |  | 单体214温度 | 1153 | 477 |  | 单体214SOC | 1783 | 792 |  | 单体214内阻 | 2413 | 1107 |  | 单体214SOH | 3043 | 1422
| 组端电压无效 遥信: 单体温度无效; 95 寄存器地址: 94; 95 序号: 94 |  | 单体215电压 | 525 | 263 |  | 单体215温度 | 1155 | 478 |  | 单体215SOC | 1785 | 793 |  | 单体215内阻 | 2415 | 1108 |  | 单体215SOH | 3045 | 1423
| 组端电压无效 遥信: 组端电压无效; 95 寄存器地址: 95; 95 序号: 95 |  | 单体216电压 | 527 | 264 |  | 单体216温度 | 1157 | 479 |  | 单体216SOC | 1787 | 794 |  | 单体216内阻 | 2417 | 1109 |  | 单体216SOH | 3047 | 1424
[10 empty] | 单体217电压 | 529 | 265 |  | 单体217温度 | 1159 | 480 |  | 单体217SOC | 1789 | 795 |  | 单体217内阻 | 2419 | 1110 |  | 单体217SOH | 3049 | 1425
[10 empty] | 单体218电压 | 531 | 266 |  | 单体218温度 | 1161 | 481 |  | 单体218SOC | 1791 | 796 |  | 单体218内阻 | 2421 | 1111 |  | 单体218SOH | 3051 | 1426
[10 empty] | 单体219电压 | 533 | 267 |  | 单体219温度 | 1163 | 482 |  | 单体219SOC | 1793 | 797 |  | 单体219内阻 | 2423 | 1112 |  | 单体219SOH | 3053 | 1427
[10 empty] | 单体220电压 | 535 | 268 |  | 单体220温度 | 1165 | 483 |  | 单体220SOC | 1795 | 798 |  | 单体220内阻 | 2425 | 1113 |  | 单体220SOH | 3055 | 1428
[10 empty] | 单体221电压 | 537 | 269 |  | 单体221温度 | 1167 | 484 |  | 单体221SOC | 1797 | 799 |  | 单体221内阻 | 2427 | 1114 |  | 单体221SOH | 3057 | 1429
[10 empty] | 单体222电压 | 539 | 270 |  | 单体222温度 | 1169 | 485 |  | 单体222SOC | 1799 | 800 |  | 单体222内阻 | 2429 | 1115 |  | 单体222SOH | 3059 | 1430
[10 empty] | 单体223电压 | 541 | 271 |  | 单体223温度 | 1171 | 486 |  | 单体223SOC | 1801 | 801 |  | 单体223内阻 | 2431 | 1116 |  | 单体223SOH | 3061 | 1431
[10 empty] | 单体224电压 | 543 | 272 |  | 单体224温度 | 1173 | 487 |  | 单体224SOC | 1803 | 802 |  | 单体224内阻 | 2433 | 1117 |  | 单体224SOH | 3063 | 1432
[10 empty] | 单体225电压 | 545 | 273 |  | 单体225温度 | 1175 | 488 |  | 单体225SOC | 1805 | 803 |  | 单体225内阻 | 2435 | 1118 |  | 单体225SOH | 3065 | 1433
[10 empty] | 单体226电压 | 547 | 274 |  | 单体226温度 | 1177 | 489 |  | 单体226SOC | 1807 | 804 |  | 单体226内阻 | 2437 | 1119 |  | 单体226SOH | 3067 | 1434
[10 empty] | 单体227电压 | 549 | 275 |  | 单体227温度 | 1179 | 490 |  | 单体227SOC | 1809 | 805 |  | 单体227内阻 | 2439 | 1120 |  | 单体227SOH | 3069 | 1435
[10 empty] | 单体228电压 | 551 | 276 |  | 单体228温度 | 1181 | 491 |  | 单体228SOC | 1811 | 806 |  | 单体228内阻 | 2441 | 1121 |  | 单体228SOH | 3071 | 1436
[10 empty] | 单体229电压 | 553 | 277 |  | 单体229温度 | 1183 | 492 |  | 单体229SOC | 1813 | 807 |  | 单体229内阻 | 2443 | 1122 |  | 单体229SOH | 3073 | 1437
[10 empty] | 单体230电压 | 555 | 278 |  | 单体230温度 | 1185 | 493 |  | 单体230SOC | 1815 | 808 |  | 单体230内阻 | 2445 | 1123 |  | 单体230SOH | 3075 | 1438
[10 empty] | 单体231电压 | 557 | 279 |  | 单体231温度 | 1187 | 494 |  | 单体231SOC | 1817 | 809 |  | 单体231内阻 | 2447 | 1124 |  | 单体231SOH | 3077 | 1439
[10 empty] | 单体232电压 | 559 | 280 |  | 单体232温度 | 1189 | 495 |  | 单体232SOC | 1819 | 810 |  | 单体232内阻 | 2449 | 1125 |  | 单体232SOH | 3079 | 1440
[10 empty] | 单体233电压 | 561 | 281 |  | 单体233温度 | 1191 | 496 |  | 单体233SOC | 1821 | 811 |  | 单体233内阻 | 2451 | 1126 |  | 单体233SOH | 3081 | 1441
[10 empty] | 单体234电压 | 563 | 282 |  | 单体234温度 | 1193 | 497 |  | 单体234SOC | 1823 | 812 |  | 单体234内阻 | 2453 | 1127 |  | 单体234SOH | 3083 | 1442
[10 empty] | 单体235电压 | 565 | 283 |  | 单体235温度 | 1195 | 498 |  | 单体235SOC | 1825 | 813 |  | 单体235内阻 | 2455 | 1128 |  | 单体235SOH | 3085 | 1443
[10 empty] | 单体236电压 | 567 | 284 |  | 单体236温度 | 1197 | 499 |  | 单体236SOC | 1827 | 814 |  | 单体236内阻 | 2457 | 1129 |  | 单体236SOH | 3087 | 1444
[10 empty] | 单体237电压 | 569 | 285 |  | 单体237温度 | 1199 | 500 |  | 单体237SOC | 1829 | 815 |  | 单体237内阻 | 2459 | 1130 |  | 单体237SOH | 3089 | 1445
[10 empty] | 单体238电压 | 571 | 286 |  | 单体238温度 | 1201 | 501 |  | 单体238SOC | 1831 | 816 |  | 单体238内阻 | 2461 | 1131 |  | 单体238SOH | 3091 | 1446
[10 empty] | 单体239电压 | 573 | 287 |  | 单体239温度 | 1203 | 502 |  | 单体239SOC | 1833 | 817 |  | 单体239内阻 | 2463 | 1132 |  | 单体239SOH | 3093 | 1447
[10 empty] | 单体240电压 | 575 | 288 |  | 单体240温度 | 1205 | 503 |  | 单体240SOC | 1835 | 818 |  | 单体240内阻 | 2465 | 1133 |  | 单体240SOH | 3095 | 1448
[10 empty] | 单体241电压 | 577 | 289 |  | 单体241温度 | 1207 | 504 |  | 单体241SOC | 1837 | 819 |  | 单体241内阻 | 2467 | 1134 |  | 单体241SOH | 3097 | 1449
[10 empty] | 单体242电压 | 579 | 290 |  | 单体242温度 | 1209 | 505 |  | 单体242SOC | 1839 | 820 |  | 单体242内阻 | 2469 | 1135 |  | 单体242SOH | 3099 | 1450
[10 empty] | 单体243电压 | 581 | 291 |  | 单体243温度 | 1211 | 506 |  | 单体243SOC | 1841 | 821 |  | 单体243内阻 | 2471 | 1136 |  | 单体243SOH | 3101 | 1451
[10 empty] | 单体244电压 | 583 | 292 |  | 单体244温度 | 1213 | 507 |  | 单体244SOC | 1843 | 822 |  | 单体244内阻 | 2473 | 1137 |  | 单体244SOH | 3103 | 1452
[10 empty] | 单体245电压 | 585 | 293 |  | 单体245温度 | 1215 | 508 |  | 单体245SOC | 1845 | 823 |  | 单体245内阻 | 2475 | 1138 |  | 单体245SOH | 3105 | 1453
[10 empty] | 单体246电压 | 587 | 294 |  | 单体246温度 | 1217 | 509 |  | 单体246SOC | 1847 | 824 |  | 单体246内阻 | 2477 | 1139 |  | 单体246SOH | 3107 | 1454
[10 empty] | 单体247电压 | 589 | 295 |  | 单体247温度 | 1219 | 510 |  | 单体247SOC | 1849 | 825 |  | 单体247内阻 | 2479 | 1140 |  | 单体247SOH | 3109 | 1455
[10 empty] | 单体248电压 | 591 | 296 |  | 单体248温度 | 1221 | 511 |  | 单体248SOC | 1851 | 826 |  | 单体248内阻 | 2481 | 1141 |  | 单体248SOH | 3111 | 1456
[10 empty] | 单体249电压 | 593 | 297 |  | 单体249温度 | 1223 | 512 |  | 单体249SOC | 1853 | 827 |  | 单体249内阻 | 2483 | 1142 |  | 单体249SOH | 3113 | 1457
[10 empty] | 单体250电压 | 595 | 298 |  | 单体250温度 | 1225 | 513 |  | 单体250SOC | 1855 | 828 |  | 单体250内阻 | 2485 | 1143 |  | 单体250SOH | 3115 | 1458
[10 empty] | 单体251电压 | 597 | 299 |  | 单体251温度 | 1227 | 514 |  | 单体251SOC | 1857 | 829 |  | 单体251内阻 | 2487 | 1144 |  | 单体251SOH | 3117 | 1459
[10 empty] | 单体252电压 | 599 | 300 |  | 单体252温度 | 1229 | 515 |  | 单体252SOC | 1859 | 830 |  | 单体252内阻 | 2489 | 1145 |  | 单体252SOH | 3119 | 1460
[10 empty] | 单体253电压 | 601 | 301 |  | 单体253温度 | 1231 | 516 |  | 单体253SOC | 1861 | 831 |  | 单体253内阻 | 2491 | 1146 |  | 单体253SOH | 3121 | 1461
[10 empty] | 单体254电压 | 603 | 302 |  | 单体254温度 | 1233 | 517 |  | 单体254SOC | 1863 | 832 |  | 单体254内阻 | 2493 | 1147 |  | 单体254SOH | 3123 | 1462
[10 empty] | 单体255电压 | 605 | 303 |  | 单体255温度 | 1235 | 518 |  | 单体255SOC | 1865 | 833 |  | 单体255内阻 | 2495 | 1148 |  | 单体255SOH | 3125 | 1463
[10 empty] | 单体256电压 | 607 | 304 |  | 单体256温度 | 1237 | 519 |  | 单体256SOC | 1867 | 834 |  | 单体256内阻 | 2497 | 1149 |  | 单体256SOH | 3127 | 1464
[10 empty] | 单体257电压 | 609 | 305 |  | 单体257温度 | 1239 | 520 |  | 单体257SOC | 1869 | 835 |  | 单体257内阻 | 2499 | 1150 |  | 单体257SOH | 3129 | 1465
[10 empty] | 单体258电压 | 611 | 306 |  | 单体258温度 | 1241 | 521 |  | 单体258SOC | 1871 | 836 |  | 单体258内阻 | 2501 | 1151 |  | 单体258SOH | 3131 | 1466
[10 empty] | 单体259电压 | 613 | 307 |  | 单体259温度 | 1243 | 522 |  | 单体259SOC | 1873 | 837 |  | 单体259内阻 | 2503 | 1152 |  | 单体259SOH | 3133 | 1467
[10 empty] | 单体260电压 | 615 | 308 |  | 单体260温度 | 1245 | 523 |  | 单体260SOC | 1875 | 838 |  | 单体260内阻 | 2505 | 1153 |  | 单体260SOH | 3135 | 1468
[10 empty] | 单体261电压 | 617 | 309 |  | 单体261温度 | 1247 | 524 |  | 单体261SOC | 1877 | 839 |  | 单体261内阻 | 2507 | 1154 |  | 单体261SOH | 3137 | 1469
[10 empty] | 单体262电压 | 619 | 310 |  | 单体262温度 | 1249 | 525 |  | 单体262SOC | 1879 | 840 |  | 单体262内阻 | 2509 | 1155 |  | 单体262SOH | 3139 | 1470
[10 empty] | 单体263电压 | 621 | 311 |  | 单体263温度 | 1251 | 526 |  | 单体263SOC | 1881 | 841 |  | 单体263内阻 | 2511 | 1156 |  | 单体263SOH | 3141 | 1471
[10 empty] | 单体264电压 | 623 | 312 |  | 单体264温度 | 1253 | 527 |  | 单体264SOC | 1883 | 842 |  | 单体264内阻 | 2513 | 1157 |  | 单体264SOH | 3143 | 1472
[10 empty] | 单体265电压 | 625 | 313 |  | 单体265温度 | 1255 | 528 |  | 单体265SOC | 1885 | 843 |  | 单体265内阻 | 2515 | 1158 |  | 单体265SOH | 3145 | 1473
[10 empty] | 单体266电压 | 627 | 314 |  | 单体266温度 | 1257 | 529 |  | 单体266SOC | 1887 | 844 |  | 单体266内阻 | 2517 | 1159 |  | 单体266SOH | 3147 | 1474
[10 empty] | 单体267电压 | 629 | 315 |  | 单体267温度 | 1259 | 530 |  | 单体267SOC | 1889 | 845 |  | 单体267内阻 | 2519 | 1160 |  | 单体267SOH | 3149 | 1475
[10 empty] | 单体268电压 | 631 | 316 |  | 单体268温度 | 1261 | 531 |  | 单体268SOC | 1891 | 846 |  | 单体268内阻 | 2521 | 1161 |  | 单体268SOH | 3151 | 1476
[10 empty] | 单体269电压 | 633 | 317 |  | 单体269温度 | 1263 | 532 |  | 单体269SOC | 1893 | 847 |  | 单体269内阻 | 2523 | 1162 |  | 单体269SOH | 3153 | 1477
[10 empty] | 单体270电压 | 635 | 318 |  | 单体270温度 | 1265 | 533 |  | 单体270SOC | 1895 | 848 |  | 单体270内阻 | 2525 | 1163 |  | 单体270SOH | 3155 | 1478
[10 empty] | 单体271电压 | 637 | 319 |  | 单体271温度 | 1267 | 534 |  | 单体271SOC | 1897 | 849 |  | 单体271内阻 | 2527 | 1164 |  | 单体271SOH | 3157 | 1479
[10 empty] | 单体272电压 | 639 | 320 |  | 单体272温度 | 1269 | 535 |  | 单体272SOC | 1899 | 850 |  | 单体272内阻 | 2529 | 1165 |  | 单体272SOH | 3159 | 1480
[10 empty] | 单体273电压 | 641 | 321 |  | 单体273温度 | 1271 | 536 |  | 单体273SOC | 1901 | 851 |  | 单体273内阻 | 2531 | 1166 |  | 单体273SOH | 3161 | 1481
[10 empty] | 单体274电压 | 643 | 322 |  | 单体274温度 | 1273 | 537 |  | 单体274SOC | 1903 | 852 |  | 单体274内阻 | 2533 | 1167 |  | 单体274SOH | 3163 | 1482
[10 empty] | 单体275电压 | 645 | 323 |  | 单体275温度 | 1275 | 538 |  | 单体275SOC | 1905 | 853 |  | 单体275内阻 | 2535 | 1168 |  | 单体275SOH | 3165 | 1483
[10 empty] | 单体276电压 | 647 | 324 |  | 单体276温度 | 1277 | 539 |  | 单体276SOC | 1907 | 854 |  | 单体276内阻 | 2537 | 1169 |  | 单体276SOH | 3167 | 1484
[10 empty] | 单体277电压 | 649 | 325 |  | 单体277温度 | 1279 | 540 |  | 单体277SOC | 1909 | 855 |  | 单体277内阻 | 2539 | 1170 |  | 单体277SOH | 3169 | 1485
[10 empty] | 单体278电压 | 651 | 326 |  | 单体278温度 | 1281 | 541 |  | 单体278SOC | 1911 | 856 |  | 单体278内阻 | 2541 | 1171 |  | 单体278SOH | 3171 | 1486
[10 empty] | 单体279电压 | 653 | 327 |  | 单体279温度 | 1283 | 542 |  | 单体279SOC | 1913 | 857 |  | 单体279内阻 | 2543 | 1172 |  | 单体279SOH | 3173 | 1487
[10 empty] | 单体280电压 | 655 | 328 |  | 单体280温度 | 1285 | 543 |  | 单体280SOC | 1915 | 858 |  | 单体280内阻 | 2545 | 1173 |  | 单体280SOH | 3175 | 1488
[10 empty] | 单体281电压 | 657 | 329 |  | 单体281温度 | 1287 | 544 |  | 单体281SOC | 1917 | 859 |  | 单体281内阻 | 2547 | 1174 |  | 单体281SOH | 3177 | 1489
[10 empty] | 单体282电压 | 659 | 330 |  | 单体282温度 | 1289 | 545 |  | 单体282SOC | 1919 | 860 |  | 单体282内阻 | 2549 | 1175 |  | 单体282SOH | 3179 | 1490
[10 empty] | 单体283电压 | 661 | 331 |  | 单体283温度 | 1291 | 546 |  | 单体283SOC | 1921 | 861 |  | 单体283内阻 | 2551 | 1176 |  | 单体283SOH | 3181 | 1491
[10 empty] | 单体284电压 | 663 | 332 |  | 单体284温度 | 1293 | 547 |  | 单体284SOC | 1923 | 862 |  | 单体284内阻 | 2553 | 1177 |  | 单体284SOH | 3183 | 1492
[10 empty] | 单体285电压 | 665 | 333 |  | 单体285温度 | 1295 | 548 |  | 单体285SOC | 1925 | 863 |  | 单体285内阻 | 2555 | 1178 |  | 单体285SOH | 3185 | 1493
[10 empty] | 单体286电压 | 667 | 334 |  | 单体286温度 | 1297 | 549 |  | 单体286SOC | 1927 | 864 |  | 单体286内阻 | 2557 | 1179 |  | 单体286SOH | 3187 | 1494
[10 empty] | 单体287电压 | 669 | 335 |  | 单体287温度 | 1299 | 550 |  | 单体287SOC | 1929 | 865 |  | 单体287内阻 | 2559 | 1180 |  | 单体287SOH | 3189 | 1495
[10 empty] | 单体288电压 | 671 | 336 |  | 单体288温度 | 1301 | 551 |  | 单体288SOC | 1931 | 866 |  | 单体288内阻 | 2561 | 1181 |  | 单体288SOH | 3191 | 1496
[10 empty] | 单体289电压 | 673 | 337 |  | 单体289温度 | 1303 | 552 |  | 单体289SOC | 1933 | 867 |  | 单体289内阻 | 2563 | 1182 |  | 单体289SOH | 3193 | 1497
[10 empty] | 单体290电压 | 675 | 338 |  | 单体290温度 | 1305 | 553 |  | 单体290SOC | 1935 | 868 |  | 单体290内阻 | 2565 | 1183 |  | 单体290SOH | 3195 | 1498
[10 empty] | 单体291电压 | 677 | 339 |  | 单体291温度 | 1307 | 554 |  | 单体291SOC | 1937 | 869 |  | 单体291内阻 | 2567 | 1184 |  | 单体291SOH | 3197 | 1499
[10 empty] | 单体292电压 | 679 | 340 |  | 单体292温度 | 1309 | 555 |  | 单体292SOC | 1939 | 870 |  | 单体292内阻 | 2569 | 1185 |  | 单体292SOH | 3199 | 1500
[10 empty] | 单体293电压 | 681 | 341 |  | 单体293温度 | 1311 | 556 |  | 单体293SOC | 1941 | 871 |  | 单体293内阻 | 2571 | 1186 |  | 单体293SOH | 3201 | 1501
[10 empty] | 单体294电压 | 683 | 342 |  | 单体294温度 | 1313 | 557 |  | 单体294SOC | 1943 | 872 |  | 单体294内阻 | 2573 | 1187 |  | 单体294SOH | 3203 | 1502
[10 empty] | 单体295电压 | 685 | 343 |  | 单体295温度 | 1315 | 558 |  | 单体295SOC | 1945 | 873 |  | 单体295内阻 | 2575 | 1188 |  | 单体295SOH | 3205 | 1503
[10 empty] | 单体296电压 | 687 | 344 |  | 单体296温度 | 1317 | 559 |  | 单体296SOC | 1947 | 874 |  | 单体296内阻 | 2577 | 1189 |  | 单体296SOH | 3207 | 1504
[10 empty] | 单体297电压 | 689 | 345 |  | 单体297温度 | 1319 | 560 |  | 单体297SOC | 1949 | 875 |  | 单体297内阻 | 2579 | 1190 |  | 单体297SOH | 3209 | 1505
[10 empty] | 单体298电压 | 691 | 346 |  | 单体298温度 | 1321 | 561 |  | 单体298SOC | 1951 | 876 |  | 单体298内阻 | 2581 | 1191 |  | 单体298SOH | 3211 | 1506
[10 empty] | 单体299电压 | 693 | 347 |  | 单体299温度 | 1323 | 562 |  | 单体299SOC | 1953 | 877 |  | 单体299内阻 | 2583 | 1192 |  | 单体299SOH | 3213 | 1507
[10 empty] | 单体300电压 | 695 | 348 |  | 单体300温度 | 1325 | 563 |  | 单体300SOC | 1955 | 878 |  | 单体300内阻 | 2585 | 1193 |  | 单体300SOH | 3215 | 1508
[10 empty] | 单体301电压 | 697 | 349 |  | 单体301温度 | 1327 | 564 |  | 单体301SOC | 1957 | 879 |  | 单体301内阻 | 2587 | 1194 |  | 单体301SOH | 3217 | 1509
[10 empty] | 单体302电压 | 699 | 350 |  | 单体302温度 | 1329 | 565 |  | 单体302SOC | 1959 | 880 |  | 单体302内阻 | 2589 | 1195 |  | 单体302SOH | 3219 | 1510
[10 empty] | 单体303电压 | 701 | 351 |  | 单体303温度 | 1331 | 566 |  | 单体303SOC | 1961 | 881 |  | 单体303内阻 | 2591 | 1196 |  | 单体303SOH | 3221 | 1511
[10 empty] | 单体304电压 | 703 | 352 |  | 单体304温度 | 1333 | 567 |  | 单体304SOC | 1963 | 882 |  | 单体304内阻 | 2593 | 1197 |  | 单体304SOH | 3223 | 1512
[10 empty] | 单体305电压 | 705 | 353 |  | 单体305温度 | 1335 | 568 |  | 单体305SOC | 1965 | 883 |  | 单体305内阻 | 2595 | 1198 |  | 单体305SOH | 3225 | 1513
[10 empty] | 单体306电压 | 707 | 354 |  | 单体306温度 | 1337 | 569 |  | 单体306SOC | 1967 | 884 |  | 单体306内阻 | 2597 | 1199 |  | 单体306SOH | 3227 | 1514
[10 empty] | 单体307电压 | 709 | 355 |  | 单体307温度 | 1339 | 570 |  | 单体307SOC | 1969 | 885 |  | 单体307内阻 | 2599 | 1200 |  | 单体307SOH | 3229 | 1515
[10 empty] | 单体308电压 | 711 | 356 |  | 单体308温度 | 1341 | 571 |  | 单体308SOC | 1971 | 886 |  | 单体308内阻 | 2601 | 1201 |  | 单体308SOH | 3231 | 1516
[10 empty] | 单体309电压 | 713 | 357 |  | 单体309温度 | 1343 | 572 |  | 单体309SOC | 1973 | 887 |  | 单体309内阻 | 2603 | 1202 |  | 单体309SOH | 3233 | 1517
[10 empty] | 单体310电压 | 715 | 358 |  | 单体310温度 | 1345 | 573 |  | 单体310SOC | 1975 | 888 |  | 单体310内阻 | 2605 | 1203 |  | 单体310SOH | 3235 | 1518
[10 empty] | 单体311电压 | 717 | 359 |  | 单体311温度 | 1347 | 574 |  | 单体311SOC | 1977 | 889 |  | 单体311内阻 | 2607 | 1204 |  | 单体311SOH | 3237 | 1519
[10 empty] | 单体312电压 | 719 | 360 |  | 单体312温度 | 1349 | 575 |  | 单体312SOC | 1979 | 890 |  | 单体312内阻 | 2609 | 1205 |  | 单体312SOH | 3239 | 1520
[10 empty] | 单体313电压 | 721 | 361 |  | 单体313温度 | 1351 | 576 |  | 单体313SOC | 1981 | 891 |  | 单体313内阻 | 2611 | 1206 |  | 单体313SOH | 3241 | 1521
[10 empty] | 单体314电压 | 723 | 362 |  | 单体314温度 | 1353 | 577 |  | 单体314SOC | 1983 | 892 |  | 单体314内阻 | 2613 | 1207 |  | 单体314SOH | 3243 | 1522
[10 empty] | 单体315电压 | 725 | 363 |  | 单体315温度 | 1355 | 578 |  | 单体315SOC | 1985 | 893 |  | 单体315内阻 | 2615 | 1208 |  | 单体315SOH | 3245 | 1523